informe CRUCE DE RIO

TABLA DE CONTENIDOS

1.	OBJETIVO	3

2.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CRUCE DEL RÍO	3

2.1.	DEFINICIÓN	3

2.2.	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	3

2.3.	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE JUNTAS	5

2.4.	LASTRADO DE TUBERÍAS	5

2.4.1.	GENERALIDADES	5

2.4.2.	LASTRADO DE LA TUBERÍA	6

2.4.3.	LASTRADO DE JUNTAS	6

2.4.4.	FABRICACIÓN DEL CONCRETO PARA EL LASTRE	6

2.5.	BAJADO DE TUBERÍA	6

2.5.1.	FILTROS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	6

2.5.2.	PROCEDIMIENTO DE BAJADO	7

2.5.3.	BARRERAS EN ZANJA	8

# OBJETIVO

CONTUGAS Grupo Energía Bogotá, ha elaborado este documento que sustenta las actividades de cruce del río. Por ello, mediante el presente documento, se presenta la evaluación técnica, descripción de obra y detalle de la estimación de las actividades de dichas obras.

# DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CRUCE DEL RÍO

El trazado del Gasoducto cruza zonas que ofrecen mayor dificultad para la construcción que en la línea regular, por sus condiciones naturales o por la presencia de obras civiles cuyo funcionamiento normal no deben alterarse. En estos tramos, la construcción del cruce de la línea se realizará de conformidad con procedimientos especiales con el fin de proteger la tubería y las áreas aledañas.

La construcción de cruces de la línea con ríos deberá realizarse siguiendo estrictamente el diseño especificado en forma individual para cada caso.

EL CONSTRUCTOR deberá presentar para aprobación de CONTUGAS el procedimiento constructivo por escrito detallando las labores a ejecutar para la instalación de la tubería en los cruces de corrientes.

EL CONSTRUCTOR una vez finalizados los trabajos de construcción deberá elaborar los planos detallados conforme a obra de cada cruce, indicando la posición exacta de la tubería, con respecto a puntos fijos de referencia con cota y coordenadas amarradas al sistema geográfico nacional IGN, de conformidad con la especificación para levantamientos topográficos As-built.

CONTUGAS llevará a cabo todos los trámites y gestiones necesarios para obtener oportunamente los permisos indispensables para la realización de los cruces de ríos emitidos por las autoridades ambientales, municipales o nacionales, en los casos en los que se requiera, será obligación de EL CONSTRUCTOR dar cabal cumplimiento a lo señalado en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto y las disposiciones que formulen las corporaciones regionales con ocasión de la emisión de los permisos pertinentes.

Si la corriente a atravesar es un río navegable deberá proveerse la señalización respectiva y respetarse lo prescrito por las autoridades o entidades con jurisdicción en el cuerpo de agua afectado.

Si en los cruces de corrientes, EL CONSTRUCTOR requiere para los trabajos un ancho mayor en el derecho de vía del establecido, EL CONSTRUCTOR deberá negociar con los propietarios o la entidad gubernamental correspondiente los permisos y pagará las afectaciones de las obras dañadas a su cuenta y riesgo.

## DEFINICIÓN

Se consideran cruces de ríos o corrientes naturales por la técnica de zanjado, aquellos cruces que, por sus características de tamaño, caudal, profundidad, etc., se pueden realizar utilizando retroexcavadoras o dragas; estos cruces deberán tener un diseño planta-perfil, durante la instalación de la tubería por estas corrientes se deberán tener en cuenta las recomendaciones del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto.

## PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Los cruces de ríos o corrientes se harán por la técnica de zanjado, subfluviales a cielo abierto, zanjados o dragados, la profundidad de instalación de la tubería por debajo de la cota de máxima socavación de la corriente deberá ser obtenida por el cálculo hidráulico e indicada en los diseños, medidos a la cota clave del tubo incluido el lastre, para aquellos cruces de corriente en donde CONTUGAS específicamente señale la ejecución de estudios hidráulicos.

En los cruces de corrientes subfluviales a cielo abierto zanjados o dragados en donde no se especifique la ejecución de estudios de socavación, la tubería deberá instalarse una profundidad mínima en función del tipo de material encontrado en el lecho del cauce, así:

En cauces con lecho rocoso la tubería del cruce se instalará a una profundidad mínima de uno con veinte (1.20) metros.

En cauces con lecho aluvial, la profundidad mínima de instalación de la tubería deberá ser igual a cinco metros (3.00 m),

En cualquier caso, la profundidad de instalación de la tubería será la medida entre la profundidad que alcance el lecho natural del cauce en el momento de ejecutar el cruce y la cota clave del tubo incluido el lastre en caso de que se requiera, de conformidad con lo señalado por CONTUGAS en los cuadros de cantidades de obras especiales.

Para el cruce de canales de riego la tubería deberá instalarse de acuerdo con los planos tipo de cruce de canales de riego.

Para el cruce del rio Lurín EL CONSTRUCTOR deberá efectuar los estudios hidráulicos correspondientes, esto con el fin de determinar la cota de máxima socavación, la cual será calculada para un caudal de la corriente con un período de retorno de 100 años. Una vez calculada la cota de máxima socavación de la corriente en cuestión EL CONSTRUCTOR deberá presentar el diseño del cruce para revisión y concepto de CONTUGAS, antes de iniciar cualquier trabajo de construcción.

EL CONSTRUCTOR deberá estimar, para el equipo usado y para el caudal que pase durante los trabajos, la sobre excavación necesaria de manera que la sedimentación ocurrida en la zanja recién excavada no le impida cumplir con la mínima profundidad solicitada.

En caso de detectarse la presencia de rocas en los estratos del subsuelo durante las excavaciones para el zanjado, EL CONSTRUCTOR deberá tener en cuenta lo mostrado en el “Plano Tipo – Zanja Gasoducto”, y si se requiere el uso de explosivos para la ejecución de los trabajos de excavación en roca, deberá obtener previa autorización de CONTUGAS y de las entidades gubernamentales y siempre y cuando no existan líneas de conducción de gas o cualquier otro tipo de hidrocarburo en las zonas cercanas al cruce correspondiente, ya que no se permitirá el uso de voladuras en las zonas aledañas a líneas de conducción de gas o cualquier otro tipo de hidrocarburo en operación, en cuyo caso EL CONSTRUCTOR deberá efectuar los cortes o excavaciones en roca, por medio de cuñas u otros sistemas diferentes a la excavación con uso de explosivos.

Dentro del precio del ítem de cruce de corriente EL CONSTRUCTOR deberá incluir el costo de la excavación en roca o conglomerado ya que no se aceptará ningún sobrecosto o ajuste por este concepto ni se pagará por separado del ítem de apertura de zanja en terreno de dureza normal.

En los sectores en que el Gasoducto atraviese corrientes la tubería deberá ir lastrada continuamente en el tramo recto para evitar que flote y se vea afectada por el arrastre de la corriente. EL CONSTRUCTOR deberá tener en cuenta las especificaciones para la fabricación del lastre de la tubería señaladas en “Lastrado de Tuberías” del presente documento. La longitud final del lastre será previamente aprobada por CONTUGAS EL CONSTRUCTOR deberá instalar el lastre en el tramo recto con un peso equivalente al peso del lastre de concreto del tramo recto más el peso del lastre de los tramos curvos o bayonetas de la tubería, ubicados en la zona mojada, para la condición de mayor nivel de creciente a cada lado del cauce. El lastre será continuo en toda su longitud.

Con el fin de no someter la tubería a tensiones extremas y evitar el doblado excesivo en los cruces de orillas con talud muy inclinado, EL CONSTRUCTOR deberá efectuar las excavaciones necesarias en las orillas que lo requieran, especialmente en la zanja, para dar conformación adecuada a la tubería y facilitar las labores de instalación en los cruces subfluviales.

Una vez efectuado el cruce, las orillas excavadas se deberán restituir y proteger con enrocados, gaviones, tanto en las partes sumergidas como en el talud exterior, empradizados, cortacorrientes y cualquier otra obra de protección geotécnica que se requiera. De todas maneras, se deberán obtener condiciones tales que aseguren la estabilidad del cauce de forma permanente.

EL CONSTRUCTOR podrá presentar soluciones alternativas para la protección de las márgenes en los cruces de corrientes, siempre y cuando dichas soluciones garanticen la estabilidad del cruce y cumplan con las normas y estándares de calidad exigidos por CONTUGAS en estas especificaciones técnicas, así como, con lo exigido por la autoridad ambiental competente y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

Igualmente, será responsabilidad de EL CONSTRUCTOR la ejecución de todas las obras necesarias para la contención del terreno y entibados hasta la profundidad requerida.

Será responsabilidad de EL CONSTRUCTOR dejar los cruces de corriente, una vez finalicen los trabajos de instalación de la tubería, en mejores condiciones de las encontradas antes de ejecutar las obras.

EL CONSTRUCTOR deberá instalar la cinta de señalización suministrada por CONTUGAS en los cruces especiales de corrientes a máximo sesenta (60) centímetros por debajo del fondo de la corriente o la máxima profundidad que alcance el lecho natural de dicho cauce en el momento de ejecutar el cruce y sobre el eje de tubería, con la leyenda de protección hacia arriba.

EL CONSTRUCTOR deberá realizar el análisis fisicoquímico aguas arriba y aguas abajo del cruce antes y después de realizar los trabajos, con el fin de garantizar que la calidad de las aguas de las corrientes cruzadas no resultarán alteradas con riesgo para los usuarios del recurso, principalmente en lo que a turbiedad y sólidos suspendidos se refiere, para lo cual se tomarán las medidas necesarias. Estos ensayos serán efectuados en laboratorios de idóneo reconocimiento aceptados por CONTUGAS.

La unión de las tuberías se hará mediante soldadura a tope; igualmente deberán seguirse las especificaciones para las actividades de: Transporte de tubería revestida, tendido y doblado de tubería, apertura de zanja, bajado y tapado y señalizaciones descritas en los documentos correspondientes.

Las soldaduras de las juntas serán radiografiadas el cien por ciento y deberán ser revestidas, inspeccionadas y reparadas antes del bajado de la tubería.

## MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE JUNTAS

Para el revestimiento en la zona de soldadura (Juntas), de los cruces de corrientes, EL CONSTRUCTOR utilizará el mismo tipo de recubrimiento especificado y aceptado para el resto de las juntas de la línea regular, indicado en la especificación Revestimiento, este material será suministrado por EL CONSTRUCTOR, la aplicación del producto, preparación de superficies, el uso de personal calificado para su aplicación y en general todos los trabajos relacionados con la correcta utilización de estos productos deberá hacerse siguiendo las condiciones indicadas en “Bajado de Tubería” del presente documento.

EL CONSTRUCTOR suministrará todo el revestimiento en las cantidades requeridas para los cruces de obras especiales, de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas para el suministro.

El procedimiento de aplicación del revestimiento será el especificado por el fabricante del producto. EL CONSTRUCTOR será el responsable de informarse y verificar dicho procedimiento para garantizar la correcta aplicación del producto en las juntas soldadas, sobre todo en lo que se refiere a las exigencias de preparación de superficies previa a la colocación del producto y tiempos de curado del material.

## LASTRADO DE TUBERÍAS

### GENERALIDADES

En los sectores en que el Gasoducto atraviese ríos, corrientes principales, secundarias, canales o donde los resultados de la ingeniería de detalle así lo señalen, la tubería deberá ser lastrada para evitar que flote y se vea afectada por el arrastre de la corriente.

EL CONSTRUCTOR, dentro de la ingeniería de detalle, realizará los cálculos de flotabilidad de la tubería y dimensionará el espesor necesario del lastre continuo en concreto reforzado y el cálculo del refuerzo.

EL CONSTRUCTOR deberá presentar para aprobación de CONTUGAS, el diseño del lastre continuo y su procedimiento de ejecución, incluyendo la preparación, procedencia, aplicación, pruebas, curado y reparaciones del concreto, el tipo de formaletas, el cálculo, la colocación y tipo de refuerzo a utilizar.

EL CONSTRUCTOR deberá tener en cuenta los requisitos mínimos y las normas generales que regulan la fabricación, manejo, transporte, colocación, resistencia, acabados, formaletas, curado, protección, reparación, etc., de los concretos reforzados que se utilizarán para el lastrado de las tuberías, contenidos en el presente documento.

A continuación, se indican las especificaciones mínimas requeridas que deberá tener en cuenta EL CONSTRUCTOR para el diseño y fabricación del lastrado de tuberías.

### LASTRADO DE LA TUBERÍA

El lastre de la tubería consistirá en un recubrimiento en concreto reforzado continuo con resistencia a la rotura por compresión de 3.000 psi (280 Kg/cm2) y una densidad de al menos 137 lbs/pie3 (2200 Kg/m3), utilizando cemento Portland tipo I con agregados libres de materiales contaminantes. EL CONSTRUCTOR deberá presentar para aprobación de CONTUGAS, el procedimiento de ejecución, incluyendo la preparación, procedencia, aplicación, pruebas, reparaciones del concreto y el cálculo del refuerzo.

### LASTRADO DE JUNTAS

Las juntas serán lastradas en forma manual con las mismas especificaciones en cuanto a densidad, resistencia, refuerzo, materiales, aditivos, fraguado, curado y muestras que en el resto de la tubería. Solo se podrá cambiar el tiempo de fraguado si se realiza dejando la formaleta instalada.

### FABRICACIÓN DEL CONCRETO PARA EL LASTRE

Para garantizar la calidad del concreto que utilizará el CONSTRUCTOR para el lastrado de la tubería, deberá seguirse las especificaciones descritas en el proyecto, basadas en la Norma E.060 del Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú

## BAJADO DE TUBERÍA

La tubería deberá bajarse a la zanja luego de revestir la zona de las uniones soldadas (juntas) e inmediatamente después de haber sido inspeccionada con el detector de fallas del revestimiento, EL CONSTRUCTOR deberá realizar estas pruebas de inspección y deberá suministrar todos los equipos, la mano de obra y general todos los elementos que se requieran para efectuar dichas pruebas, las cuales se harán siempre en presencia de CONTUGAS.

### FILTROS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

EL CONSTRUCTOR instalará por su cuenta en todos los sitios de la zanja, antes del bajado de la tubería, en donde se requiera controlar y encauzar las aguas subterráneas que atraviesan el derecho de vía del Gasoducto, filtros longitudinales y transversales de manera que permitan el paso de la corriente y los drenajes sin causar inundación en la zanja o deslizamientos del terreno.

Se deberán construir filtros longitudinales y transversales en los sitios donde es necesario proteger el derecho de vía y la tubería de flujos de agua subterránea que puedan originar deslizamientos del terreno. Estos drenajes se construirán de acuerdo con los diseños planteados por EL CONSTRUCTOR y aprobados por CONTUGAS.

La construcción de los filtros comprende el suministro de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la conformación de la sección del filtro, colocación de los materiales de acuerdo con los lineamientos de los diseños, así como, la construcción de todas las obras asociadas requeridas según los diseños aprobados por CONTUGAS para el correcto funcionamiento de estas estructuras.

Para la construcción de los filtros longitudinales y transversales EL CONSTRUCTOR deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones:

• El material granular deberá ser triturado, rajón o gravas, de diámetro máximo de 0.15 m, el cual deberá estar libre de material fino, materia orgánica o vegetales y deberán tener características de libre drenaje. En sitios donde el material sea escaso, se pueden emplear sintéticos, especialmente filtros con geomalla.

### PROCEDIMIENTO DE BAJADO

Todos los equipamientos en contacto con la tubería serán protegidos de manera que no dañen el revestimiento de las tuberías durante la bajada de estas últimas. Antes de iniciar el bajado se deberán quitar del fondo de la zanja, todo aquello que pueda dañar al recubrimiento de la tubería, como, por ejemplo: rocas sueltas, piedras, bloques de madera, retales de tubos, herramientas, basura, material orgánico y varillas de soldadura, entre otros.

El fondo de la zanja deberá estar nivelado para que el peso de la tubería quede bien distribuido a lo largo de la zanja. Además, deberán estar construidos los filtros longitudinales y transversales en los sitios a lo largo del trazado en los que sea necesaria su instalación.

EL CONSTRUCTOR podrá iniciar el bajado de la tubería una vez el revestimiento de las juntas se haya inspeccionado con el detector de discontinuidades (Holiday Detector), EL CONSTRUCTOR deberá realizar estas pruebas de inspección siempre en presencia de CONTUGAS y deberá suministrar todos los equipos, la mano de obra y en general todos los elementos que se requieran.

En aquellos tramos de tubería que presenten daños en su revestimiento, EL CONSTRUCTOR deberá efectuar todas las reparaciones en presencia y con la aprobación de CONTUGAS, sin que esto represente ampliación en los plazos establecidos ni sobrecostos en los precios pactados.

La tubería deberá ser depositada en la zanja evitando provocarle esfuerzos y cuidando que el revestimiento no sufra daño alguno. Durante el bajado de la tubería EL CONSTRUCTOR deberá evitar golpes o fricciones del tubo contra los bordes de la zanja, para este efecto se pueden colocar láminas de madera contrachapada, fieltros o cartones corrugados que serán retirados posteriormente.

La tubería deberá ser bajada dentro de la zanja gradual y uniformemente de manera que se distribuya proporcionalmente el peso del tubo sobre el fondo de la zanja, evitando tensiones indebidas y daños en el recubrimiento. La tubería deberá quedar completamente apoyada en el fondo de la zanja. Para la operación de bajado las fajas que se utilicen deberán ser de un ancho mínimo igual al diámetro del tubo. Las fajas serán de material no abrasivo, libre de protuberancias, remaches o cualquier otro elemento que pueda causar daño al recubrimiento.

De ninguna manera se deberá arrastrar la tubería sobre el derecho de vía o la zanja. Si fuera necesario colocar la tubería revestida sobre durmientes, en el sitio de apoyo deberá protegerse el recubrimiento en forma adecuada (por ejemplo, con sacos de fibra natural o yute rellenos de aserrín o arena), para que no sea dañado el revestimiento del tubo por el apoyo. No se permitirá que la tubería sea apoyada sobre polines dentro de la zanja.

En caso de producirse algún daño en el revestimiento del tubo durante el bajado, éste deberá ser levantado nuevamente de la zanja haciendo la reparación respectiva y la inspección con el detector de fallas.

En el caso de que la zanja se llene de agua antes del bajado de la tubería, el agua deberá ser desplazada con el mismo material de relleno, sin que se modifique la profundidad mínima de instalación de la tubería exigida para el proyecto, y en los sitios donde esta práctica no sea posible, se utilizarán otros métodos previa aprobación de CONTUGAS.

EL CONSTRUCTOR será responsable por el mantenimiento de la geometría y del fondo de la zanja hasta el recibo final del ítem de tapado de zanja. En caso de que se presente acumulación o presencia de basura o material orgánico en el interior de la zanja por tiempo prolongado, antes de realizarse el tapado, EL CONSTRUCTOR se obliga a retirar este material y levantar la tubería e inspeccionar nuevamente el revestimiento, con el fin de verificar que este no se haya visto afectado por las bacterias que se generan durante la descomposición de las basuras, esta labor se realizará en presencia de CONTUGAS.

EL CONSTRUCTOR será responsable por los perjuicios a personas o animales que se causen por mantener abierta la zanja, antes o después de bajar la tubería. Cuando el alineamiento de la tubería vaya paralelo al eje de una carretera y su trazado coincida con la cuneta de la vía, el enterramiento de la tubería deberá efectuarse de acuerdo con el diseño presentando por EL CONSTRUCTOR y aprobado por CONTUGAS, atendiendo siempre el cumplimiento de las disposiciones técnicas y de seguridad establecidas por la entidad que tenga jurisdicción sobre la vía en referencia. EL CONSTRUCTOR deberá reconstruir las cunetas y bermas correspondientes y deberá instalar la tubería enterrada a la profundidad exigida de conformidad con lo estipulado en los diseños aprobados por CONTUGAS.

Antes de iniciar la tapada se realizará la prueba de holiday debidamente registrado.

### BARRERAS EN ZANJA

EL CONSTRUCTOR deberá construir las barreras de protección, antes de efectuar el tapado dentro de la zanja donde está instalada la tubería, en aquellos sitios con pendientes o que por características del terreno sea necesario instalar barreras en zanja, especialmente en zonas de alta montaña cuando el frente de apertura de zanja vaya separado del frente de bajado y tapado más de dos (2) días. En todo caso la protección será definida en el diseño a cargo de EL CONSTRUCTOR con tal que garantice su efectividad.

Las barreras en zanja serán construidas de acuerdo con el alineamiento, perfiles y secciones que se indiquen en los diseños y procedimientos presentados por EL CONSTRUCTOR para aprobación de CONTUGAS. Las barreras en zanja generalmente se construyen en sacos de fibra natural rellenos en suelo-cemento de proporción mínima 5:1, dispuestos de acuerdo con lo indicado en la Figura No. 8 de este documento y se colocarán espaciados según lo establecido en la gráfica que se muestra en Figura No. 9 de este documento.

EL CONSTRUCTOR deberá suministrar todos los materiales y consumibles que se requieran para la construcción de las barreras en zanja. Las aprobaciones de los materiales por parte de CONTUGAS no exonerarán a EL CONSTRUCTOR de su responsabilidad por la calidad de los trabajos. Por lo tanto, cuando un material sea rechazado por CONTUGAS, EL CONSTRUCTOR deberá a su costo retirarlo y reemplazarlo y deberá reparar por su cuenta y riesgo los trabajos defectuosos o que no se ciñan a las especificaciones técnicas indicadas en el presente documento.

EL CONSTRUCTOR deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones para los materiales que utilice en la fabricación de las barreras en zanja:

• Se deberán emplear sacos de fibra natural en buen estado, con una capacidad de 20 a 30 litros.

• El suelo que se utilice como relleno deberá estar libre de vegetación, palos, bloques o cualquier elemento extraño que pueda romper el saco.

• Para la mezcla se deberá utilizar mínimo Cemento Portland Tipo I y suelo en las proporciones indicadas en estas especificaciones.

• El suelo deberá estar libre de terrones o grumos; si estuviera demasiado húmedo deberá manipularse hasta obtener un contenido de agua óptimo, de manera que se facilite la labor y se obtenga una mezcla íntima y uniforme entre el suelo y el cemento.

• Cuando el suelo se encuentre bajo de humedad y no haya liga con el cemento se deberá humedecer la mezcla de suelo-cemento antes de llenar el saco.

• En todos los casos los sacos deberán coserse con hilo de fibra natural, doblando un poco la boca de la bolsa para evitar la fuga de material.