informe cruce de vias principales

TABLA DE CONTENIDOS

1.	OBJETIVO	3

2.	GENERALIDADES	3

3.	DEFINICIONES	4

4.	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	4

4.1.	CRUCE DE VÍA PRINCIPAL	4

# OBJETIVO

CONTUGAS Grupo Energía Bogotá, ha elaborado este documento que sustenta las actividades de Cruces con Vías Principales. Por ello, mediante el presente documento, se presenta la evaluación técnica, descripción de obra y detalle de la estimación de las actividades de dichas obras.

# GENERALIDADES

El trazado del Gasoducto cruza zonas que ofrecen mayor dificultad para la construcción que en la línea regular, por sus condiciones naturales o por la presencia de obras civiles cuyo funcionamiento normal no deben alterarse. En estos tramos, la construcción del cruce de la línea se realizará de conformidad con procedimientos especiales con el fin de proteger la tubería y las áreas aledañas.

Durante la etapa de diseño EL CONSTRUCTOR definirá las características constructivas de los cruces de obras especiales tales como: longitud, profundidad mínima de instalación de la tubería la necesidad de utilizar revestimientos de sacrificio para el caso de los cruces perforados.

La construcción de estas obras especiales se regirá por los reglamentos y requisitos que exijan las autoridades competentes y las especificaciones indicadas en estas especificaciones, para las diferentes fases de instalación de las tuberías. También se tendrá en cuenta lo indicado en la norma APIRP1102 "RECOMMENDED PRACTICE FOR LIQUID PETROLEUM PIPELINES CROSSING RAILROADS AND HIGHWAYS" aplicable en la ejecución de este tipo de obras.

Todos los cruces de obras especiales deberán contar con un diseño en detalle y un procedimiento de construcción presentado para aprobación de LA INTERVENTORÍA de CONTUGAS, con mínimo diez (10) días de antelación a la ejecución de los trabajos de construcción.

La construcción de cruces de la línea con carreteras y caminos deberá realizarse siguiendo estrictamente el diseño especificado en forma individual para cada caso.

EL CONSTRUCTOR deberá presentar para aprobación de su equipo de control y aseguramiento de la calidad el procedimiento constructivo por escrito detallando las labores a ejecutar para la instalación de la tubería en los cruces de vías principales, LA INTERVENTORIA de CONTUGAS podrá verificar el cumplimiento de este requisito.

CONTUGAS llevará a cabo todos los trámites y gestiones necesarios para obtener oportunamente los permisos indispensables para la realización de los cruces de vías y caminos emitidos por las autoridades ambientales y municipales, en los casos en los que se requiera, será obligación de EL CONSTRUCTOR dar cabal cumplimiento a lo señalado en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto y las disposiciones que formulen dichas autoridades o corporaciones regionales con ocasión de la emisión de los permisos pertinentes.

Si en los cruces de vías y caminos EL CONSTRUCTOR requiere para los trabajos un ancho mayor en el derecho de vía del establecido por CONTUGAS., EL CONSTRUCTOR deberá negociar con los propietarios o la entidad gubernamental correspondiente los permisos.

# DEFINICIONES

- Vías principales: Se consideran en esta categoría las carreteras interdepartamentales, autopistas, vías expresa y aquellas que por sus características de tráfico no deben ser interrumpidas.

- Caminos: Se consideran en esta categoría los carreteables, caminos "reales", caminos de herradura o mangas públicas sin afirmado.

# PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se deberá proveer durante el tiempo que sea necesario, barricadas, señales, letreros, linternas, señaladores y cualquier medida protectora que se considere necesaria para mantener el tráfico y salvaguardar el público durante el tiempo de la construcción de los cruces.

# CRUCE DE VÍA PRINCIPAL

Estos cruces no serán encamisados, a menos el diseño indique lo contrario; se empleará tubería de diámetro y espesor señalados en los diseños y la profundidad mínima de instalación de la tubería en el cruce será de 1.80 metros, medidos desde la cota de la tapa del terraplén hasta la cota clave del tubo, previa aprobación escrita de CONTUGAS.

La excavación de los cruces de vías principales se hará por el método de apertura de zanja a cielo abierto, previa aprobación escrita de CONTUGAS y de acuerdo con la autorización recibida del propietario de la vía. Se deberán suministrar e instalar los elementos necesarios para habilitar un carril de la vía de tal forma que no se vea interrumpido el tráfico que por ella circula y deberá tener en cuenta las especificaciones de Señalización.

La longitud para los cruces de vías principales será igual al ancho entre las patas del terraplén del afirmado, en caso de que se tenga, más dos (2) metros a cada lado del talud.

Los cruces respectivos se realizarán tal como se indica en las Figuras No. 1 y 2. La tubería deberá instalarse recta.

Una vez concluida la instalación de la tubería, se reconstruirá la estructura de la vía a las condiciones iniciales, para lo cual se deberá utilizar el mismo material producto de la excavación, siempre y cuando CONTUGAS lo apruebe, o uno similar, pero no inferior al encontrado, que cumpla con las características exigidas para la reconformación de las capas de subrasante, subbase, base y afirmado, con iguales o mejores características físicomecánicas (gradación, porcentaje de finos, humedad, etc.) del encontrado.

La compactación de las bases granulares se realizará en los espesores y densidades indicadas en la Figura No. 2 del Anexo. Se realizarán por lo menos tres (3) ensayos de densidad en cada una de las capas que conforman la estructura de las vías principales que le indique CONTUGAS.

Se mantendrán disponible donde se requiera, vías alternas para la circulación del tráfico vehicular, de igual forma sobre la zanja abierta deberá proporcionar las estructuras que permitan el paso de vehículos, propietarios, equipos y animales. No se podrá impedir u obstaculizar el tránsito vehicular por estas carreteras en forma permanente.

Una vez terminados los trabajos se deberá obtener una aceptación escrita de la entidad o entidades afectadas; dicha aceptación deberá ser entregada a CONTUGAS.

Se deberá tener en cuenta que si se tienen líneas en operación existentes que vayan paralelas a la vía a cruzar y éstas quedan ubicadas dentro de la longitud del cruce de dicha vía, deberán extremarse los cuidados en la instalación de la tubería con el fin de no causar daños en las líneas en operación en esta zona.

Se deberán tener en cuenta, para la ejecución de los trabajos, las especificaciones técnicas exigidas por la entidad encargada del mantenimiento y operación de la vía para la realización de este tipo de labores, además de las indicadas en estas especificaciones.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se deberán colocar señales y luces que indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde se realicen trabajos de demolición o remoción y será responsable de mantener la vía transitable, cuando ello se requiera.

Los trabajos deberán efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de las vías afectadas, cuando ésta permanezca abierta al tránsito durante la construcción.

Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos (energía, teléfono, acueducto, alcantarillado), conductos de combustible u otros modos de transporte, se deberá coordinar y colaborar con las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios, para que las interrupciones sean mínimas.

El área de la vía principal que sufra daño a causa de procedimientos de corte inadecuado, deberá reconstruirse.

Se deberá proteger la vía en los puntos de apoyo de la retroexcavadora o cualquier otra maquinaria pesada en caso de que se utilicen y se deberán reconstruir todos los daños que se ocasionen por este motivo.

Para la excavación de la zanja en la vía se emplearán las técnicas que se estimen más convenientes y con equipos apropiados, para remover las capas de la estructura de la vía existente, previa aprobación de CONTUGAS, de manera que no perjudique ni dañe las redes de servicios públicos existentes, el área de la carretera que resulte deteriorada por deficiencia o descuido en la ejecución de esta actividad, deberá ser reparada.

Las labores de construcción se ejecutarán de acuerdo con las normas de seguridad indicadas en el Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial implementado para la obra, previa aprobación de CONTUGAS.

La estructura de la vía se excavará con el equipo aprobado, en las áreas y espesores señalados por CONTUGAS.

La excavación deberá tener bordes verticales bien definidos, sus caras longitudinales y transversales deberán ser paralelas y perpendiculares al eje de la vía, respectivamente; su fondo deberá ser plano, uniforme y firme.

Durante la ejecución de los trabajos de construcción de los cruces de vía principal, se deberán proveer todos los medios de señalización y ordenamiento del tránsito que sean necesarios para garantizar la circulación segura del tránsito automotor de acuerdo con la especificación de señalización.

CONTUGAS se limitará a poner a disposición de EL CONSTRUCTOR el derecho de vía de veinte (20) metros de ancho a lo largo del trazado de las líneas. Por lo tanto, EL CONSTRUCTOR negociará con los propietarios o la entidad gubernamental correspondiente todos los permisos requeridos para utilizar un ancho mayor del establecido por CONTUGAS, que EL CONSTRUCTOR requiera para los trabajos relacionados con la construcción del cruce, pagará los daños de las instalaciones por él afectadas.

Igualmente será responsabilidad de EL CONSTRUCTOR la ejecución de todas las obras necesarias para la contención del terreno y entibados para proteger la estructura de las vías hasta la profundidad requerida.

EL CONSTRUCTOR deberá efectuar la reconstrucción y restitución de todas las estructuras de la vía y áreas aledañas, las cuales serán reparadas tal y como se encontraban antes de la iniciación de los trabajos. EL CONSTRUCTOR deberá atender y responder a cualquier requerimiento efectuado por los propietarios de la vía, se construirán las obras conservando las líneas de acotamiento y dimensiones iguales a las encontradas antes de la ejecución de los trabajos de instalación de la tubería, previa aprobación de CONTUGAS.

EL CONSTRUCTOR deberá incluir en las labores de reposición de las áreas afectadas la restitución de las capas de la estructura de la vía existente afectadas tales como: Sub-rasante, sub-base y capa de rodadura, las cuales deberán ser reparadas cumpliendo como mínimo con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad propietaria de la vía, en cuanto a espesor, resistencia, tipo de material, etc.

Una vez terminados los trabajos, EL CONSTRUCTOR deberá obtener una aceptación escrita de la entidad o entidades afectadas, aceptación que deberá ser entregada a CONTUGAS.

Figura N° 1. Cruce de vía principal

Figura N° 2. Sección de zanja en vía principal