informe ESTACIONES DE DISTRITO

TABLA DE CONTENIDOS

1.	OBJETIVO Y ALCANCE	3

2.	CARACTERÍSTICAS generales	3

2.1.	INGENIERÍA CONCEPTUAL, BÁSICA Y DETALLES	3

2.2.	OBRAS CIVILES	6

2.2.1.	TRABAJOS PRELIMNARES	6

2.2.2.	MOVIMIENTO DE TIERRAS	6

2.2.3.	OBRAS DE CONCRETO - 03.00	8

2.2.4.	ACERO DE REFUERZO - 04.00	15

2.2.5.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - 05.00	20

2.2.6.	ACABADOS	21

2.2.7.	CARPINTERÍA METÁLICA	21

2.3.	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO	23

2.3.1.	POZO PUESTA TIERRA (RTU, ESTACIÓN DE DISTRITO, ILUM. Y TC), R=3 OHM	25

2.3.2.	ARTEFACTO ILUM. INCANDESCENTE O FLUORESCENTE HERM. ANTIEX.	25

2.3.3.	TOMACORRIENTE MONOFASICO HERMETICO ANTIEXPLOSIVO	25

2.3.4.	CIRCUITO ELECTRICO DE ILUMINACION	25

2.3.5.	CIRCUITO ELECTRICO DE TOMACORRIENTES	26

2.3.6.	CONEX. SIST. A TIERRA CON SKID DE SOPORTE ESTACIÓN DE DISTRITO, ESC., MED. ENER. ELEC. Y TABLERO	26

2.3.7.	TABLERO GENERAL	26

2.3.8.	CAJAS DE PASO ANTIEXPLOSIVO	27

2.3.9.	INSTALACIÓN Y MONTAJE ELÉCTRICO	27

2.4.	INSTRUMENTACIÓN	28

2.4.1.	EQUIPOS PARA CONTROL DE INCENDIOS	28

2.4.2.	EQUIPOS PARA CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES	30

2.4.3.	SISTEMA DE COMUNICACIONES	32

2.4.4.	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	32

2.4.5.	SISTEMA DE CONTROL	33

2.4.6.	SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA	33

2.4.7.	MONTAJE MECÁNICO	34

2.4.8.	PRUEBAS SAT	34

3.	BIBLIOGRAFÍA	35

# OBJETIVO Y ALCANCE

CONTUGAS Grupo Energía Bogotá, ha elaborado este documento que sustenta las actividades de Estaciones de Distrito. Por ello, mediante el presente documento, se presenta la evaluación técnica, descripción de obra y detalle de la estimación de las actividades de dicha instalación.

# CARACTERÍSTICAS generales

La Estación de Distrito, estará provista de sistemas de control de presión y temperatura que permitan el manejo eficiente durante las emergencias o situaciones de riesgo para protección del Sistema de Distribución contra sobre – presiones accidentales.

Contará con sistemas de detección de humo, mezcla explosiva, fuego, ingreso de extraños (posición) y otros que fueran aplicables; sensores de temperatura y presión propios del control de skid de regulación, todos estos estarán conectados al Sistema SCADA.

Dentro de las Instalaciones de la Estación de Distrito, se ubicará un skid de reducción de presión, el cual permitirá reducir la presión que viene a través del ducto troncal de baja presión a un valor inferior que permitirá ser distribuido a través de una red de baja presión en polietileno para alimentación a GNV’s y comercios.

Se instalará una tubería de venteo el cual facilitará la circulación de aire hacia el exterior de la Estación de Distrito y tendrá instalado un accesorio que impida el ingreso de objetos extraños al interior de la misma.

El diseño y el emplazamiento de la Estación de Distrito en lo posible, guardará relación con la infraestructura de la urbe y será adecuado de acuerdo con las exigencias paisajísticas requeridas.

## INGENIERÍA CONCEPTUAL, BÁSICA Y DETALLES

El alcance del desarrollo de la Ingeniería comprende las etapas de Ingeniería Básica y de Detalles para la correcta ejecución de las obras de construcción que incluye, sin ser limitante:

- INGENIERÍA DE PROCESOS

  - Listados de líneas y puntos de interconexión

  - Revisión hidráulica de las líneas

  - Cálculo y diseño de sistemas de seguridad

  - Elaboración de especificaciones

  - Desarrollo del sistema de control de procesos

  - Elaboración de planos y dibujos

  - Elaboración de requisiciones de materiales

- INGENIERÍA DE OBRAS CIVILES

  - Elaboración de carteras de topografía

  - Cálculo de movimientos de tierra

  - Estudio de suelos

  - Estudio de Resistividad del Suelo

  - Cálculo de fundaciones y estructuras

  - Cálculo de redes hidráulicas

  - Diseño de Líneas y Vías de Tendido

  - Elaboración de planos y dibujos

  - Elaboración de requisiciones de materiales

- OBRAS SANITARIAS

  - Cálculos de Drenajes

  - Diseño de Red Sanitaria

  - Ingeniería de Obras Mecánicas y de Piping

  - Donde se incluye sin ser limitante:

- Lista de típicos y estándares, soportes y resumen de materiales

- Análisis de esfuerzos

- Especificaciones de material (Piping Class)

- Elaboración de planos y dibujos

- Elaboración de requisiciones de materiales

- Obras de Protección Catódica

  - Cálculos de Resistividad del Suelo en la Traza

  - Demanda de Corriente de Protección Catódica

  - Cálculos de Camas de Ánodos y Disposición

  - Cálculo de Rectificador

  - Evaluación de Interferencias Eléctricas

  - Ubicación de Puntos de Inyección de Corriente y Mitigación de Interferencias

- INGENIERÍA DE OBRAS DE ELECTRICIDAD

  - Listados de cables y conduits

  - Listados de accesorios conduits, de fuerza, puesta a tierra y alumbrado.

  - Análisis de resumen de cargas eléctricas y flujo de carga

  - Cálculos para el diagrama unifilar

  - Cálculos de corto circuito, cables alimentadores

  - Cálculos de iluminación

  - Dimensionamiento de equipos

  - Diseño de sistemas de alumbrado, puesta a tierra, control y D.C.

  - Clasificación eléctrica de áreas

  - Elaboración de planos y dibujos

  - Elaboración de requisiciones de materiales

- INGENIERÍA DE OBRAS INSTRUMENTACIÓN

  - Listados de cables y conduits

  - Listados de materiales para típicos de montaje y lazos de control

  - Cálculos de elementos primarios de flujo

  - Sistema de medición

  - Cálculos de válvulas de control y seguridad

  - Cálculos de carga eléctrica, calor liberado y sistemas de control

  - Elaboración de planos y dibujos

  - Elaboración de requisiciones de materiales

- INGENIERÍA DE OBRAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES

  - Sistema SCADA

  - Sistema de comunicaciones

- INGENIERÍA DE OBRAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO

  - Cálculos y Selección del Sistema Contra Incendio

  - Selección de Sistema de Control y Alarmas

- INGENIERÍA DE OBRAS DE DETECCIÓN FIRE & GAS ESTACIONES

  - Selección y Ubicación de Detectores de Fuego

  - Selección y Ubicación de Detectores de Gas

  - Señales, Alarmas y Comunicaciones

Desarrollo Específico por Disciplina

Para las diferentes disciplinas se desarrollan los documentos correspondientes:

- Memorias Descriptiva

- Memorias de Cálculo

- Memoria de Cálculos de presión y velocidades

- Filosofía de Operación

- Manual de Operación

- Manual de Diseño

- Lista de Documentos

- Metrado de Materiales Civiles

- Metrado de Materiales Mecánicos

- Metrado de Materiales Eléctricos

- Metrado de Materiales Instrumentación

- Especificaciones Técnicas de Obras Civiles

- Especificaciones Técnicas de Obras Eléctricas

- Especificaciones Técnicas de Instrumentación

- Especificaciones Materiales de Piping

- Especificación de Pruebas de Resistencia y Hermeticidad

- Especificación de Pintura

- Especificaciones de Equipos

- Lista de Equipos

- Listas de Líneas

- Lista de Instrumentos

- Lista de Señales

- Planos de Ubicación

- Planos de Arquitectura

- Planos de Detalle

- Planos Isométricos de Fabricación

- Planos de Flujo de Proceso

- Planos de Diagramas e Instrumentación

- Planos de Conexionado

- Planos de Diagramas de Lazo

- Plano de Alineamiento de Gasoducto

- Planos Cruces Especiales

- Planos de Diagramas Unifilar

- Planos Típicos Eléctricos

- Planos Típicos Mecánicos

- Planos Típicos Civiles

- Planos de Puesta a Tierra

- Estudios Geotécnicos

- Estudios de Resistividad

- Análisis de Stress

- Verificación de Esfuerzos Debido a Sismos

- Especificación Técnica para Balance de Masa en puntos de salida de la EFMRGC y Válvula de Servicio a fin de controlar pérdidas en el gasoducto

- Lista de Partidas de Control

- Lista de Cantidades de Obra por Partida

- Lista de Cantidades de HH / HM por Partida

- Presupuesto de Todo el Proyecto

- Planillas para Licitación de la Construcción

## OBRAS CIVILES

### TRABAJOS PRELIMNARES

Comprenden todas las actividades previas al inicio de las obras de construcción y que son necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos; entre estas tenemos:

#### DISEÑO (INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS)

En el diseño se incluyen todas las actividades desarrolladas y mencionadas en el punto 2.1.

#### REPLANTEO

Comprende el conjunto de trabajos de topografía, con el fin de establecer la localización de las diferentes estructuras y elementos que constituyen la Estación de Distrito; incluye la colocación de las referencias de alineación y nivel, las cotas de las excavaciones, de los rellenos, pendientes de los canales, entre otros. Se debe tener precaución de no dañar dichos puntos durante la ejecución de los trabajos.

En el montaje de estructuras metálicas debe cuidarse que la horizontalidad y disposición de las patas sea tal, que aseguren la alineación y verticalidad de las estructuras, sin necesidad de forzar los miembros durante la erección. Se aceptarán las flechas con una tolerancia de 1,5% y 3%, siempre que las fases tengan las mismas flechas y que se mantenga la distancia mínima al suelo.

Los miembros estructurales deben ser rectos dentro de las variaciones o tolerancias admisibles según Normas de Construcción Civil, las especificaciones de ASTM.

#### VIGILANCIA

Se debe contar con Apoyo Policial o Vigilancia Privada a todo lo largo del proceso constructivo y de puesta en marcha de la estación, dicho personal es parte del Plan de Respuestas de Emergencias, por lo que se debe de entrenar.

### MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comprende el suministro de mano de obra, materiales, uso de equipo y ejecución de todas las actividades necesarias para el desarrollo de los siguientes trabajos: remoción de capa vegetal, excavaciones, compactaciones, carga, transporte, entibados y apuntalamientos necesarios, para llevar el terreno a las cotas señaladas en los planos o especificaciones particulares de la ESTACIÓN DE DISTRITO.

#### EXCAVACION

Comprende los trabajos necesarios para rebajar el terreno a las rasantes y cotas señaladas en los planos o especificaciones particulares de la ESTACIÓN DE DISTRITO.

CONTUGAS debe dejar el sitio donde se realicen las excavaciones libres de todo material, seleccionando y ubicando el material a utilizar para el relleno en un lugar adecuado. Se pueden distinguir:

- EXCAVACIÓN MASIVA

Comprende el corte, necesario para ajustar el terreno a los niveles rasantes señalados en los planos para la ubicación de la subestación. Cuando no se utilicen explosivos, se realizará con maquinarias adecuadas para tal fin.

La rasante del terreno debe quedar debidamente nivelada y conformada. El material proveniente de las excavaciones debe ser inspeccionado y aquel que no se considere apropiado para su utilización como relleno debe ser llevado al sitio de bote, el resto del material puede ser utilizado para la construcción de terraplenes según lo contemplado en las especificaciones técnicas generales para “Excavación”. Debe efectuarse nivelación antes y después de efectuada la excavación.

- EXCAVACIÓN EN TIERRA

Comprende el corte, necesario para ajustar el terreno a las rasantes señaladas en los planos o especificaciones de la ESTACIÓN DE DISTRITO, para dar cabida a los diferentes elementos estructurales de fundaciones y tuberías.

- EXCAVACIÓN EN ROCA

Comprende la extracción de material mediante equipos de percusión o explosivos, debido al afloramiento de roca en el subsuelo; incluye la excavación en roca fraccionable con compresor, así como también la realizada con explosivo, previa aprobación.

- EXCAVACIÓN A MÁQUINA

Tiene un ancho suficiente para permitir que el trabajo se ejecute convenientemente y sus límites son tales que permiten el uso de encofrados para contener el concreto que se vacíe.

Las sobre excavaciones que efectúa CONTUGAS fuera de las líneas autorizadas con el objeto de facilitar los trabajos, como es para la colocación de encofrados u otros fines, son por su cuenta exclusiva. Estas sobre excavaciones deben rellenarse a expensas de CONTUGAS, con material debidamente compactado, según se indique.

Donde sea necesario, las excavaciones son entibadas en forma adecuada para que la tierra no se derrumbe, se mueva o se asiente. Todo entibado debe ser removido durante las operaciones de relleno, a fin de evitar cualquier movimiento del terreno o daño a los servicios o instalaciones existentes.

No se permite excavar debajo del nivel de la base o rasante de cualquier fundación o muro, a menos que se encuentre asentado sobre rocas firmes o se hayan tomado todas las precauciones para asegurar la estabilidad de la estructura.

En excavaciones para fundaciones que estén fuera del alcance de las aguas del subsuelo y en las cuales hubiere penetrado agua superficial o de lluvia, se debe reducir lo más pronto posible y se debe profundizar el lecho de la fundación hasta quitar la capa reblandecida, la cual debe reemplazarse con concreto de relleno diseñado para tal fin. Igualmente debe rellenarse con concreto toda cavidad imprevista (huecos provenientes de piedras extraídas, etc.) que se encuentre en el lecho de la fundación. 	En el caso de la presencia de nivel freático en las excavaciones, debe considerarse el entibado y reducción de las zanjas.

#### RELLENO

Los rellenos deben ejecutarse hasta las líneas rasantes y secciones transversales que se muestran en los planos de obras civiles, a menos que la inspección ordene lo contrario. Los taludes que quedan expuestos a la vista deben presentar una superficie uniforme, así mismo, deben tratarse como se muestra en los planos o como se ordene, a fin de lograr una estabilidad adecuada y proveer un drenaje apropiado.

No debe colocarse ningún material de relleno hasta que el INGENIERO SUPERVISOR haya aprobado la base. No se admite colocación de relleno sobre capa vegetal.

Las superficies de tierra sobre las cuales se colocará los rellenos deben nivelarse hasta un punto que permita el uso eficiente del equipo de compactación. Las superficies de tierra deben estar libres de agua estancada o corriente y deben humedecerse o secarse según se ordene. Las superficies de tierra deben escarificarse hasta una profundidad de 10 cm. y la parte escarificada debe compactarse conjuntamente con la capa de material de relleno esparcido sobre ella, como si formara parte de la misma.

Las superficies de roca sobre las cuales vaya a colocarse relleno de tierra, debe limpiarse removiéndose todos los bloques y fragmentos sueltos. Las superficies que están en contacto con rellenos deben humedecerse, si es necesario, y deben estar libres de agua estancada o corriente.

Los materiales para los rellenos estarán sujetos a la aprobación del INGENIERO SUPERVISOR, deben tener una graduación razonablemente satisfactoria y no deben tener un contenido excesivo de materias orgánicas. Este material consiste en un material de suelo de granulometría natural adecuada, con proporciones variables de arcilla, limo, arena y roca meteorizada fragmentada.

La distribución y graduación de los materiales deben ser tales que las diversas partes del relleno estén libres de cavidades, vetas o capas de materiales que difieran substancialmente, en textura y graduación, de los materiales circundantes. El tráfico sobre los rellenos debe controlarse adecuadamente para evitar el arrastre o corte del relleno. Las cargas de material deben voltearse sucesivamente sobre el relleno, en una forma que permita obtener la mejor distribución sobre el material.

En todo momento, CONTUGAS, debe proteger y mantener los rellenos en condiciones satisfactorias, hasta la completa terminación y aceptación de la ESTACIÓN DE DISTRITO. Luego de iniciada la construcción de los rellenos y tan pronto como sea posible, debe darse a la superficie de los mismos, suficiente inclinación para evitar la formación de pozos de agua, esta inclinación debe mantenerse durante la construcción. Cualquier material de relleno aprobado que resulte inadecuado después de colocado, debe ser removido y reemplazado por CONTUGAS, sin que tenga derecho a ningún pago adicional por ello. CONTUGAS debe excavar y remover de los rellenos cualquier material que la supervisión considere objetable, y debe disponer de él y rellenar las áreas excavadas, según se le ordene, sin ningún costo adicional para la empresa.

#### ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=5KM – 02.03

Comprende la adecuada disposición de cualquier tipo de material que no resulte parte de la obra final, dicho proceso el Contratista está obligado a respetar y cumplir los requisitos mínimos de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente (HSE).

### OBRAS DE CONCRETO - 03.00

El presente documento define las especificaciones de materiales, diseño de mezcla, vaciado, acabado y curado del concreto de cemento Portland, que se usan en la construcción de las estructuras requeridas para la obra, así como todos los requisitos de aceptación de los trabajos ejecutados

Quedan excluidas de estas especificaciones:

- Los concretos con pesos unitarios inferiores a 1400 Kg/m3.

- Los miembros expuestos a temperaturas superiores a 100 °C.

- Las estructuras o miembros de concreto pretensado.

- Concreto lanzado.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO

- Diseño de Mezclas de Concreto

El diseño de la mezcla para cada clase de concreto a usar es determinado previamente y debe ser aprobado por CONTUGAS. La mezcla debe producir los resultados especificados. Se prepara muestras de su mezcla de diseño para su ensayo, de acuerdo con las especificaciones. Una vez que se aprueba una mezcla para una determinada clase de concreto, ésta no puede ser variada en cuanto a origen, cantidad, calidad, granulometría de los materiales, dosificación, o en cualquier otra forma, a menos que se remitan a CONTUGAS para su ensayo y aceptación, nuevas muestras incorporando todos los cambios propuestos. Todos los cambios propuestos en materiales estarán acompañados por los certificados y datos de identificación especificados para los materiales originales. Los datos y muestras de los cambios propuestos son entregados con suficiente anticipación, por lo menos 15 días, para que CONTUGAS pueda efectuar y evaluar los ensayos.

- Dosificación

La dosificación consiste en combinar los diferentes tamaños de los agregados con el cemento y el agua en la forma que aquí se especifica y la proporción de los materiales se determinará por peso correspondiéndose totalmente con el diseño de mezcla aprobado por CONTUGAS. No se admiten cambios en las características de los materiales, sin previa autorización de CONTUGAS, quien, en estos casos, si lo estima necesario, establece una nueva dosificación.

- Cemento

Utilizar cemento tipo I, A/C=0.45, debido que dicha mezcla es eficiente para Instalaciones industriales, mínimo contenido de cemento: 340 kg/m3, temperatura del concreto inferior a 50ºC si no se logra, enfriar agregados. Hacer periódicamente control de temperatura. Esto aplica únicamente para f´c=4000 psi. La báscula y la tolva de pesado para el cemento Portland están separadas y son distintas de la tolva o tolvas del agregado. El mecanismo de descarga de la tolva de pesada del cemento a granel es asegurado de manera que no se abra antes de que la cantidad total de cemento esté en la tolva. El mecanismo de carga de la tolva de pesado de cemento es asegurado de tal manera que no opere hasta que la báscula del cemento esté nuevamente en equilibrio. El mecanismo de descarga es también asegurado de manera que no se abra cuando la cantidad de cemento en la tolva es inferior en más del uno por ciento o superior en más del tres por ciento de la cantidad especificada.

- El Agua

Se mide por volumen o por peso. El dispositivo para medir el agua es fácilmente ajustable y, bajo todas las condiciones de operación, tiene una exactitud dentro del uno por ciento de la cantidad requerida para cada mezcla. El dispositivo está dispuesto de tal manera que el aire libre este expulsado del agua en el momento en que se mida el volumen, así como también para que las mediciones no sean afectadas por variaciones de presión en la tubería de suministro de agua. Los dispositivos de medición son construidos de manera que se puede verificar fácilmente su exactitud.

- Los Agregados

Son dosificados por peso, con excepción de los agregados para ciertas estructuras menores, los cuales pueden ser dosificados por volumen, si así lo autoriza CONTUGAS.

Proporciones de Mezcla: El agregado fino y los tamaños primarios de agregado grueso son combinados en proporciones, de tal manera que producen una mezcla dentro de los límites granulométricos especificados en la tabla siguiente:

| TAMIZ | 2½" | 2" | 1½" | 1" | 3/4" | 1/2" | 3/8" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1/2" | 100-90 | 100 | - | - | - | - | - |
| 2" | 87-65 | 100-95 | - | - | - | - | - |
| 1 1/2" | 80-55 | - | - | - | - | - | - |
| 1 1/4" | - | 87-73 | 100-90 | - | - | - | - |
| 1" | 73-47 | 77-59 | 84-70 | 100-90 | - | - | - |
| 3/4" | 68-43 | 73-53 | 77-61 | 90-70 | 100-90 | - | - |
| 1/2" | 62-37 | 68-44 | 70-49 | 75-55 | 85-65 | 100-90 | - |
| 3/8" | 60-35 | 65-40 | 65-43 | 68-45 | 75-55 | 87-70 | 100-90 |
| #4 | 50-28 | 55-30 | 55-30 | 55-30 | 60-38 | 70-50 | 73-50 |
| #8 | 45-20 | 45-20 | 45-20 | 45-20 | 45-20 | 52-32 | 57-35 |
| #16 | 35-15 | 35-15 | 35-15 | 35-15 | 35-15 | 40-22 | 44-24 |
| #30 | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 28-12 | 28-12 |
| #50 | 16-7 | 16-7 | 16-7 | 16-5 | 16-5 | 17-5 | 17-5 |
| #100 | 8-2 | 8-2 | 8-2 | 8-2 | 8-2 | 8-0 | 8-0 |

El tamaño máximo indicado corresponde al del agregado de mayor tamaño que interviene en la mezcla de los áridos.

En la determinación de la resistencia a compresión se debe tener en cuenta que el diámetro de las probetas cilíndricas debe ser por lo menos cuatro veces el tamaño máximo del agregado.

Dentro de estos límites, las proporciones relativas que se usan son a elección y sujetas a la aprobación de CONTUGAS.

El tamaño del agregado usado en la obra son tal como se indique. Si el tamaño máximo del agregado no está indicado se usará 1 1/2". En todos los casos se debe satisfacer lo indicado en las normas de construcción.

Contenido de Humedad: Previo a la mezcla, todos los agregados son secados o suficientemente drenados para que su contenido de humedad sea estable, de manera que no ocurra una separación visible del agua del agregado, durante su transporte desde la planta de dosificación hasta el sitio de mezcla. En ningún caso, cuando se vaya a hacer la mezcla, el contenido de humedad libre del agregado fino puede ser mayor que el 8 por ciento de su peso saturado con su superficie seca. CONTUGAS instala y mantiene en condición de operación un registro de humedad accionado eléctricamente, el cual indica en una escala fácilmente visible, el porcentaje de humedad del agregado fino cuando éste se esté dosificando, dentro de una sensibilidad de un medio por ciento (0.5% o 1.5%) en peso del agregado fino.

Abastecimiento: Si en la planta de dosificación hay disponibles diferentes lotes de agregado del mismo tamaño, pero con distinto contenido de humedad, distinta gravedad específica o características superficiales diferentes, que afecten la trabajabilidad del concreto, se tomarán las cantidades exclusivamente de un solo lote hasta agotarlo, antes de empezar a usar otro lote.

- Los Vehículos

Los vehículos usados para el acarreo de materiales para la mezcla, si tienen más de un compartimiento, son construidos de tal manera que los materiales no se muevan de un compartimiento a otro durante el acarreo o la descarga.

- Equipo de Dosificación

Combinaciones: Para todas las mezclas que tienen un volumen de un metro cúbico o mayor, el equipo de dosificación constará de una de las siguientes combinaciones:

- Cajas separadas y básculas de cuadrante o balancín separadas para pesar cada tamaño del agregado.

- Una caja y báscula de cuadrante o de balancín múltiple para todos los agregados.

- Una sola caja o cajas separadas y mecanismos automáticos para pesar todos los agregados.

- Básculas: Las básculas usadas para la dosificación serán del tipo de cuadrante sin resorte o con balancín múltiple.

Las básculas son probadas a expensas de CONTUGAS con tanta frecuencia como lo considere necesario para asegurar su exactitud. CONTUGAS suministrará para la prueba de las básculas, un peso patrón de 25 kg por cada 250 kg. de capacidad de carga de la balanza.

El equipo de pesada está aislado de las vibraciones y movimientos de otros equipos que operan en la planta. Cuando toda la planta está trabajando, la lectura de la balanza al cierre no puede variar con respecto al peso designado por CONTUGAS en más del uno por ciento (1%) para cemento; del uno y medio por ciento (1,5%) para cualquier tamaño de agregado, y del uno por ciento (1%) para todo el agregado de cualquier mezcla.

Aparatos de Dosificación: Los agregados y el cemento a granel son dosificados por peso, utilizando aparatos automáticos de dosificación del tipo aprobado conforme a los siguientes requisitos:

El material descargado de los diversos depósitos se controla por medio de compuertas o de transportadores mecánicos. Los medios de descarga del material de los diversos depósitos y los de descarga de la caja de pesada están asegurados en forma tal que sólo un depósito pueda descargar a la vez, que se pueda cambiar el orden de la descarga y que no se pueda desenganchar la caja de pesada hasta que se haya descargado allí la cantidad requerida de cada uno de los depósitos. Si se usa una caja de pesado separada para cada tamaño de agregado, todas podrán ser operadas y descargadas simultáneamente.

Operación Automática: Los aparatos son automáticos hasta el punto de que la única operación manual requerida para la dosificación de los materiales de una mezcla es la simple operación de un interruptor o un arranque.

Comprobación: Con el objeto de comprobar la exactitud de los pesos de la dosificación, se determina el peso bruto y la tara de los camiones de dosificación, de los camiones mezcladores y de los camiones agitadores, cuando CONTUGAS lo requiera. Estos equipos son pesados en básculas certificadas, a expensas de CONTUGAS.

- Mezcla a Máquina

La temperatura de los materiales cuando se carguen en la mezcladora será tal que la temperatura del concreto mezclado, en el momento del vaciado en su posición final, no exceda de 34ºC.

Todo el concreto es mezclado, en mezcladoras operadas mecánicamente, excepto cuando se indique, especifique y permita in situ por CONTUGAS.

Las mezcladoras de concreto serán del tipo de tambor giratorio o de batea. En caso de desgaste de las cuchillas captatorias y lanzadoras de la mezcladora se debe verificar que el espesor de las mismas se encuentre dentro de los rangos de tolerancia recomendados por CONTUGAS, lo cual debe ser chequeado por CONTUGAS.

La mezcladora se cargará de tal manera que entre un poco de agua antes que el cemento y los agregados. Toda el agua estará en el tambor al terminar la primera cuarta parte del tiempo de mezclado especificado. Después de cada mezcla, la mezcladora debe ser vaciada totalmente evitando dejar porciones de mezcla retenida en la misma, la mezcla obtenida debe ser de apariencia uniforme en todo momento, lo cual debe ser verificado por CONTUGAS, en caso contrario la misma debe ser rechazada.

Los tiempos de mezclado variarán dependiendo de las recomendaciones CONTUGAS del equipo utilizado, no obstante, se tomará como tiempo mínimo el necesario para que el tambor complete veinte revoluciones completas, debiendo acatarse como requisito indispensable para su aprobación lo estipulado en Especificaciones.

El tiempo transcurrido entre el comienzo de la mezcla y la colocación del concreto fresco en sitio será el menor posible a fin de que se evite pérdidas de agua por evaporación y por ende un cambio de las características fisicoquímicas de la mezcla.

La mezcla se puede llevar a cabo en el sitio de la obra o por métodos de premezclado. Cuando se mezcle en el sitio de la obra, la mezcla se efectuará por completo en un sitio a menos de 150 m de distancia de acarreo hasta la posición de vaciado final del concreto. Todo el concreto que se mezcle total o parcialmente en un sitio a más de 150 metros de distancia de acarreo hasta la posición de vaciado final, debe cumplir con los requisitos especificados en la sección siguiente.

- Concreto Premezclado

Cuando CONTUGAS decida usar concreto premezclado, debe hacer los arreglos necesarios para prevenir demoras en el recibo y vaciado del concreto. Un intervalo de más de 45 minutos entre dos mezclas consecutivas, o un recibo y vaciado menor de 6 metros cúbicos por hora, será causa para detener el trabajo por el resto del día y el representante de CONTUGAS podrá ordenar la ejecución de juntas de construcción a riesgo y costo de CONTUGAS. El concreto premezclado debe cumplir con lo establecido en las especificaciones para concreto premezclado del NTP 339.114-1999 (ASTM C 94/C94M y ASTM C 685).

CONTUGAS entrega con cada carga una declaración firmada por un empleado autorizado, que indique el tipo y clase de concreto, el volumen de la entrega en metros cúbicos, la hora en que el agua fue añadida a la mezcladora y la lectura del contador de revoluciones en el momento de comenzar la mezcla.

- Límites de Consistencia, Trabajabilidad y Asentamientos

Se determinará el índice de consistencia de concretos frescos mediante el uso del cono de Abrams, según el método descrito para tal fin; o por el K Slump Tester.

El promedio de los asentamientos de tres mezclas sucesivas de concreto, medidos en el sitio de vaciado, no puede exceder los siguientes valores:

Las pruebas de asentamiento se harán por cada 5 m3 de concreto a vaciar.

Si se permite el uso de plastificantes por parte de CONTUGAS, el asentamiento máximo permitido será de 150 mm.

| TIPOS DE CONSTRUCCION | ASENTAMIENTO (PULGADAS) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Máximo | Mínimo |
| Pedestales y muros de fundación armados Fundaciones ciclópeas Losas, vigas, columnas, muros de corte Pavimentos Concretos transportados por bombeo Pilotes | 3 3 3-1/2 3 7 8 | 1- ½ 1 2 2 3 7 |

Tabla N° 02.- Asentamientos promedios de las mezclas de concreto

- Limites en el Contenido Unitario de Agua

El contenido unitario de agua en kilogramos de agua libre, excluyendo la absorbida por los agregados, por metro cúbico de concreto, no puede exceder los valores que se dan en la tabla siguiente:

| Asentamiento máximo especificado para el concreto (mm) | Máximo de Kilogramos de agua libre por m3 de concreto. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tamaño máx. de agregado 2-1/2" | Tamaño máx. de agregado 1-1/2" | Tamaño máx. de agregado 1" |
| 50 80 100 130 200 | 157 165 172 178 187 | 173 178 185 193 202 | 181 187 193 208 223 |

Para concretos que contienen aditivos químicos, los valores de la tabla anterior son disminuidos en nueve kilogramos por metro cúbico.

Si dentro de las limitaciones especificadas, CONTUGAS no puede vaciar y consolidar el concreto en la forma y el grado estipulado en cualquier artículo de estas especificaciones, CONTUGAS suministra agregados con una granulometría diferente, dentro de los límites de estas especificaciones o suministrará los agregados de una fuente de abastecimiento diferente, con características tales, también dentro de los límites de estas especificaciones, que se cumpla el requisito de limitación del contenido unitario de agua.

MEZCLA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO

- Mezcla del Concreto

Todo el concreto es mezclado como se indica en estas especificaciones de tal manera que se obtiene en todo momento un producto homogéneo en el cual cada uno de los componentes, arena, grava, cemento, aditivos y agua se distribuye en forma uniforme. Debe cumplir con la norma ASTM C94.

- Transporte del Concreto

Se puede utilizar cualquier método, debidamente aprobado por CONTUGAS, para el transporte de concreto desde el sitio de mezclado hasta el sitio de colocación debiéndose cumplir para tal operación en forma estricta los siguientes requisitos:

a) Se evita la segregación del material durante el transporte ya que de lo contrario se produce un concreto heterogéneo lo cual se traduce en una pérdida de resistencia y durabilidad.

b) El transporte se ejecuta de la manera más rápida posible con el objeto de evitar pérdidas de agua por evaporación lo cual va en detrimento de la trabajabilidad de la mezcla haciendo difícil su colocación.

c) El transporte de concreto dentro de la obra se planifica en forma detallada a fin de evitar retrasos o interrupciones en el proceso, lo cual puede originar juntas de construcción no previstas.

- Vaciado del Concreto

Todo concreto es vaciado mientras esté todavía fresco y antes de que presente el fraguado inicial. No se permite el ablandamiento del concreto parcialmente endurecido, mediante la adición de agua.

Cuando se indica un programa de vaciado del concreto, no se permite ninguna variación del mismo a menos que sea aprobada por CONTUGAS.

El vaciado de concreto se interrumpe cuando la cantidad de lluvia que caiga sobre el concreto sea suficiente para lavar la superficie, tenga o no acabado.

Inmediatamente antes del vaciado del concreto, CONTUGAS revisa todos los apuntalamientos y todas las cuñas y hará todos los ajustes necesarios. Se tendrá cuidado de asegurar que no ocurra ningún asentamiento o deflexión visible debido al peso añadido del concreto. CONTUGAS proporciona los medios apropiados, tales como testigos, que le den a CONTUGAS, una rápida medida del asentamiento y de la deflexión.

La altura máxima permitida de caída libre del concreto debe ser de 1.0 m.

Las capas de concreto no se colocan tomando inclinaciones en forma de cuñas, sino que tienen orillas verticales y topes planos. El concreto es vaciado continuamente o en capas de tal espesor que nunca se deposite un concreto sobre otro que haya fraguado suficientemente como para formar juntas o planos débiles dentro de la sección. Si no se puede vaciar continuamente una sección, se situarán juntas de construcción en los puntos indicados en los planos de construcción o como se apruebe. El vaciado se efectúa a una velocidad tal que el concreto que se está integrando con concreto fresco, esté aún plástico.

Los separadores temporales de los encofrados son removidos cuando el vaciado del concreto ha llegado a una elevación tal que los haga innecesarios.

El vaciado del concreto en los elementos apoyados no se comienza hasta que el concreto previamente vaciado en las columnas y muros deje de ser plástico, o donde así se indique, hasta que la contracción inicial haya ocurrido en tales miembros de apoyo.

Tolerancias para la instalación de Pernos, Embebidos, Tuberías y otros: Todo lo que sea inserto, soporte, gancho, camisa, tubo de drenaje, perno de anclaje, etc., debe colocarse y asegurar su posición por medio de plantillas o cualquier otro medio antes del vaciado de concreto, según lo descrito en la norma NTE E.060 de Concreto Armado, Cap. 6.3: Tuberías y ductos embebidos en el concreto.

Los pernos de anclajes y otros embebidos deben ser ubicados según se indique en los planos. A menos que se indique diferente, las tolerancias para localización de pernos de anclaje y embebidos no varían de acuerdo con los siguientes valores:

| Tolerancias (mm) | Caso |
| --- | --- |
| 3 | Centro a centro entre dos pernos cualquiera, en un grupo. |
| 6 | Centro a centro de grupo de pernos adyacentes. |
| 13 | En elevación para la parte superior del perno. |
| 10 | Para localización teórica de otros embebidos. |

TABLA N°04.- Tolerancias para localización de pernos de anclaje y embebido.

- Vibrado

Después del vaciado, el concreto es vibrado hasta que se llenen todos los vacíos y aparezca mortero libre en la superficie. Con la excepción del concreto utilizado para revestimientos de taludes, todo el concreto es consolidado por medio de vibradores cuya frecuencia dependerá del tipo de obra a ejecutar, efectuándose con personal idóneo y son del tipo, tamaño y número aprobados. El número de vibradores empleados es suficiente para consolidar el concreto que se esté vaciando, al grado requerido, dentro de los 15 minutos siguientes al vaciado. El vibrador debe insertarse siempre que sea posible en posición vertical y en puntos formando cuadrícula; separados próximamente una vez y media el radio de acción del vibrador. En todos los casos se tendrá al menos un vibrador de reserva en el sitio de la estructura en la cual se vayan a vaciar más de 25 metros cúbicos de concreto.

Los vibradores no se sujetan o sostienen contra los encofrados o el acero de refuerzo. La ubicación, manera y duración de la aplicación de los vibradores es tal que asegura una consolidación máxima del concreto sin causar segregación entre el mortero y el agregado grueso y sin que el agua o la pasta de cemento aflore a la superficie. Los espesores de las capas no pueden ser mayores de los que pueden consolidar satisfactoriamente los vibradores. Los vibradores penetran verticalmente unos pocos centímetros dentro de la capa anterior (la cual no debe estar endurecida) a intervalos regulares.

Los vibradores son del tipo de inmersión y operan a no menos de siete mil revoluciones por minuto (7000 r.p.m.). Los vibradores externos solamente se pueden utilizar en la construcción de elementos prefabricados y con la autorización de CONTUGAS.

- Juntas y Sellos

Las juntas de construcción, contracción y dilatación se ejecutan según lo indican los planos y cumplen con los siguientes requisitos:

- Juntas de Construcción

En todos los sitios que indiquen los planos o el programa de trabajo, se colocan juntas de construcción. Si las juntas no están indicadas en los planos o si por razones accidentales el vaciado de concreto se interrumpe durante varias horas se hace necesario crear una junta. En estos casos la junta debe ejecutarse en un plano normal al refuerzo principal y en las zonas donde los esfuerzos de flexión y corte sean mínimos. Una incorrecta ubicación de la junta puede alterar la capacidad portante del elemento estructural por lo tanto se debe atender en forma estricta a lo indicado en las Normas “Juntas de Construcción”.

Antes de efectuar el nuevo vaciado de concreto la junta debe limpiarse con chorro de agua potable para eliminar la delgada capa de pasta de cemento que este depositada en el concreto ya endurecido, así como cualquier sustancia extraña al concreto, procediendo luego a la aplicación de una delgada capa de concreto humedecido o de resinas epóxicas según se indique en los planos o lo decida CONTUGAS.

Las Vigas y viguetas deben ser fundidas en un solo vaciado.

El acero de refuerzo en las juntas de construcción debe atravesar continuamente la junta como se especifica en los planos de construcción.

- Juntas de Contracción

Cuando se vacían grandes áreas de concreto en forma monolítica y continúa, se hace necesario ejecutar una junta de contracción con el objeto de controlar el agrietamiento del elemento. Esto se aplicará especialmente en el caso de losas y pavimentos. En estos casos la junta puede ejecutarse mientras el concreto está fresco, mediante una hendidura en el material, o dejando una tira de metal o plástico embebida en él, la cual es posteriormente retirada; puede hacerse también en el concreto endurecido, cortando con sierra la zona donde se vaya a colocar la junta, y rellenando el corte con un material tipo mastique, elastómero o asfalto, a fin de impedir que la suciedad pueda volver a llenar la junta y eliminar su efectividad.

En el caso de pavimentos se pude utilizar también sistemas de juntas con base en espigas lubricadas, las cuales se colocan antes del vaciado del concreto y cumplen la misma misión que el otro tipo de junta.

En el caso particular de tanques, la losa del fondo es vaciada primero y debe fraguar antes de vaciar las paredes. Entre la losa y las paredes hay una junta de construcción la cual tiene un sello de neopreno en todo el perímetro de la losa, junta water stop de mínimo 100 mm PVC o lo que indiquen los planos.

- Junta de Dilatación

A fin de evitar la generación de esfuerzos adicionales por cambios de volumen de la masa de concreto como consecuencia de los procesos de temperatura, humectación y secado, se colocan juntas de dilatación de acuerdo con lo señalado en los planos o donde lo decida CONTUGAS en forma tal que se garantice su funcionalidad, impermeabilidad y alineamiento. El refuerzo de acero de las masas de concreto contiguas no atraviesa la junta. Después del curado del concreto, los espacios de las juntas deben limpiarse y una vez seca la superficie se procede a aplicarse el material sellante. Las juntas deben rellenarse con materiales que garanticen la movilidad de la misma, debiendo cumplir con las designaciones de la Norma ASTM D1751 o ASTM D1752 tipo II.

- Sellos de agua

Los sellos de agua para estructuras como piscinas, tanques, etc. son del tipo PVC, o sellos de caucho. Si los fluidos no son agresivos, la junta debe ser llenada con un material suave y apropiado hasta 25 mm abajo de la superficie de concreto previa autorización de CONTUGAS.

Cuando se espera la presencia de fluidos agresivos como hidrocarburos, ácidos, álcalis, etc., las juntas deben seleccionarse de acuerdo con el código ACI 504.

Se diseñan las obras con los siguientes tipos de concreto de acuerdo con su uso y/o aplicación en:

- Tipos de Construcción

- Pedestales y muros de fundación armados

- Fundaciones

- Losas, vigas, columnas, muros de corte

- Pavimentos

- Concretos transportados por bombeo

- Pilotes

### ACERO DE REFUERZO - 04.00

Esta especificación es aplicable a los trabajos de suministro, transporte, almacenamiento temporal, corte, figuración o doblamiento e instalación de las varillas de acero para el refuerzo de estructuras de concreto y utilización en otras estructuras o elementos del proyecto según el tipo, diámetro, número, demás dimensiones y detalles indicados en los planos y lo aprobado por CONTUGAS.

- Descripción General del Trabajo

Los trabajos deben estar de acuerdo con los planos de construcción y las indicaciones de CONTUGAS y se debe cumplir con lo descrito en la presente especificación para garantizar la calidad requerida y con los requisitos establecidos en las Normas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente. Los materiales y procedimientos también deben cumplir con las normas que apliquen ASTM y AASHTO.

Todo el Acero de Refuerzo que llegue al sitio de las obras o al lugar donde vaya a ser doblado y cortado, debe estar identificado con etiquetas en las cuales se indiquen la fábrica donde se elaboró, el grado del acero y el lote o colada correspondiente. Además, todo Acero de Refuerzo debe estar acompañado de los correspondientes reportes y certificados de calidad expedidos por el proveedor.

- Transporte y Almacenamiento

La actividad de transporte del Acero de Refuerzo desde el sitio de fabricación hasta el sitio de instalación o de almacenamiento temporal consiste en el cargue, transporte y descargue de las varillas y debe ejecutarse de acuerdo con lo establecido en esta especificación o lo dispuesto por CONTUGAS.

En todos los casos se deben considerar el peso y las dimensiones de las varillas a transportar para seleccionar los vehículos adecuados tanto de transporte como de cargue, lo mismo que la cantidad de varillas a transportar en cada vehículo. Los vehículos para transporte, lo mismo que los equipos utilizados para el cargue de las varillas deben ser los más adecuados y estar previamente aprobados por CONTUGAS.

Para asegurar las varillas a los vehículos de transporte, se utilizan manilas de nylon, cables, riatas, correas o cualquier otro material que los asegure adecuadamente.

El Acero de Refuerzo o las varillas se debe inventarían o relacionan adecuadamente de tal forma que se lleve un control sobre los elementos trasladados.

Cualquier tipo de licencias o permisos para el transporte del Acero de Refuerzo son responsabilidad CONTUGAS, quien debe tramitar dichos permisos ante las autoridades respectivas y debe cancelar los costos de esos permisos.

Cualquier daño ocasionado a las vías y obras durante el traslado del Acero de Refuerzo, es responsabilidad CONTUGAS, y será este quien repare los daños por su cuenta y a satisfacción de la entidad responsable de las vías o estructuras afectadas.

El almacenamiento temporal del Acero de Refuerzo se realiza en lugares nivelados, limpios y cubiertos, para evitar daños mecánicos y de deterioro superficial por efectos del clima y los ambientes corrosivos. Las varillas se deben almacenar ordenadamente sobre plataformas, durmientes o soportes de otro material adecuado y nunca sobre el piso. Además, debe agruparse y marcarse debidamente de acuerdo con el tamaño, forma y tipo de refuerzo.

La disposición de los soportes para el almacenamiento temporal del Acero de Refuerzo debe ser la más adecuada de acuerdo con la cantidad y dimensiones de las varillas y debe ser aprobada por CONTUGAS.

- Colocación del Acero de Refuerzo

Antes de proceder con la instalación del Acero de Refuerzo, CONTUGAS debe solicitar la aprobación del sitio de instalación de este, al igual que la aprobación del buen estado de las varillas, alambres y la calidad de los demás materiales y de los equipos y herramientas que se utilizan para la ejecución de la actividad.

Las operaciones de instalación de Acero de Refuerzo se pueden realizar manualmente o con equipo y herramienta adecuada, y se debe contar con los elementos necesarios para la limpieza, el izaje y bajado de las canastas. De acuerdo con los diseños consignados en planos y aprobados por CONTUGAS, se figura o se da la forma al refuerzo principal y los flejes, luego se arma el refuerzo principal con ayuda de los flejes amarrándolos con alambre negro y así conformar la estructura o canasta que servirá de refuerzo al concreto.

- Planos y Despieces

Antes de cortar las varillas a los tamaños indicados en los planos, CONTUGAS debe verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado. Si los planos no los muestran, las listas y diagramas deben ser preparados para la aprobación de CONTUGAS.

CONTUGAS debe revisar, por su propia cuenta, los planos y listas de despiece que correspondan a la relocalización de una junta de construcción previa aprobación de CONTUGAS, para la cual este le haya suministrado planos de refuerzo y listas de despiece, y debe someter las modificaciones respectivas a aprobación de CONTUGAS, cuando menos cinco (5) días antes a la fecha prevista para el corte y doblamiento del refuerzo para dicha parte de la obra. Si por cualquier razón, CONTUGAS no cumple con este requisito, la junta y el refuerzo correspondiente deben ser dejados sin modificación alguna, según se muestre en los planos suministrados por CONTUGAS. A menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indican las distancias hasta los ejes o centros de las varillas.

- Procedimiento de Corte y Doblamiento

Las varillas de Acero de Refuerzo deben estar marcadas de manera correcta en los puntos de corte, el cual se realizará con segueta, tenazas u otra herramienta adecuada y aprobada por CONTUGAS.

Una vez cortadas, las varillas de Acero de Refuerzo deben ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de despiece aprobadas por CONTUGAS. Los diámetros mínimos de doblamiento medidos en el interior de la varilla, para refuerzo longitudinal y transversal serán los indicados a continuación (db = diámetro nominal de la varilla):

| Acero de Refuerzo | Varilla No. | Diámetro Mínimo |
| --- | --- | --- |
|  | 2 a 8 | 6 db |
| Refuerzo Longitudinal | 9 a 11 | 8 db |
|  | 14 a 18 | 10 db |
|  | 2 a 5 | 4 db |
| Refuerzo Transversal | 6 a 8 | 6 db |
|  | 9 a 11 | 8 db |
|  | 14 a 18 | 10 db |

TABLA N° 05.- Diámetro mínimo de doblez de las varillas (NTE. E.060: Cap. 7.2)

CONTUGAS debe suministrar y mantener en el sitio de la obra, por su cuenta, el equipo necesario para el figurado y una existencia adecuada de Acero de Refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse por cambios o adiciones en las estructuras.

- Colocación y Amarre

Antes de colocar el Acero de Refuerzo en los sitios previamente aprobados por CONTUGAS y antes de fundir el concreto, se debe revisar que todo Acero de Refuerzo esté libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite, o cualquier otro material extraño que pueda afectar adversamente la adherencia, a menos que los planos indiquen lo contrario. Todo mortero seco debe ser quitado de las varillas.

Las varillas deben colocarse con exactitud de acuerdo con lo que se muestra en los planos y deben estar aseguradas adecuada y firmemente, de tal forma que no sufran desplazamiento durante la colocación, vibración y fraguado del concreto.

El refuerzo debe mantenerse en su posición correcta con la ayuda de bloques pequeños prefabricados de mortero, silletas de acero, espaciadores, ganchos u otro material aprobado por CONTUGAS. Cuando se utilicen silletas de acero que entren en contacto con la superficie exterior del concreto, deben estar galvanizadas. Por ningún motivo se permite el uso de guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería de metal o bloques de madera, a menos que CONTUGAS apruebe lo contrario.

Cuando se usen bloques de mortero, estos debe tener amarres de alambre apropiado embebidos en ellos, y cada bloque debe estar amarrado a la barra de refuerzo que él soporta, para que el bloque se mantenga en su puesto.

Los bloques de mortero que sea necesario colocar para la construcción de la armadura de la estructura, se fabricarán con mortero de resistencia similar al concreto que lo rodeará.

En todos los lugares donde haya cruce de varillas, éstas se deben amarrar firmemente. Sin embargo, cuando el espaciamiento entre las varillas sea inferior a treinta centímetros (30 cm) en cada dirección, sólo se requieren amarres alternados. No se permite la soldadura en los cruces de varillas.

El alambre para el amarre no debe quedar expuesto a las superficies del concreto.

Las varillas se deben colocar de tal manera que la distancia libre entre varillas paralelas colocadas en una fila, o entre varilla y algún otro elemento metálico embebido, no sea inferior que el diámetro nominal de la varilla ni veinticinco milímetros (25 mm) ni menor de una y un tercio veces (1 1/3) el tamaño máximo nominal del agregado grueso, a menos que CONTUGAS apruebe lo contrario.

La separación libre entre filas de barras consecutivas debe ser mayor o igual a veinticinco milímetros (25 mm).

Los anteriores requisitos se deben cumplir además en la separación libre entre un empalme por traslapo y otros empalmes u otras varillas.

- Traslapos y Uniones

Los traslapos que sea necesario hacer en la elaboración de la armadura de la estructura, deben cumplir con los requisitos de la última revisión de la norma NTE E.060 – Concreto Armado (Cap. 12: Longitudes de Desarrollo y Empalmes del Refuerzo) y deben realizarse en los sitios mostrados en los planos o donde indique CONTUGAS, debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas de construcción.

CONTUGAS puede introducir nuevos traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando sea aprobado por CONTUGAS. El costo del refuerzo adicional requerido para realizar estos cambios es asumido en su totalidad por CONTUGAS.

En los traslapes, las varillas deben quedar colocadas en contacto entre sí, amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su espaciamiento, dentro de las distancias mínimas especificadas, en relación con las demás varillas y a las superficies del concreto.

CONTUGAS puede reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas, previa aprobación empleando para ello soldadura que cumpla con las normas AWS D1.4 (soldadura estructural de aceros de refuerzo) y usando acero adecuado para soldar.

- Procedimiento de Soldadura para el Acero de Refuerzo. Las juntas soldadas deben ser revisadas radiográficamente o por otro método no destructivo. El costo de la soldadura y de las pruebas de revisión del trabajo así ejecutado, serán por cuenta de CONTUGAS.

- Limpieza Final

Una vez terminados los trabajos de suministro, transporte e instalación del Acero de Refuerzo, CONTUGAS debe efectuar la limpieza del área, consistente en el retiro de sobrantes a juicio de CONTUGAS.

- Clasificación

Los Aceros de Refuerzo se clasifican de acuerdo con su resistencia a la tracción, de la siguiente manera:

- Acero de Refuerzo. fy = 42.000 Kg/cm2

El acero con diámetro mayor o igual a 3/8” será corrugado y debe cumplir con la norma, con un límite de fluencia de fy= 4200 kg/cm2 (60.000 psi).

FIGURA N° 01.- Soldadura de aceros de refuerzo de ASTM A615 grado 60

PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES

- Personal

El personal debe contar con experiencia en trabajos similares y debe cumplir con las normas de seguridad industrial exigidas por CONTUGAS.

- Equipos

CONTUGAS propone, para su consideración, los equipos más adecuados para las operaciones a realizar, los cuales deben mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento y su capacidad y rendimiento deben producir el adelanto de los trabajos de acuerdo con los programas aprobados.

En cualquier momento CONTUGAS puede solicitar la inspección de los equipos que se estén utilizando en el transporte, corte, figuración e instalación del Acero de Refuerzo, para verificar que se están utilizando los equipos adecuados.

- Materiales

Todo el material seleccionado debe ser aprobado por CONTUGAS para ser utilizado en la obra.

Para el amarre de las varillas se utilizará Alambre Calibre No.18.

Para los procedimientos de transporte e instalación del Acero de Refuerzo, se utilizan manilas de nylon, cables, riatas, correas u otro material aprobado por CONTUGAS.

Para efectos del cálculo de las varillas de Acero de Refuerzo, se considerarán los pesos unitarios que se indican en la siguiente tabla:

| Barra | DIÁMETRO NOMINAL | Longitud | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Cm | pulgadas | (kg/m) |
| 2 | 0.64 | 1/4 | 0.25 |
| 3 | 0.95 | 3/8 | 0.56 |
| 4 | 1.27 | 1/2 | 1.00 |
| 5 | 1.57 | 5/8 | 1.55 |
| 6 | 1.91 | 3/4 | 2.24 |
| 7 | 2.22 | 7/8 | 3.04 |
| 8 | 2.54 | 1 | 3.97 |
| 9 | 2.87 | 1 1/8 | 5.06 |
| 10 | 3.23 | 1 1/4 | 6.40 |
| 11 | 3.58 | 1 3/8 | 7.91 |
| 14 | 4.30 | 1 3/4 | 11.38 |
| 18 | 5.73 | 2 1/4 | 20.24 |

TABLA N° 06.- Peso unitarios de los aceros de refuerzo.

Los números de designación de las barras son iguales al número de octavos de pulgada del diámetro nominal de las varillas respectivas.

Cuando las uniones del Acero de Refuerzo sean soldadas, los electrodos de soldadura cumplirán los requisitos de la norma AWS A5.1 (la cual se refiere a los electrodos para soldadura de aceros al carbono debido que son aceros de baja aleación).

Los materiales utilizados en la fabricación de bloques de mortero como son: agregado fino (arena), cemento Pórtland, agua y aditivo si se aplica, utilizados para apoyar el acero, deben cumplir con la especificación técnica general de agregados para el concreto simple y cemento ya mencionadas.

- Recibo del Trabajo, Precisión y Tolerancia.

Los trabajos de suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo se reciben cuando están acorde con lo especificado y lo señalado en planos o lo indicado por CONTUGAS y que a su juicio no altere la calidad final de las obras dentro de las tolerancias admisibles presentadas en este numeral:

- Calidad del Acero

CONTUGAS debe suministrar una copia certificada de los resultados de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas para el lote correspondiente a cada envío de refuerzo a la obra. En caso de que CONTUGAS no cumpla este requisito, CONTUGAS ordena, la ejecución de todos los ensayos que considere necesarios sobre el refuerzo, antes de aceptar su utilización.

Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la del trabajo terminado deben cumplir las normas del AWS, ASTM, y ACI correspondientes.

Las varillas que presenten fisuras o hendiduras en los puntos de flexión u otras imperfecciones son rechazadas y deben ser reemplazadas.

- Calidad del Producto Terminado

Se aceptan las siguientes tolerancias para la colocación del acero de refuerzo.

| Acero de Refuerzo | Tolerancia |
| --- | --- |
| Con recubrimiento 5.0 cm | 0.5 cm |
| Con recubrimiento > 5.0 cm | 1.0 cm |
| Espaciamiento de varillas | +/- 2 cm |

TABLA N°07.- Tolerancia de colocación de aceros de refuerzos

No se permite la colocación de Acero de Refuerzo con áreas y perímetros inferiores a los mostrados en los planos. Todas las deficiencias que excedan las especificaciones deben ser corregidas a plena satisfacción de CONTUGAS.

### ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - 05.00

Con el objeto de confinar el concreto y darle la forma requerida, se debe emplear encofrados donde sea necesario. Los encofrados deben ser suficientemente sólidos y estables para resistir la presión debida a la colocación y vibrado del concreto. Los encofrados deben ensamblarse ajustadamente para impedir que el mortero del concreto escurra a través de las juntas. En aquellas zonas, donde se requieren acabados de obra limpia, CONTUGAS debe disponer sus encofrados para garantizar esta condición, lo mismo puede decirse para aquellas zonas donde se requiera que en el acabado final se vean las huellas del encofrado en determinada posición (listones inclinados, por ejemplo).

Los encofrados pueden ser de madera y/o metálicos, limpios conforme a las líneas, formas y dimensiones de la estructura indicada en los planos.

- Tirantes encofrados

Las varillas metálicas que se dejan empotradas en el concreto, para fijar los encofrados, deben permanecer empotrados, y sus extremos deben quedar dentro del concreto a una distancia mínima de 51 mm de las caras encofradas. Los tirantes huecos que se empleen para fijar los encofrados deben rellenares con concreto, mortero o lechada de cemento. Los ajustadores empotrados, conectados a los extremos de las varillas deben ser de un tipo que permita removerlos dejando huecos de forma regular. Los huecos que queden en las caras del concreto deben, a menos que se indique lo contrario, rellenarse con mortero seco.

- Limpieza y aplicación de aceite a los encofrados

En el momento de colocarse el concreto, la superficie de los encofrados debe estar libre de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales indeseables que puedan contaminar el concreto. Antes de colocarse el concreto, las superficies de los encofrados deben ser aceitadas con un tipo de aceite producido comercialmente, el cual debe impedir que se peguen los encofrados. El aceite no debe manchar las superficies del concreto y debe cuidarse que éste no llegue al concreto que vaya a adherirse con nuevo concreto.

- Remoción de encofrados

Los encofrados deben removerse lo antes posible, a fin de no interferir con el curado y la reparación de imperfecciones en las superficies; pero en ningún caso, deben removerse antes que se apruebe su remoción. Cualquier reparación o tratamiento que se requiera, debe hacerse de inmediato, y a continuación debe procederse con el curado especificado. La remoción de los encofrados debe hacerse cuidando de no dañar el concreto, y cualquier concreto que sufra daños por esta causa, debe repararse. No debe removerse ningún encofrado hasta que el concreto tenga suficiente resistencia, para impedir que sufra daños.

Estas piezas deben soportar la carga hasta que el concreto haya desarrollado las resistencias necesarias, para ello deben cumplir los requisitos siguientes:

Son rectos rígidos y de suficiente sección para soportar la carga que le corresponda. En general serán de madera o acero.

Su número y disposición son objeto de cálculo.

El conjunto se puede hacer suficientemente rígido, de forma que quede perpendicularmente a los elementos o en forma de cruz.

La carga que transmiten los puntales a los niveles inferiores, pueden requerir también de apuntalamiento.

Los puntales se deben apoyar contra el piso mediante piezas que repartan la carga y eviten el efecto punta o punzamiento.

Para facilitar el desencofrado se deben usar dispositivos que permiten realizarlo suavemente: cuñas, tornillos, etc.

Al distribuir los puntales, se debe tener en cuenta que se faciliten las operaciones de desencofrado.

### ACABADOS

Todas las superficies no encofradas reciben un acabado del tipo indicado en los planos o en las especificaciones particulares correspondientes, el cual es comenzado cuando la mezcla esté lo suficientemente dura, de tal manera que se permita el uso adecuado de cualquier método indicado y/o aprobado. A menos que se indique otra cosa en los planos o en estas especificaciones, todas las superficies no encofradas reciben un acabado a boca de cepillo con acabadora mecánica, utilizándose un acabado manual con cepillos de albañil con base en madera o corcho en lugares inaccesibles para la acabadora mecánica.

Si existe agua sobre la superficie de concreto, la misma se debe secar antes de ejecutar la operación de acabado.

La superficie objeto del acabado es revisada con una regleta no deformable aplicada en no menos de dos ángulos diferentes. Toda prominencia es emparejada y toda depresión rellenada para obtener planos que coincidan perfectamente en todas las direcciones bajo la regleta, con tolerancias que no excedan de 3 milímetros en 3 metros, la superficie será entonces cepillada hasta conseguir una superficie uniforme, lisa y de textura granular.

### CARPINTERÍA METÁLICA

Esta parte cubre el suministro e instalación de elementos de carpintería metálica a ser usados en las diferentes estructuras. Dentro de los elementos metálicos se incluyen marcos y tapas de fierro fundido dúctil, marcos y tapas de acero, pisos de rejilla de acero, escaleras de inspección, escaleras marineras, base de los calentadores, puertas, ventanas y otros elementos metálicos de servicio para las obras.

A menos que se indique lo contrario, los trabajos de carpintería metálica se adecúan a las normas:

- ANSI: American National Standards Institute – Norma Americana.

- ASTM: American Society for Testing and Materials – Norma Americana.

- BS: British Standards – Normas Británicas.

- FS: Federal specification – Normas Federales.

- NTP: Normas Técnicas Peruanas.

- Planos

Planos de fabricación de disposición general y de detalles de todos los ítems.

Los planos son trazados a escala, dimensionados completamente y muestran los pesos de cada ítem, cargas a ser soportadas por la estructura, dimensiones y posiciones de todos los accesorios y de todas las aberturas, rebajas y cavidades en la estructura.

- Certificados

Los certificados de cumplimiento con las Normas pertinentes de los fabricantes y abastecedores según lo solicite el Ingeniero.

- Información

Catálogos de fabricantes cuando un fabricante en particular no está especificado o cuando se ofrecen alternativas para aprobación. Catálogos de fabricantes y datos de pruebas para pernos de fijación. CONTUGAS suministra e instala los ítems correspondientes a los trabajos en metal mostrados en los Planos y especificados.

CONTUGAS no utilizará accesorios u otros elementos para los trabajos de metal en los que metales diferentes en contacto sean susceptibles de generar acción galvánica al ponerse en contacto permanente entre ellos.

- Tapas y marcos para accesos

Las tapas y marcos para uso en cámaras, cajas u otras estructuras serán de fierro fundido dúctil y deben cumplir con los requerimientos pertinentes de calidad de la Norma Federales (FS). Las tapas y marcos son como se detalla en los Planos o de acuerdo con los modelos típicos usados por CONTUGAS.

CONTUGAS debe entregar cuatro (4) juegos de llaves de los candados de seguridad para los ingresos a las cámaras, o de cualquier otro elemento empleado para este fin.

- General

Los ítems de acero para los cuales no existe una norma específica son fabricados conforme se muestra en los Planos; el acero es conforme a la Norma ASTM A36; los procedimientos para soldado están de acuerdo con la Norma ANSI/AWS D1.1 a no ser que se especifique o detalle lo contrario en los Planos; y los ítems de acero son galvanizados. Los ítems de acero deben ser galvanizados después de ser fabricados para que las soldaduras también queden protegidas. Los ítems galvanizados son pintados excepto cuando se detalle específicamente lo contrario. No se pinta el metal galvanizado mientras el Ingeniero no haya inspeccionado el recubrimiento.

- Piso de rejilla

De requerirse paneles de pisos de rejilla, estos son fabricados con barras de acero de sección plana que actuarán como elementos portantes y que estarán fijados a barras redondas, cuadradas o barras cuadradas retorcidas perpendiculares y soldadas a cada barra portante. Los paneles del piso son recortados a través de los extremos de las barras portantes mediante barras de la misma sección transversal que serán soldadas a cada barra portante. Las aberturas o penetraciones para instalación de Equipo son recortadas en curva o con bordes rectos como sea apropiado. Los paneles son fijados a secciones angulares o acero de soporte con abrazaderas adecuadas para evitar el movimiento. Los pisos deben ser capaces de soportar una carga de 500 kg/m2.

- Cubiertas de acero para acceso

Cuando en los planos se detalle o especifique cubiertas horizontales de acero, éstas son diseñadas y fabricadas de acuerdo con los requerimientos de las especificaciones.

- Escaleras Marineras

Las escaleras para las cámaras consistirán en parantes y travesaños, para conformar una escalera marinera. Todos los travesaños y parantes serán fabricados de tubos de acero de 38 mm de diámetro interior y 4 mm de espesor mínimo de pared.

- Escaleras de Inspección

Los parantes de la baranda para las escaleras y para los descansos y pasarelas de un ancho menor de 1.2 m tienen un ensamblaje en la cara interna para empernarse al lado de las estructuras. Para los otros casos, los parantes deben ser diseñados para fijarse 100 mm dentro del borde de las estructuras de concreto, o en la viga exterior de soporte del piso. Los parantes que bordean los lados de las aberturas están equipados con ojales para instalar cadenas de seguridad del mismo nivel de los travesaños longitudinales.

Las cadenas de seguridad son de acero galvanizado de tamaño nominal de 10 mm, enlaces cortos y soldados uniformemente. Cada largo de la cadena es provisto con un grillete en un extremo y un botón de presión en el otro. La cadena y los accesorios son galvanizados.

- Escalines de fierro fundido o fierro fundido dúctil

Los escalines de fierro fundido o fierro fundido dúctil a utilizarse en las obras deben cumplir con las Normas Federales (FS). Los peldaños de fierro son usados donde se muestran en los Planos.

#### SKID METÁLICO

Esta parte cubre el suministro e instalación de elementos metálicos a ser usados en el ensamblaje de la base de los reguladores de presión (Skid metálicos). Dentro de los elementos metálicos se incluyen grampas ubolt, placas aislantes, cáncamo de izaje, escuadra de refuerzo, escuadra de anclaje y nivelación, oreja de puesta a tierras y otros elementos metálicos de servicio a la base de las ESTACIÓN DE DISTRITO.

A menos que se indique lo contrario, los trabajos del skid metálico se adecúan a las siguientes normas mencionadas en la bibliografía del presente informe.

## EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Comprende todos los materiales, equipos y mano de obras necesarios para realizar las Instalaciones eléctricas de las edificaciones, lo cual incluye entre otros, lo siguiente:

Acometida a los tableros de distribución desde el tablero de servicios auxiliares de la estación.

Acometida desde el tablero de distribución a cada uno de los equipos de iluminación y tomacorrientes, etc.

Instalaciones de los diferentes artefactos, luminarias, tomacorriente, interruptores, etc.

- Materiales

Todos los materiales deben cumplir los requerimientos de las normas donde apliquen.

- Canalizaciones

La acometida y el sistema de alimentadores de distribución están ejecutados en tubería conduit, de acero galvanizado de la mejor calidad existente en el mercado, y debe ser embutida en piso, techo o pared. De igual forma, los bushings, arandelas, contratuercas y demás accesorios deben ser de la mejor calidad, de forma de garantizar la idónea conexión y continuidad eléctrica de la misma.

Los calibres de los tubos son aquellos específicamente indicados en los planos particulares de LA OBRA. No se debe utilizar tubos menores de 3/4” de diámetro.

En diámetros de hasta 1”, las curvas en general pueden ser realizadas con máquinas dobladoras. Al doblar los tubos, no se debe disminuir la sección transversal en forma apreciable. Para secciones mayores se deben utilizar curvas prefabricadas.

Los tubos embutidos en placas o rellenos de piso deben asegurarse firmemente durante el vaciado del concreto y las cajas deben adosarse a la pared para preservar su mantenimiento de operación.

Las cajas de salidas para tomacorrientes, luminarias, etc., son de acero galvanizado y de tamaño suficiente para acomodar el artefacto ubicado en ella, tomacorrientes, interruptores, etc., además de los conductores que pasan y terminan en la caja.

Las cajas en paredes para alojar interruptores y tomacorrientes son suficientes para el número de unidades de tipo normal no intercambiables. Estas cajas de pared tienen tapas elevadas para nivelar la abertura con el friso de paredes en caso de ser embutidas.

Las cajas de pared para interruptores se colocan a 1,50 m sobre el piso, cuando se sitúan cerca de la puerta se instalarán en el lado de la cerradura siempre que sea posible.

Las cajas para tomacorrientes deben ser colocadas a 1.20 cm sobre el nivel piso terminado.

El tablero de protección de característica específica de acuerdo con su régimen de carga, cortocircuito y criterio de reserva será instalado en pared, en el sitio indicado en el plano y debe estar equipado con interruptores termomagnéticos de la alta calidad.

La caja es de chapa de acero galvanizado, con espacio suficiente para el cableado de los circuitos.

El frente del tablero del mismo material permite la nivelación con el acabado de la pared en el caso embutido.

- Conductores

No se instalan conductores menores de # 12 AWG en circuitos ramales de cualquier tipo, ni menores de # 8 AWG en circuitos alimentadores de tableros o servicios de fuerza.

Los cables son protegidos contra el daño mecánico y la intemperie durante el almacenaje y el manejo, debiendo estar en condición de primera clase al ser instalados. No se instalan cables en “conduits”, hasta que todo el trabajo que pueda dañarlos haya sido concluido.

Cuando es necesario, se emplean lubricantes aprobados para pasajes de los cables por los tubos. En ningún caso se emplean aceites o grasas comunes.

Siempre que sea posible, los alimentadores no tienen empates en toda su longitud. Donde ello no sea posible, se deja reservas de cables suficientes en todas las cajas de paso para efectuar las conexiones y soportar los cables. En caso de efectuarse empates, se hacen únicamente en las cajas, pero nunca en las tuberías.

En todos los casos, la continuidad del sistema de puesta a tierra de equipos y canalizaciones es efectuada mediante el uso de conductores de calibre adecuado y cubierto de aislamiento de color verde, el cual debe cumplir con todo lo establecido en el Código Nacional de Electricidad, es decir no se admite el uso de la canalización metálica como conductor de puesta a tierra, aunque debe ser ejecutado para realizar esta función.

- Conexiones

Todos los terminales, derivaciones y empates, en alimentadores, son hechos con conectores a compresión, con el empleo de prensas hidráulicas. Las conexiones son de una resistencia mecánica por lo menos igual a la del conductor. Se aísla el empalme con cinta plástica hasta un espesor por lo menos igual al aislamiento del cable. Donde se conectan cables a superficies metálicas, éstas deben ser limadas antes de instalar el conector. Así mismo, las conexiones de puesta a tierra a los conduit se hacen empleando abrazaderas o bushings, arandelas, contratuercas, etc., especialmente diseñados para tal uso.

Los cables al interior de las instalaciones no debe tener empalmes para mayor seguridad dentro del área clasificada (fuga de gas), sus conexiones deben realizarse del tablero hasta los equipos y/o materiales eléctricos.

- Identificación

Los alimentadores son identificados con anillos codificados de plásticos en los tableros y cajas de paso, empleando el mismo código usado en los planos del proyecto. Para la identificación de fases, se respeta estrictamente un código de colores compatible con el Código Nacional de electricidad, por ejemplo; negro, azul y rojo para las tres fases y blanco o gris claro para el neutro y verde para el conductor de tierra. En todo caso, a tensiones diferentes corresponden colores diferentes.

Este código debe mantenerse en toda la instalación eléctrica, es decir, en ningún caso se admite el cambio de color de un conductor cualquiera, a lo largo de la ruta de su tendido.

Los conductores de circuitos ramales distintos, que ocupan la misma canalización, se identifican empleando alambres con cubiertas de colores distintos al del hilo neutro blanco o gris claro y al del hilo de tierra verde. En general, el calibre de los cables y alambres por instalar, así como el número de conductores, debe indicarse en los planos, sin embargo, en caso de cualquier irregularidad, CONTUGAS lo hará saber al INGENIERO INSPECTOR, quien podrá a su criterio efectuar cambios en el diseño por causas justificadas.

Los conductores instalados para puesta a tierra de equipos y canalización deben cumplir estrictamente con las prescripciones de Código Nacional de Electricidad.

### POZO PUESTA TIERRA (RTU, ESTACIÓN DE DISTRITO, ILUM. Y TC), R=3 OHM

- Puesta a Tierra del Sistema Eléctrico

El neutro del secundario de los transformadores de alimentación a la red de baja tensión, debe ser efectivamente puesto a tierra por medio de un conductor de calibre apropiado.

La continuidad del sistema de puesta a tierra de equipos y canalizaciones es, en todos los casos, efectuada mediante el uso de conductores de calibre adecuado y cubierto de aislamiento de color verde, no admitiéndose el uso de la canalización metálica como conductor de puesta a tierra. No obstante, lo antes indicado, la canalización metálica del sistema de distribución eléctrica se pone a tierra de estricta conformidad con lo prescrito en este documento y en el Código Nacional de Electricidad.

### ARTEFACTO ILUM. INCANDESCENTE O FLUORESCENTE HERM. ANTIEX.

Artefacto de iluminación incandescente o fluorescente hermético antiexplosivo.

Apto para áreas clasificadas, clase I, división 1, grupo: C y D para uso interior, luminaria con soporte para montaje en pared de tipo fanal y de tortuga.

Las especificaciones de los productos serán provistas en forma estándar bajo normas UL.

### TOMACORRIENTE MONOFASICO HERMETICO ANTIEXPLOSIVO

- Tomacorrientes

En general los tomacorrientes son de tipo adosado, 15 A - 220 V, “Dúplex” polarizados, a prueba de explosión y con conexión a tierra.

### CIRCUITO ELECTRICO DE ILUMINACION

- Alumbrado de Luminarias

Se empleará cable flexible no menor del Nº 12 AWG del tipo THW o PVC 75ºC. El cableado será continuo desde el empate en el cajetín hasta el sócate o terminal del balastro.

En las luminarias fluorescentes, todos los balastros serán del tipo electrónico, de bajo consumo y alto factor de potencia. En caso de emplearse el canal de las luminarias para paso de conductores (luminarias en hileras continuas), el canal debe ser aprobado para tal uso, y el alambre usado debe ser del tipo específico, del mismo calibre del circuito ramal y de construcción flexible.

- Conexión a Tableros de Protección de Circuitos Ramales

La conexión de los circuitos ramales a los interruptores automáticos de los tableros se hace usando el número de circuitos especificados en cada caso. Esto debe hacerse para evitar la sobre carga del conductor neutro en las líneas que emplean un neutro común. En caso alternativo, deben instalarse neutros separados si el diámetro de la tubería lo permite.

- Pruebas de Aislamiento

Una vez instalados definitivamente los conductores, se efectúan las pruebas de aislamiento, en las que deben observarse estrictamente las normas prescritas en la publicación COVENIN aplicable al tipo de cable usado. Estas requieren de la aprobación del INGENIERO INSPECTOR.

CONTUGAS realiza todos los ajustes y correcciones necesarias para dejar en perfectas condiciones las instalaciones exteriores e interiores.

- Soportes

CONTUGAS instala todos los soportes, abrazaderas, etc., que sean necesarias para efectuar una instalación segura.

- Interruptores de control de alumbrado

Son del tipo de palanca conmutado simple, de acción rápida a prueba de explosión clase 1, división 1 y 2, grupo C y D.

Los terminales son capaces de acomodar hasta el conductor calibre Nº 10 AWG, sólido y están situados en un lado.

Los interruptores que controlan luces fluorescentes u otras cargas en exceso de 500 vatios, pero no mayor de 1.500 vatios, serán de 20 A - 220 V.

Los interruptores que controlan luces individuales y en general artefactos con carga inferior a 500 vatios, serán de 10 A – 220 V.

Cuando se instalen más de un interruptor en una caja, se emplean solo una tapa y se instalan en orden apropiado de acuerdo con la situación de luces controladas.

### CIRCUITO ELECTRICO DE TOMACORRIENTES

Para los circuitos eléctricos de tomacorrientes se debe considerar que son aptas para áreas clasificadas, clase 1 división 1 y 2 grupo C y D, con capacidad de 15A, 220 VAC, 2P+T.

- Marca Crouse o Appleton.

Las tuberías y accesorios de conexión deberán de ser acero galvanizado, y las conexiones de la tubería a los tomacorrientes deberán tener un sellador antiexplosivo para su mayor protección de fuga de gas.

### CONEX. SIST. A TIERRA CON SKID DE SOPORTE ESTACIÓN DE DISTRITO, ESC., MED. ENER. ELEC. Y TABLERO

La instalación eléctrica debe cumplir estrictamente con lo establecido en el Código Nacional de Electricidad (C.N.E.), en lo relacionado con la puesta a tierra del sistema eléctrico y las cubiertas metálicas de conductores y equipos, según se especifica a continuación.

- Puesta a Tierra de Equipos de Utilización

Las cubiertas metálicas de los equipos fijos de utilización deben ser puestas a tierra mediante la conexión directa, a través del terminal de tierra del tomacorriente y el correspondiente conductor de tierra del circuito ramal, según el caso. De igual manera todos los tomacorrientes, sin distinción, tienen un terminal de puesta a tierra, este terminal debe asegurar la conexión a tierra al correspondiente conductor de puesta a tierra del circuito.

Las bandejas, en caso de existir, deben igualmente conectarse a la puesta a tierra común del sistema.

Conductor de Tierra en Tuberías No Metálicas (Circuitos Ramales).

Si bien es cierto que ha sido previamente establecido que todas las tuberías para uso eléctrico deben estrictamente ser tipo Conduit Metálico, en aquel caso en que, por alguna razón excepcional, el INGENIERO INSPECTOR acepte el uso de tuberías no metálicas, los sectores donde se instale conduits no metálico, se debe instalar un conductor de puesta a tierra de calibre Nº 14 AWG, o mayor según se requiera, de cobre desnudo sólido, junto con los cables de los circuitos ramales. A este conductor se efectúa la puesta a tierra de todos los tomacorrientes portalámparas y en general, todas las cubiertas metálicas de artefactos o equipos fijos de toda índole.

Este conductor de tierra debe estar cubierto de aislamiento con color verde y debe conectarse a la cubierta metálica o caja del tablero que alimenta al sistema de canalización no metálica.

### TABLERO GENERAL

Tablero eléctrico de distribución trifásica 220 voltios para empotrar y/o adosar, con frente muerto.

Material: plancha laminada en frio (LAF) de 1 1/16” (1.5m) espesor para los lados laterales, superior en inferior, incluye barra de puesta a tierra.

### CAJAS DE PASO ANTIEXPLOSIVO

Cajas Exproff, aptas para áreas clasificadas Clase I, División 1 y 2 con dimensiones correspondientes según a los planos indicados a las estaciones.

Cuerpo y tapa: fundición de aluminio con bajo contenido de cobre con pernería de acero inoxidable.

Incluye bornera de puesta a tierra, junta de estanqueidad y 6 borneras aisladas con entradas y salidas para cables especificados en plano.

### INSTALACIÓN Y MONTAJE ELÉCTRICO

Para la instalación y montaje de los equipos eléctricos se describirá el procedimiento de trabajo siguiente:

- PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS

Los procedimientos para la instalación de los tableros eléctricos dependen de la forma como serán instalados estos:

- INSTALACIÓN EN FORMA ADOSADA

La instalación en forma adosada de los tableros contempla la realización de los siguientes trabajos:

  - Presentación del tablero

  - Preparación de las superficies

  - Colocación de elementos de soporte

  - Colocación de elementos de sujeción

Este procedimiento aplica para la instalación de los tableros de distribución y tableros de equipos especiales.

- INSTALACIÓN EN FORMA EMPOTRADA

La instalación en forma empotrada de los tableros contempla la realización de los siguientes trabajos:

  - Presentación del tablero

  - Marcado en superficie de empotramiento

  - Preparación del espacio de empotramiento

  - Colocación del tablero

  - Fijación del tablero en el espacio de empotramiento

Este tipo de instalación solo es aplicable para tableros cuyo espesor se encuentra considerado en el diseño arquitectónico y estructural de las casetas donde se encontrarán instalados, para lo cual los detalles de instalación se encontrarán descritos en los planos de montaje correspondientes.

- INSTALACIÓNES AUTOSOPORTADA

Este tipo de instalación aplica a todos los tableros diseñados para instalación sobre pedestal de acero o concreto según se especifique en los planos de montaje correspondientes.

Corresponde a este tipo de instalación todos los gabinetes de control de arranque y parada de motores, así como los tableros generales y de instrumentación sea el caso y de acuerdo con lo que se indique en los planos.

- PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACIÓNES DE TUBERIAS

Para la instalación de tuberías se deben considerar las siguientes recomendaciones:

- La instalación de las tuberías se hará de acuerdo con los alcances y consideraciones indicadas en los planos de montaje correspondientes.

- Previamente al manipuleo y corte de las tuberías, se deberán tomar todas las medidas y verificaciones pertinentes, para evitar de esta manera el desperdicio de material y la pérdida de tiempo en obra.

- De preferencia los accesorios (curvas, cajas de paso, uniones, etc.…) deberán ser procedentes de fábrica, o en su defecto y bajo circunstancias que lo ameriten, deberán ser fabricadas por personal calificado y bajo la supervisión de los inspectores de obra.

- Las tuberías empotradas deberán instalarse en forma oportuna, previendo su instalación de acuerdo con los planos y coordinando con los trabajos de vaciado de concreto en pisos, paredes y techo. No se permitirá instalaciones de tubería empotrada a destiempo, que implique picar los pisos, paredes o techo, en su defecto deberán de tomar a consideración del inspector la ejecución de estos trabajos en forma adosada.

- Para la instalación de tuberías adosadas en techos altos, deberá contemplarse el uso de andamios y elementos de protección personal.

- PROCEDIMIENTO PARA INSTALACIÓN DE CABLES

Para la instalación de los cables se deben considerar las siguientes recomendaciones:

- Los cables para la alimentación de los equipos se deberán instalar en tramos continuos, desde la salida de los tableros hasta las cajas de conexión de los mismos. No se permitirán empalmes intermedios dentro de los ductos.

- La instalación de los cables se hará de acuerdo con los alcances y consideraciones indicadas en los planos de montaje correspondientes. Cualquier modificación o cambio de trazo, deberá ser consultado con el inspector de obra.

- Previamente al manipuleo y corte de los cables, se deberán tomar todas las medidas y verificaciones pertinentes, para evitar de esta manera el desperdicio de material y la pérdida de tiempo en obra.

- De preferencia para el tendido del cable sobre bandejas, deberá identificarse adecuadamente el circuito al cual pertenecen.

- Para los cables instalados dentro de tuberías adosadas o empotradas, deberán identificarse adecuadamente los extremos de conexión.

## INSTRUMENTACIÓN

### EQUIPOS PARA CONTROL DE INCENDIOS

Equipos y Sistemas de uso obligatorio y reglamentado por normativas nacionales e internacionales de estricto cumplimiento.

- EXTINTOR DE FUEGO POLVO SECO 12 KG(PQS)

Un extintor de Polvo Químico Seco o PQS es un aparato compuesto por un recipiente metálico o CUERPO que contiene el AGENTE EXTINTOR, que ha de presurizarse, constantemente o en el momento de su utilización, con un GAS IMPULSOR (presión incorporada o presión adosada).

El gas impulsor suele ser nitrógeno ó CO2, aunque a veces se emplea aire comprimido. El único agente extintor que no requiere gas impulsor es el CO2. Los polvos secos y los halones requieren un gas impulsor exento de humedad, como el nitrógeno o el CO2 seco.

Si el extintor está constantemente bajo presión, el gas impulsor se encuentra en contacto con el agente extintor en el interior del cuerpo. A este tipo se le llama de "presión incorporada", estando generalmente equipados con un manómetro que indica la presión interior.

Si el extintor se presuriza en el momento de su disparo o utilización, el gas impulsor está contenido en un botellín de gas independiente. A este tipo de extintores se les llama de "presión adosada" o de "presión adosada exterior", según que el botellín de gas se encuentre o no en el interior del cuerpo del extintor. Estos extintores, al ser presurizados en el momento de su uso, deben ir provistos de una "válvula de seguridad".

- EXTINTOR DE CO2

El dióxido de carbono es un gas que tiene una serie de propiedades que lo hacen perfecto para la extinción de incendios. El CO2 es un gas que no es combustible y que no reacciona químicamente con otras sustancias por lo que puede ser utilizado para apagar una gran cantidad de tipos de fuego. El CO2 al ser un gas permite ser comprimido dentro del extintor de incendios por lo que no es necesario ningún otro producto para descargarlo. Otra de las propiedades del CO2 es que no conduce la electricidad por lo que puede ser usado para apagar incendios cargados eléctricamente.

Los extintores de CO2 no dejan ningún tipo de residuo después de su utilización por lo que puede ser utilizado sin necesidad de limpiar luego la zona.

- DETECTOR DE MEZCLA EXPLOSIVA

Son equipos de nueva generación de MSA desarrollada para la detección de una amplia gama de gases, tanto explosivos como tóxicos, y una amplia gama de gases. Se tienen disponibles sensores con tecnología de Filamento Catalítico, Infrarrojo y Electroquímico. Recién se integra los sensores de última generación de camino abierto (Open Path) para aplicaciones donde se requiera amplia cobertura.

Su electrónica de última generación basada en microprocesadores es altamente eficiente y confiable. Cuenta con cajas a prueba de explosión en aluminio y acero inoxidable, así como en materiales plásticos para ambientes altamente corrosivos.

Salida análoga 4-20 mA, comunicación Hart y ModBus disponibles. Su configuración puede ser local mediante push buttons integrales o mediante configuradores no intrusivos.

Disponibles accesorios como display, puerto Hart, relevadores, fuentes de poder, sistemas de calibración automática, kits, de calibración y una amplia gama de montajes.

.

- DETECTOR DE TEMPERATURA Y HUMO

El aire que entra en las cámaras de detección dobles es irradiado para producir iones que se desplazarán a los electrodos positivo y negativo, creando una corriente. Cuando el humo penetra en la cámara externa, desciende la corriente y se incrementa el voltaje. Se mide el voltaje y se crea una señal analógica que se convierte a digital para su transmisión al a central de incendios.

El microprocesador da la orden de activar la pre-alarma y la alarma cuando la densidad del humo supera los niveles preestablecidos.

### EQUIPOS PARA CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

- Transmisor de Presión

Los transmisores de presión se utilizan para el control de sistemas de presión, como, por ejemplo, una instalación de presión de aire o gas. Por otro lado, los transmisores de presión también se pueden usar para controlar presiones en calderas y dirigirlas mediante un sistema de regulación y control. La posibilidad de dar como salida una señal normalizada permite conectar los transmisores de presión a cualquier sistema de regulación, lo que ofrece al usuario un sin fin de posibilidades de uso. Los transmisores de presión se usan también para el control de sistemas de filtro. En caso de que se genere una presión en una de las dos entradas de un transductor de presión diferencial, se indicará un valor. En conexión con un sistema de control se puede generar una alarman indicando que el filtro está saturado, lo que permite trabajar de forma segura y limpia.

- Transmisor de Temperatura

El transmisor de temperatura se ha desarrollado para convertir la señal de diferentes sensores de temperatura en una señal normalizada de 4 ... 20 mA.  El transmisor de temperatura además de sensores de temperatura como Pt100, Pt1000 o termoelementos, puede convertir otros diferentes tipos de señales. Se puede usar de forma amplia. Incluso puede convertir tensiones de -10 ... +10 en diferentes escalas de 4 - 20 mA. La entrada, la salida y la alimentación del transmisor de temperatura están separadas galvánicamente. El transmisor de temperatura dispone de una compensación de temperatura propia que se necesita para convertir señales de termoelementos. Por tanto, no es necesario conectar una compensación de externa al transmisor. Los parámetros del transmisor de temperatura se transfieren al aparato a través del adaptador de programación.

- Transmisor de Presión Diferencial

El principio de funcionamiento del transmisor de presión diferencias se basa en la deformación de las membranas que posee, cuando se les aplica presión. El aceite de relleno transmite esta presión hasta un puente de semiconductores. La presión diferencial medida es procesada y, posteriormente, convertida en una señal de salida. Las ventajas del sensor son la elevada presión de proceso de hasta valores superior a los 400 bar, la excelente estabilidad a largo plazo y una muy buena resistencia en caso de sobrecarga unilateral.

- Analizador de Gases - Cromatógrafo

El cromatógrafo es un analizador que toma la muestra, la volatiliza e inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. A diferencia de los otros tipos de cromatografía, la fase móvil no interactúa con las moléculas del analito; su única función es la de transportar el analito a través de la columna.

El cromatógrafo de Gases se lleva a cabo en un cromatógrafo de líquidos. Éste consta de diversos componentes como el gas portador, el sistema de inyección de muestra, la columna (generalmente dentro de un horno), y el detector.

El gas portador transportar los componentes de la muestra, y crear una matriz adecuada para el detector. La inyección de muestra es un apartado crítico, ya que se debe inyectar una cantidad adecuada, y debe introducirse de tal forma (como un "tapón de vapor") que sea rápida para evitar el ensanchamiento de las bandas de salida; este efecto se da con cantidades elevadas de analito.

El detector es la parte del cromatógrafo que se encarga de determinar cuándo ha salido el analito por el final de la columna. Las características de un detector ideal son:

- Sensibilidad: Es necesario que pueda determinar con precisión cuándo sale analito y cuando sale sólo el gas portador. Tienen sensibilidades entre 10-8 y 10-15 g/s de analito.

- Respuesta lineal al analito con un rango de varios órdenes de magnitud.

- Tiempo de respuesta corto, independiente del caudal de salida.

- Intervalo de temperatura de trabajo amplio, por ejemplo, desde temperatura ambiente hasta unos 350-400 °C, temperaturas típicas trabajo.

- Estabilidad y reproducibilidad, es decir, a cantidades iguales de analito debe dar salidas de señal iguales.

- Alta fiabilidad y manejo sencillo, o a prueba de operadores inexpertos.

- Respuesta selectiva y altamente predecible

- Sensor de Nivel de Inundación

| El Detector de inundación, instalado en plantas, estaciones industriales, etc., ante una eventual obstrucción del desagüe pluvial, rotura del sistema de suministro de agua o inundación del ambiente, permite advertir a distancia sobre un principio de inundación. Al detectarse agua se activa un relé, y se enciende y transmite una alarma al PLC. Este detector dispone de un cable bipolar con un terminal que cuenta con 2 contactos con una diferencia de potencial, detecta principios de inundación y permite advertir el problema a distancia. Con un relé inversor, una alarma externa que emite una señal sonora y una electroválvula puede ser accionada interrumpiendo el foco de la inundación. |  |
| --- | --- |

- Manómetro

El manómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos, generalmente determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local. En la mecánica la presión se define como la fuerza por unidad de superficie que ejerce un líquido o un gas perpendicularmente a dicha superficie.

La presión suele medirse en atmósferas (atm); en el sistema internacional de unidades (SI), la presión se expresa en newtons por metro cuadrado; un newton por metro cuadrado es un pascal (Pa). La atmósfera se define como 101.325 Pa, y equivale a 760 mm de mercurio en un barómetro convencional.

Cuando los manómetros deben indicar fluctuaciones rápidas de presión se suelen utilizar sensores piezoeléctricos o electrostáticos que proporcionan una respuesta instantánea.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los manómetros miden la diferencia entre la presión del fluido y la presión atmosférica local, entonces hay que sumar ésta última al valor indicado por el manómetro para hallar la presión absoluta. Cuando se obtiene una medida negativa en el manómetro es debida a un vacío parcial.

- Termómetro

El termómetro de gas de volumen constante es muy exacto, y tiene un margen de aplicación extraordinario: desde -27 °C hasta 1477 °C. Pero es más complicado, por lo que se utiliza más bien como un instrumento normativo para la graduación de otros termómetros.

El termómetro de gas a volumen constante se compone de una ampolla con gas -helio, hidrógeno o nitrógeno, según la gama de temperaturas deseada- y un manómetro medidor de la presión. Se pone la ampolla del gas en el ambiente cuya temperatura hay que medir, y se ajusta entonces la columna de mercurio (manómetro) que está en conexión con la ampolla, para darle un volumen fijo al gas de la ampolla. La altura de la columna de mercurio indica la presión del gas. A partir de ella se puede calcular la temperatura.

### SISTEMA DE COMUNICACIONES

Todas las variables de los sistemas que monitorean gas, humo, presencia de extraños y presiones de gas pueden ser consultados en tiempo real a través del sistema SCADA en tiempo real en el Centro de Control (RTU "UNIDAD DE TRASMISION REMOTA"). Así mismo desde el Centro de Control y a través del sistema SCADA, puede ser operada la válvula de bloqueo actuada.

Lo que amerita la instalación de un sistema de comunicación permanente entre la estación y las salas de control de CONTUGAS. Los operadores de los Centros de control de CONTUGAS, reciben las señales de los sistemas de protección ubicados localmente en la estación, supervisando las 24 horas del día el funcionamiento seguro de esta. También en el sitio se dispone de un panel de operador (Panel View) con el objetivo de operar localmente la estación. La vinculación física de la estación es mediante fibra óptica mientras que el protocolo empleado es TCP/IP.

- RTU

“Unidad terminal remota”, o RTU, es un término que ha sido usado en los sistemas de adquisición de datos y control supervisorio durante más de 20 años. Este término no concuerda tan bien con su significado funcional y se han realizado muchos intentos para desarrollar un título más descriptivo, sin embargo, a lo largo de estas líneas se mantendrá esta designación del elemento a través del cual se adquiere la data (analógica y/o digital) de un proceso remoto.

Una unidad terminal remota tiene la capacidad de monitorear un número de entradas/salidas (I/O) relacionadas con un proceso, analizar y mantener datos en tiempo real, ejecutar algoritmos de control programados por el usuario, comunicarse con la estación maestra y en algunos casos, con otras remotas.

La arquitectura de la unidad terminal remota consta típicamente de:

Módulo de Entrada

Módulo de Control Y Módulo de Procesamiento de Información (CPU).

Módulo de Comunicaciones

Módulo de Sincronización de Tiempo (GPS)

- INTERCONEXION DE ESTACIÓN DE DISTRITO Y RTU

La RTU realiza una exploración periódica de las variables del proceso y, a través de un módulo de comunicación permite el intercambio de dicha información con una estación maestra (MTU) ubicada en una sala de control central, utilizando diversos medios de comunicación: línea telefónica, UHF/VHF, microondas, satélite, fibra óptica u otro medio, a través de puertos auxiliares con otras remotas y/o terminales portátiles. El protocolo de comunicación, estructura del mensaje y técnicas de corrección de errores son propias de cada fabricante.

### SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

- Circuito cerrado de televisión

Consiste en un sistema de cámaras ubicadas en las estaciones de CONTUGAS que envían, en tiempo real, las imágenes al Centro de control. Cualquier ingreso de extraños es detectado en tiempo real para tomarse inmediatamente las medidas adecuadas.

- Detección y control de presión de gas en la estación

La estación recibe el gas del gasoducto en alta presión por medio de una válvula de bloqueo y reduce la presión en las válvulas reguladoras de manera de adaptar la misma a las necesidades de los clientes que se conectan a la red de distribución.

Las válvulas reguladoras funcionan de forma automática y permanente y cuentan con varios niveles (6) de redundancia (reguladoras monitoras para cada regulador activo y válvula de bloqueo).

La válvula de bloqueo a la entrada de la estación es actuada a distancia a través del sistema SCADA lo cual permite que en el Centro de Control se realice el cierra remoto de la válvula en caso de que una contingencia lo requiera.

En todo momento, se conoce de forma remota y local los valores de presión de entrada y presión de salida de la estación, a través de manómetros locales y de transmisores de presión 4-20 mA de seguridad intrínseca, que pueden ser consultados a través del sistema SCADA en tiempo real en el Centro de Control.

### SISTEMA DE CONTROL

Todas las variables de los sistemas que monitorean gas, humo, presencia de extraños y presiones de gas pueden ser consultados en tiempo real a través del sistema SCADA en el Centro de Control (RTU "UNIDAD DE TRASMISION REMOTA"). Así mismo desde el Centro de Control y a través del sistema SCADA, puede ser operada la válvula de bloqueo actuada.

El sistema de control local en la estación consiste en un PLC (Control Logix) de la línea de Rockwell Automation, ubicado en la estación con la función general de controlar y supervisar la estación y a su vez reportar los datos correspondientes al SCADA instalado en los Centros de control de CONTUGAS.

Los operadores de los Centros de control de CONTUGAS, reciben las señales de los sistemas de protección ubicados localmente en la estación, supervisando las 24 horas del día el funcionamiento seguro de esta.

También en el sitio se dispone de un panel de operador (Panel View) con el objetivo de operar localmente la estación.

Con la finalidad de asegurar una alimentación eléctrica continua en el sitio se dispone de un rectificador 220Vac/24Vdc y baterías.

La arquitectura se encuentra organizada en una topología bus, donde se conectan las estaciones de control local y los centros principales MCC y CCC.

La vinculación física de la estación es mediante fibra óptica mientras que el protocolo empleado es TCP/IP.

### SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

- Sensor de Apertura de Puerta

Consta de dos contactos magnéticos instalados en la pared y puerta a abrir, cuando esta última se abre o levanta, los contactos se desconectan, se emite una pulsación eléctrica la que es comunicada por el cable hacia el módulo de entrada digitales y que el controlador recibe como señal de apertura no autorizada, produciendo una alarma y activando la sirena estroboscópica de la estación o una alarma en el sistema de control

- Sensor Infrarrojo

Permite detectar el movimiento de personas en un área y producir el cierre de un circuito, durante un cierto tiempo (ajustable) y su apertura luego de transcurrido el mismo.

A la vez permite mediante un detector de intensidad de luz ambiente, ajustar el umbral de luz ambiente a la cual se requiere que opere.

Apropiado para ser utilizado en el control de la iluminación de pasillos, escaleras, garajes, baños, etc., circuitos de advertencias o alarmas y en todo ambiente donde su apertura automática por detección de movimiento y su cierre temporizado lo requiera.

Este sensor puede trabajar en conjunto con el sistema de videovigilancia ya que, al detectar la presencia de una persona u objeto móvil, envía una señal de modo que la cámara pasa de un estado de stand-by a grabar en línea lo que está viendo, ahorrando espacio en la unidad de almacenamiento

### MONTAJE MECÁNICO

Consta de toda la tubería conduit tanto rígida como flexible, ferretería de sujeción para montaje de a tubería en pared o techo, los accesorios para el paso de conduit a través de pared o piso, curvas para cambio de sentido en la instalación de la tubería, todas las cajas de paso y cajas condulet para la instalación de derivaciones. Sobre esta estructura mecánica se instalarán todos los cables de control, instrumentación, seguridad, video, comunicaciones involucradas en la ESTACIÓN DE DISTRITO.

### PRUEBAS SAT

Una vez instalados todos los sistemas de la ESTACIÓN DE DISTRITO, las pruebas SAT sirven para comprobar el buen funcionamiento de lo instalado y hacer pruebas conjuntas de todos los sistemas, para esto deben elaborar protocolos de pruebas por cada equipo y también pruebas de forma conjunta. Separando cada equipo de acuerdo con su función, en las pruebas conjuntas se verifica la comunicación con la instrumentación, del mismo modo, se probará la comunicación hacia el Scada y la red.

# BIBLIOGRAFÍA

- ANSI A 14.3 Requerimientos de seguridad para escaleras fijas.

- ANSI A 14.4 Requerimientos de seguridad para escaleras hechas en Obra.

- ANSI B 1.13M Hilos de roscas métricas Perfil M.

- ANSI B 18.2.3.5M Pernos hexagonales métricos.

- ANSI B 18.2.4.1M Tuercas hexagonales métricas Estilo 1.

- ANSI B 18.2.4.2M Tuercas hexagonales métricas Estilo 2.

- ANSI/AWS D 1.1 Soldadura de acero-calificado estructural.

- ASTM A 36 Acero estructural.

- BS 1494 Accesorios de colocación para construcción.

- FS RR-F-621 C Marcos, tapas, rejillas, gradas, para buzones y cámaras de inspección.

- NTP 341.071 Soldadura, diámetros, longitudes y tolerancias.

- NTP 341.073 Soldaduras eléctricas manual por arco. Código de símbolos de electrodos revestidos para soldadura por arco de aceros dulces y aceros de baja aleación con alta resistencia a la tracción.

- NTP 341.083 Planchas gruesas de acero al carbono para uso general y estructural.

- NTP 341.144 Planchas antideslizantes para piso de acero al carbono.

- NTP 341.154 Perfiles estructurales de acero soldado.

- NTP 341.067 Características generales y métodos de ensayo del recubrimiento de zinc de productos tubulares de acero y sus accesorios.

- CNE: Código Nacional de Electricidad, estructurado por:

  - Código Nacional de Electricidad – Utilización.

  - Código Nacional de Electricidad – Suministro.