informe TUBERIA DE POLIETILENO

TABLA DE CONTENIDOS

1.	OBJETIVO	3

2.	CARACTERÍSTICAS GENERALES	3

3.	ALCANCE	3

3.1.	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO	3

4.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE POLIETILENO	4

4.1.	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	4

4.1.1.	TRAZO	4

4.1.2.	REPLANTEO	5

4.2.	CORTE, ROTURA Y EXCAVACIÓN	5

4.2.1.	CORTE Y ROTURA	5

4.2.2.	EXCAVACIÓN DE ZANJAS	6

4.3.	RELLENO Y COMPACTACIÓN	7

4.3.1.	RELLENO	8

4.3.2.	COMPACTACIÓN	8

4.3.3.	REPOSICIÓN	8

4.3.4.	ENSAYOS	9

4.4.	SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE REDES	10

4.4.1.	PLAN DE SEÑALIZACIÓN	10

4.4.2.	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	11

4.5.	REGISTRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD	14

4.6.	SOLDADURA POR ELECTROFUSIÓN	16

4.6.1.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	16

4.7.	SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN	17

4.7.1.	PROCESO DE FUSIÓN A TOPE	19

4.7.2.	PROCESO DE FUSIÓN SILLETAS	21

4.7.3.	PROCESO DE FUSIÓN A SOCKET	22

4.8.	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS	23

4.8.1.	INSTALACIÓN	23

4.8.2.	PRUEBAS DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD	24

4.8.3.	PROCESO DE PRUEBA	25

4.8.4.	PRUEBA DE HERMETICIDAD COMPLEMENTARIA	26

# OBJETIVO

CONTUGAS Grupo Energía Bogotá, ha elaborado este documento que sustenta las actividades de instalación de tuberías de polietileno (PE). Por ello, mediante el presente documento, se presenta la evaluación técnica, descripción de obra y detalle de la estimación de las actividades de dicha instalación.

# CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se presenta este informe sustentándolo con las actividades por metro lineal asociadas a la construcción de este tipo de instalaciones. Sin embargo, se amplía este punto incluyendo la descripción detallada del proceso constructivo a fin de transmitir al ente regulador el alcance de la inversión realizada y los verdaderos costos desembolsados por CONTUGAS orientando dicha inversión al cumplimiento de los compromisos de su concesión ajustada a los estándares internacionales.

# ALCANCE

A continuación, describimos el alcance de las Obras Asociadas a la Construcción de 1 metro de tubería con las características mencionadas.

## INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO

Se han establecido 12 Actividades Mayores para la instalación de tuberías de Polietileno que se desglosan en otras tareas particulares cuya descripción y fundamento se describen en cada una.

| Item | Partida |  |
| --- | --- | --- |
| OBRAS CIVILES |  |  |
| 1 | Trazo y Replanteo de Obra |  |
| 2 | Corte y rotura |  |
| 3 | Excavación de zanjas |  |
| 4 | Relleno y compactación |  |
| 5 | Señalización de obras |  |
| 6 | Registro de distancia de seguridad |  |
| OBRAS MECÁNICAS |  |  |
| 7 | Soldadura por Electrofusión |  |
| 8 | Soldadura por Termofusión |  |
| 9 | Instalación de Tubería |  |
| 10 | Prueba de resistencia y hermeticidad |  |

# DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE POLIETILENO

## TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA

- Las actividades de trazo y replanteo se realizarán cuando se tengan los planos aprobados para construcción y antes de iniciar las actividades de obra.

- Antes de iniciar las obras, se deberá realizar la socialización con la comunidad, mediante la entrega y reparto del volante de socialización aprobado por CONTUGAS, se deberá indicar el periodo de duración de las obras, las recomendaciones a seguir mientras duren éstas, lo anterior, con el fin de minimizar el impacto de las obras.

- Para realizar la actividad de trazo y replanteo son aplicables las especificaciones técnicas de CONTUGAS, planos de interferencias de los demás servicios, planos aprobados para construcción, permisos y normas/estándares aplicables.

- Con los planos para construcción aprobados, la empresa contratista realizará las calicatas y/o sondeos correspondientes con los equipos adecuados, para detectar las interferencias enterradas y otros que se encuentren en el recorrido.

- En redes de distribución se realizarán las calicatas y/o sondeos con una frecuencia definida por CONTUGAS, en virtud de las características de la zona y la normativa vigente.

- El trazo se hará empleando las herramientas apropiadas.

- La supervisión de CONTUGAS podrá introducir modificaciones en el trazado, de acuerdo con las necesidades de la obra. En algunos casos particulares, se solicitará la intervención de CONTUGAS o la supervisión que designe, responsables del proyecto.

- Si la línea de gas se desarrolla dentro de propiedades privadas, previo al ingreso al predio se verificará que esté constituida la servidumbre.

- Para el caso de las tuberías de conexión, por tratarse de obras puntuales, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

  - Verificar que la dirección del predio y datos del propietario sean los indicados.

  - Verificar que las instalaciones internas se encuentren culminadas, lo cual implica también que la caja de protección de la acometida esté instalada.

### TRAZO

- El Residente de obra del contratista y/o supervisión o sus representantes determinan en campo el punto de inicio del proyecto de acuerdo con el plano y/o indicaciones de CONTUGAS. Se verifica el trazado indicado en el mismo a fin de evaluar la conveniencia de su ejecución a lo largo de su trayecto, y en caso de ser necesario se deben realizar los replanteos siguiendo lo indicado en este procedimiento.

- Con ayuda del plano de construcción se realiza una evaluación en campo para visualizar la interacción de la línea de tubería con otras estructuras en el trazado. En caso de que existan y/o se observen estructuras eléctricas o telefónicas subterráneas, redes de agua y/o alcantarillado u otras estructuras a lo largo del trazado, se realiza la marcación utilizando estacas, tiza, pintura o similares directamente en el terreno para su identificación.

- En el caso de que existan posibles interferencias eléctricas, podrá ser necesaria a criterio del Ingeniero Residente y/o HSE la utilización de un equipo detector adecuado que permita realizar una inspección de la zona de trazado. Para tuberías de conexión no aplica.

- Opcionalmente las interferencias que se detecten en el trazado de canalización de las redes de distribución con estructuras subterráneas, éstas se deberán identificar y señalizar de preferencia con marcación blanca o amarilla bajo la siguiente convención:

  - Letra T	: 	interferencia con redes telefónicas

  - Letra A	:	interferencia con redes de agua

  - Letra D	:	interferencia con redes de desagüe

- Seguidamente se identifican y marcan los puntos donde se desarrollarán calicatas y/o sondeos de acuerdo con la influencia de interferencias y/o criterios del Jefe de cuadrilla. No aplica para tuberías de conexión.

- Una vez realizadas las actividades anteriores se procede a realizar el alineamiento del trazo en el terreno de la misma, pudiéndose realizar la señalización y demarcación de los límites de excavación para el alineamiento de la zanja.

### REPLANTEO

- En caso de existir alguna interferencia, que obstaculice el paso normal de la tubería afectando el trazado, se realiza un replanteo del trazado en coordinación previa con el Contratista y el Supervisor de CONTUGAS, respetando la tapada mínima y las distancias de seguridad a otros servicios y/o estructuras enterradas y según las circunstancias específicas.

- Registrar toda interferencia en los planos conforme a obra. No aplicable para tuberías de conexión.

## CORTE, ROTURA Y EXCAVACIÓN

- Se deberán revisar los documentos aprobados del proyecto (planos constructivos, comunicaciones a la municipalidad y permisos), para iniciar las actividades de corte, rotura y excavación de zanja.

- Se revisará que los equipos y herramientas se encuentren en buen estado.

- En toda excavación donde la consolidación del terreno no garantice la estabilidad de sus paredes, la misma será entibada o dotada del talud requerido, de acuerdo con las indicaciones del responsable.

- Para realizar excavaciones mayores de 1.50 metros, el personal autorizado deberá emitir el permiso de trabajo antes de que se inicie la labor correspondiente, previa verificación de las condiciones donde se ejecutará y las disposiciones de seguridad antes y durante la ejecución del mismo.

### CORTE Y ROTURA

- Previo a realizar la actividad de Corte y Rotura, se verificará la adecuada señalización y demarcación de la zona de trabajo, el trazo del eje de la tubería y las interferencias identificadas. A criterio del responsable de la obra y/o responsable de HSE, se podrán suspender las actividades de no cumplir con las condiciones adecuadas para su ejecución.

- Cuando la zona a intervenir cuente con pavimento de concreto o asfalto se deberá cortar con equipos de corte apropiados y en las profundidades necesarias, posteriormente se deberá demoler o roturar para facilitar su remoción y transporte.

- Cuando el tipo de superficie sea adoquín o empedrado especial, se deberá tener cuidado en su retiro y almacenamiento para evitar pérdidas de dicho material.

- En el caso de rotura de pista en sentido transversal, deberá ejecutarse de modo que quede cuando menos un carril hábil, en cada uno de los sentidos o quede una vía alterna.

- En los lugares donde deban efectuarse uniones de tubería en zanja, podrá realizarse corte, rotura y excavación cuyas dimensiones deberán ser acordes a las necesidades operativas y de seguridad.

- Los escombros producidos por el corte y la rotura deberán ser llevados a lugares convenidos, previamente coordinados con la entidad competente.

- Para iniciar la rotura de pistas y veredas se tendrá en cuenta los tiempos indicados en la tabla N° 01.

### EXCAVACIÓN DE ZANJAS

- Antes de realizar la excavación, se verificará el trazo del eje de la tubería y las interferencias, referente a los servicios públicos, que se encuentren próximos a la zona de excavación.

- La zona de trabajo será delimitada con señalización adecuada, acorde a los procedimientos establecidos para tal fin. A criterio del responsable de la obra y/o del responsable HSE, se podrán suspender las actividades de no cumplir con las condiciones adecuadas para su ejecución.

- Las excavaciones podrán ser manuales o con apoyo de maquinaria. Si fueran de profundidad apreciable, se tendrá especial cuidado en considerar el tipo de terreno y efectuar los cortes laterales de acuerdo con el talud que corresponde y/o tomar las medidas de seguridad adecuadas.

- La parte del material de excavación que resulte inservible para el relleno será eliminada y deberá ser llevada a lugares convenidos previamente coordinados con la entidad competente. El material reutilizable será colocado en el borde de la zanja o en lugares apropiados para su posterior uso en el relleno.

- En las áreas agrícolas, jardines, etc. Se apilará separadamente la capa vegetal o tierra superficial para la cobertura final del suelo natural, a fin de devolver la superficie a su condición original. Culminada la excavación y su respectivo tape se eliminará cualquier material excedente de acuerdo con los tiempos establecidos en la Tabla N° 01.

- Si la profundidad de las excavaciones va a ser mayor de 2.00m se requiere informe debidamente aprobado por el ingeniero civil colegiado y habilitado, la participación de HSE y de preferencia con un estudio de mecánica de suelos, que contenga las recomendaciones del proceso constructivo y las medidas de seguridad a implementar durante las obras.

- Mantener despejadas y libres de material, equipos, herramientas, etc., y/o elementos innecesarios las áreas de excavaciones.

- Se deberá general el perfil de zanja adecuado para lograr los distanciamientos de seguridad establecidos para la instalación de tuberías respecto a interferencias según el procedimiento establecido para tal fin. Los anchos de zanja serán variables de acuerdo con el diámetro de los tubos y profundidad de acuerdo con la Tabla N° 02.

- En los casos de nivel freático alto, debe asegurar los medios para evitar la inundación de la zanja o su desmoronamiento.

- El fondo de la zanja deberá estar libre de piedras, elementos filosos, y/o materiales vegetales que puedan causar un posible daño a la tubería. Se procede la colocación de una cama de arena y/o material tamizado de 0.10m de espesor en promedio. Bajo estas consideraciones queda lista la zanja para la instalación de la tubería siguiendo el procedimiento establecido para tal fin.

Tabla N° 01. Tiempos y secuencia de actividades durante la ejecución de obras

| Fase | Plazo |
| --- | --- |
| Eliminación Desmonte | Máximo 8 días después de la excavación |
| Rotura de Veredas | No se anticipará más de 3 días a la actividad del zanjeo |
| Rotura de Pistas | No se anticipará más de 7 días al zanjeo si se puede seguir circulando, caso contrario no más de 5 días. Para cruces de calles serán 3 y 2 días respectivamente. |
| Zanjeo | Zanja abierta no más de 3 días |
| Contrapiso de vereda | No más de 7 días después de instalada la tubería. |
| Reparación de veredas (solados) | Son 7 días después del contrapiso |
| Reconstrucción de pistas | No más de 7 días después de instalada la tubería. En cruces de calles no más de 5 días. En caso de tuberías de conexión será en concordancia con la Municipalidad. |

Nota: Los tiempos indicados en la tabla N° 01 son de aplicación general. Sin embargo, se establecerán plazos específicos pudiendo ser diferentes de acuerdo con el sector y caso particular. En todo caso será previa solicitud del Contratista y aprobación de CONTUGAS.

Tabla N° 02. Anchos de zanja para cada diámetro de tubería PE

| Diámetros (mm) | Ancho de Zanja (mm) |
| --- | --- |
| 20 | 200 |
| 32 | 200 |
| 63 | 250 |
| 90 | 250 |
| 110 | 300 |
| 160 | 350 |
| 200 | 350 |

## RELLENO Y COMPACTACIÓN

- Previo al inicio de la obra se deberá verificar la adecuada señalización y demarcación de la zona de trabajo. A criterio del responsable de la obra y/o del responsable de HSE, se podrán suspender las actividades de no cumplir con las condiciones adecuadas para su ejecución.

- Las obras de qué trata el presente procedimiento deberán ejecutarse dentro de los periodos de duración de la obra establecidos en los procedimientos constructivos y atendiendo las recomendaciones a seguir mientras duren éstas, lo anterior con el fin de minimizar el impacto de las mismas.

- Se revisará que los equipos y herramientas se encuentren en buen estado.

- Para realizar el Relleno de zanjas mayores a 1.50 metros, el personal autorizado deberá emitir el permiso de trabajo antes de que se inicie la labor correspondiente, previa verificación de las condiciones donde se ejecutará y las disposiciones de seguridad antes y durante la ejecución del mismo.

### RELLENO

- Culminada la excavación se procederá a realizar una inspección de la zanja y de acuerdo con la evaluación de ésta se determinará el uso o no de la cama de arena. En caso de que se requiera, se deberá preparar una cama compactada de arena fina o similar, en el fondo de la zanja con espesor aproximado de 0.10m. de preferencia se podrá realizar la compactación manualmente. Luego se instalará la tubería siguiendo el procedimiento indicado para ello.

- Una vez instalada la tubería y previa autorización del responsable de la obra, se deberá colocar encima de la tubería una capa compactada de arena fina o similar con un espesor entre 0.10m y 0.15m. la compactación se deberá realizar manualmente de modo tal que no afecte la tubería y el cable de detección.

- Posterior a la última capa de arena citada se deberá realizar el relleno de la zanja en varias capas. Se podrá realizar con material proveniente de la excavación y/o con material de préstamo, evitando piedras que por su tamaño y forma impidan una adecuada compactación.

- En todos los casos cualquiera que sea el tipo de zona intervenida, se deberá prever la instalación de la cinta de prevención en una de las capas intermedias del relleno. Se deberá asegurar que dicha cinta de prevención quede instalada a una profundidad entre 0.25 y 0.40m respecto a nivel de piso terminado, y/o en todo caso a una distancia no menor de 0.30m por encima del lomo de la tubería.

- En caso de utilizar material de préstamo, éste deberá presentar las características adecuadas que permitan obtener los niveles de compactación requeridos en obra. En este caso se deberá disponer de un transporte y almacenamiento adecuado en obra. De ser necesario se deberá instalar una señalización adecuada para evitar accidentes y/o derrame y/o desperdicio del material.

### COMPACTACIÓN

- El material de relleno a instalar encima de la capa de arena fina será colocado en capas humedecidas, de espesor entre 0.15 a 0.30m utilizando para ello equipos mecánicos o manuales. Las características de la compactación estarán de acuerdo con el tipo de zona a intervenir.

- En las zonas donde se intervengan veredas y/o vías, el material de relleno será colocado en capas hasta alcanzar una densidad de por lo menos el 95% del próctor modificado.

- En lugares donde se intervengan zonas de cultivo o zonas verdes, en lo posible se deberán restablecer las condiciones inicialmente encontradas, en este caso se podrán lograr niveles de compactación del 90% del próctor modificado. Si por una razón, el suelo de cultivo debe ser retirado, se deberá de preferencia reponer con las mismas, o similares, características a las del suelo original, pudiéndose reponer con el suelo proveniente de la excavación a juicio del responsable de la obra.

### REPOSICIÓN

- La reposición de veredas, sardineles, vías de concreto rígido, flexible, pisos especiales, etc., quedarán respetando las condiciones iniciales y/o similares a las originales del terreno.

- El vertido del concreto se realizará de modo que requiera el menor manipuleo posible, evitando a la vez la segregación de sus componentes.

- La reposición de veredas y/o sardineles deberá prever una base compactada de espesor mínimo de 0.15m y considerar encofrados constituido por perfiles de maderas o similares, sus características deben permitir ser fijados y unidos entre sí, logrando obtener uniformidad en los tramos retos y/o en las curvaturas de los martillos. Las losas de las veredas deberán ser vaciadas con concreto de resistencia 175 kg/cm2 con un espesor mínimo de 0.10m sobre una base compactada. Los paños serán definidos por las bruñas, que seguirán las líneas de la vereda existente.

- La reposición de vías en concreto rígido deberá prever una base compactada de espesor mínimo de 0.25m para vías locales y colectoras y 0.30m para vías arteriales y expresas. Se debería considerar, en casos que se requiera, encofrados constituidos por perfiles de maderas o similares, sus características deben permitir ser fijados y unidos entre sí, logrando obtener uniformidad en los tramos rectos y/o en las curvaturas de los martillos. La reposición de vías deberán ser construidas vaciando concreto de resistencia de diseño mínimo a la compresión f’c=210 kg/cm2 con un espesor mínimo de 0.15m sobre una base compactada, para vías urbanas, locales y arterias y de 0.20m para vías expresas.

- La reposición de vías en concreto flexible deberá prever una base compactada de espesor mínimo de 0.25m para vías locales y colectoras y 0.30m para vías arteriales y expresas. La reposición de vías en concreto flexible se harán en concreto asfáltico en caliente o emulsificado en caso se utilice asfalto en frío. Se deberán respetar los espesores mínimos de 0.05m para vías locales; 0.06m para vías colectoras, 0.07m para vías arteriales; 0.08 para vías expresas.

- La reposición de vías en adoquín deberá prever una base compactada de espesor mínimo de 0.25m para vías locales y colectoras y 0.30m para vías arteriales y expresas. La reposición de adoquín se podrá hacer en concreto, en caso de reposición de adoquines en andén (vereda) se permiten espesores de base compactada de 0.10m.

- En el caso que se encuentren pisos especiales la reposición se efectuará con similar material al encontrado originalmente, sean estas losetas, lajas de piedra, vadosas, etc.

- El acabado final se realizará en forma tal que se consigan acabados de superficie y niveles entre planos, de igual o similar característica a los inicialmente intervenidos.

- En caso de reposiciones en zonas verdes, jardines, cultivos se deberán restablecer en similares o iguales condiciones a las que se encontraron.

- Una vez finalizados los trabajos generales de construcción del proyecto, se realizará la limpieza total de la zona, a entera satisfacción de la supervisión.

### ENSAYOS

- Ensayos de compactación: Se harán las pruebas correspondientes para el control de la densidad en campo para verificar el grado de compactación de los rellenos. Los resultados obtenidos deberán estar dentro de los rangos permisibles de acuerdo con lo indicado en este procedimiento. En las zonas donde se intervengan veredas y/o vías para la instalación de redes, se tomarán muestras del terreno compactado, cada 100m, en caso de que la longitud sea menor se podrán sumar varios tramos para lograr la longitud equivalente al ensayo, ejecutados indistintamente de la fecha de ejecución de la obra, o al menos uno por proyecto. En el caso de tuberías de conexión se aplicará un ensayo por cada 200 tuberías de conexión. En lugares donde se intervengan zonas de cultivo o zonas verdes, se deberá realizar un ensayo por cada kilómetro, en caso de que la longitud sea menor se podrán sumar varios tramos para lograr la longitud equivalente de ensayo, ejecutados indistintamente de la fecha de ejecución de la obra, o al menos uno por proyecto.

- Ensayos de consistencia – asentamiento de concreto rígido: Se controlará la consistencia cada 45m3, para lo cual se extraerá una muestra en el momento de la colocación del concreto para someterla al ensayo del asentamiento, cuyo resultado deberá encontrarse dentro de los límites indicados con la especificación de diseño. No aplica para tuberías de conexión.

- Ensayo de resistencia de concreto rígido: Por cada 45m3 se tomará una muestra o no menos de un proyecto compuesto por 3 probetas de las cuales 2 de ellas serán probadas a rotura a los 7 días y 1 (uno) a los 28 días. El valor promedio de resistencia a 7 días se emplea para controlar la calidad del concreto y el promedio a 28 días se emplea en la comprobación de la resistencia del concreto. No aplica para tuberías de conexión.

- Ensayo sobre asfalto: Se deberá asegurar que el proveedor de la mezcla asfáltica cumpla con las especificaciones requeridas y entregue las certificaciones que demuestren su cumplimiento en especial la referida a su ensayo de penetración de 60/70. En casos especiales y a consideración de CONTUGAS se podrán realizar ensayos adicionales para verificar la reposición. No aplica para tuberías de conexión.

## SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE REDES

- Para todas las actividades cuyo fin es la instalación de redes de distribución, se deberá tener en cuenta lo indicado en las señalizaciones de obras en espacios públicos y/o privados durante los trabajos.

- De acuerdo con la actividad particular a desarrollar y a criterio del responsable de la obra y/o HSEQ y/o CONTUGAS, se podrá implementar medidas adicionales de señalización a las contempladas en el presente procedimiento que permitan minimizar el impacto de las obras sobre la comunidad, tránsito y/o riesgo de accidentes.

- Las señales preventivas y de restricción se colocarán antes de iniciadas las obras permaneciendo hasta completar la actividad.

- Los materiales y elementos que se utilicen como elementos de señalización deben estar en concordancia a lo establecido en el procedimiento, mantener el adecuado manejo de la imagen corporativa de CONTUGAS y cumplir con los requisitos de calidad y demás normas aplicables.

### PLAN DE SEÑALIZACIÓN

- Se debe implementar un plan de señalización acorde al procedimiento vigente el cual deberá contener las medidas requeridas para la señalización adecuada de las obras, estar en concordancia con el proyecto, la normatividad aplicable y demás disposiciones que establezca la entidad competente.

- Las señales se colocarán de forma tal que los mensajes sean visibles y efectivos según el trazado de las tuberías en las vías, debiendo alertar al conductor y/o peatón de manera tal que permita reaccionar y acatarlo, sin que esto resulte perjudicial para sí mismo y el personal que ejecuta la tarea.

- Según la magnitud de la obra a realizarse la señalización deberá colocarse hasta una distancia considerada antes del área de trabajo, preferentemente del tipo horizontal y letras de tamaño que se ajuste a la normativa peruana.

- Durante la ejecución de las actividades, se podrá requerir la implementación del Plan de Manejo de Tráfico de acuerdo con las exigencias de la autoridad competente.

- Durante la etapa de construcción debe tomarse en cuenta la colocación de avisos y señales de interrupción y desvío de tráfico de ser necesario.

- Debe disponerse la señalización adecuada para trabajos en jornadas diurnas y en caso de trabajos nocturnos, se debe implementar la señalización adecuada.

### SEÑALIZACIÓN DE OBRA

- Se deberá considerar para las actividades a desarrollar durante la instalación de redes de distribución los elementos como dispositivos temporales para el control del tráfico y protección en el frente de obra y sus alrededores, para ello se deberá cercar el área de trabajo, mediante la instalación de una malla y/o cinta de señalización las cuales se dispondrán según el típico uno (1) y/o típico dos (2). Podrán implementarse otros dispositivos y tipos aplicables para las tuberías de conexión y/o derivación.

- Los cachacos serán de base de concreto con los verticales de madera u otro material que CONTUGAS defina, los cuales se deberán colocar separados una distancia recomendable de 3 a 5 metros uno de otro, abarcando toda la zona de trabajo, a fin de mantener en aviso a los peatones y conductores de vehículos. De acuerdo con la magnitud de obra y tipo de vía a intervenir se contemplará el cierre de tránsito vehicular considerando las indicaciones de la Municipalidad. Podrán implementarse otros sistemas que reemplacen estos tipos de cachacos mediante, uso de conos u otros, siempre y cuando sean aprobados por el Supervisor de CONTUGAS.

- Las mallas serán generalmente de color naranja y alcanzar los 50m de largo aproximadamente en su presentación normal, sin embargo, la aplicación determinará la longitud real, en lo posible éstas se deberán mantener estiradas (tensas); la malla no aplica para tuberías de conexión y/o de derivación.

- La cinta de señalización formará parte del sistema de señalización la cual deberá tener el mensaje “Obras Peligro Hombres Trabajando” y el logo CONTUGAS entre otras, se recomienda instalarlos sobre la parte central de la malla (ver típico 2) o en la parte superior de la malla (ver típico 1) de preferencia el ancho de la cinta deberá ser de 4”.

- Cabe resaltar que las dimensiones y colores de todos los elementos de señalización de obra a utilizar serán de fabricación estándar acorde a la reglamentación vigente.

- En general tanto las mallas, cintas, cachacos y otros, en conjunto, logran restringir el acceso al área de trabajo a toda persona ajena durante la ejecución de obra en la vía pública (ver típico 1 y 2) la cual se deberá extender por todo el perímetro que demanden las áreas de trabajo manteniendo la distancia adecuada del perímetro de zanja u otro; en casos en que se requiera se podrá limitar su uso y/o implementar otros aplicables para la señalización de las tuberías de conexión, a criterio del ingeniero residente, siempre y cuando no se afecte la seguridad del peatón o tráfico o de la obra.

- En la zona de trabajo se dispondrá también de accesos disponibles para el uso de peatones durante su paso por la zona de trabajo, es el caso del pase peatonal.

- La ubicación del pase peatonal es opcional debido a que las obras son de carácter temporal, sin embargo, de preferencia se instalará a una distancia de separación de alrededor de 100m, o en toda distancia que demande el límite del área de trabajo. Oro lugar opcional de uso de pase peatonal, es en las esquinas de las respectivas calles en las que se realizan los trabajos, además de casos especiales. No aplica para tuberías de conexión.

- Para instalar un paso peatonal se deberá adecuar la superficie del terreno, posterior a ello se deberá canalizar para desviar el flujo peatonal al nuevo paso. Esta canalización generalmente se realizará utilizando mallas y/o cintas de señalización. Opcionalmente se podrán instalar señales verticales con la leyenda “Paso Peatonal”. Los pasos peatonales deberán contar generalmente con barandas o barreras. En el evento que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes o viviendas, éstos se dispondrán de tal forma que no afecten a los habitantes de la zona donde se ejecuten las obras.

- Otros elementos de señalización en obra son las tranqueras, conos, postes verticales, rombos, cilindros entre otros.

- En el caso de las tranqueras, éstas se ubicarán en lugares visibles que permitan ser percibidas por la comunidad y vehículos en la zona de trabajo generalmente serán de color blanco y contendrán los datos puntuales de la obra en ejecución (Nombre de contratista, nombre de contratante, nombre de la obra o proyecto, fecha de inicio, plazo de ejecución, resolución directoral municipal); así mismo se podrán utilizar tranqueras informativas que generalmente serán de color verde. No aplica para tuberías de conexión.

- En el caso de los cilindros generalmente serán de color naranja/blanco/naranja, lo cual tiene como fin prevenir en lo posible el contacto causado por objetos externo en movimiento que afecten la integridad física de los trabajadores. No aplica para tuberías de conexión.

- Para el caso de los vehículos que ingresen a la zona de trabajo el conductor deberá mostrar su habilitación para conducir los volquetes, bobcat, etc. Y haber recibido la charla de inducción por parte del Contratista. Dichos vehículos deberán encontrarse en buenas condiciones operativas. Dependiendo del tipo de actividad y vehículo se podrá contar con un personal adjunto haciendo uso de banderines o similar para advertir el movimiento del vehículo.

- El profesional HSE de CONTUGAS o su representante o quien haga sus veces podrá solicitar en cualquier momento los certificados de entrenamiento y experiencia, así como el registro del curso de entrenamiento dictado por el Contratista antes que los operadores y conductores inicien su labro en el proyecto.

- Dependiendo del tipo de obra se podrá intervenir vías en las cuales exista la necesidad de realizar cierres parciales o totales para lo cual se deberán realizar las respectivas señalizaciones acorde a la magnitud del proyecto, para lo anterior se deberán seguir los típicos 1 y 2.

- Culminada las actividades de instalación de redes de distribución en polietileno, se deberán retirar todos los elementos de señalización utilizadas en la ejecución del mismo, para su posterior reutilización.

## REGISTRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD

Es el registro de relaciones de distancias con otros servicios como sigue:

Referido a Gasoducto de Media a Alta Presión

Distancia mínima a edificaciones, a otros servicios y estructuras subterráneas

Las Líneas que operen a más de diez (10) bar <> (145 lbf / in2) de presión, cumplen con lo indicado en los siguientes incisos.

a) Debe cumplir el requisito de distancia mínima a edificaciones existentes o en etapa de construcción con licencia de construcción aprobado a la fecha de la solicitud de Concesión, conforme al cuadro siguiente:

Tabla N° 03. Distancias mínimas a edificaciones en metros, según diámetro y presión.

| Diámetro Nominal de Tubería en pulgadas |  | Máxima Presión de Operación |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mayor que | Hasta | 10 a 19 bar (145 a 275 lbf / in2) | 100 bar ( 1.450 lbf / in2) |
| 0 | 6 | 10 | 20 |
| 6 | 12 | 12 | 23 |
| 12 | 18 | 16 | 28 |
| 18 | 24 | 19 | 37 |
| 24 | 30 | 22 | 44 |
| 30 | 36 | 26 | 55 |

Nota. - En el caso de presiones intermedias, se debe interpolar linealmente.

b) No obstante lo señalado en el inciso anterior, cuando el factor de diseño F, resultante de las condiciones de diseño y operación, sea igual o menor que tres décimos (0,3), las distancias a las edificaciones indicadas en el Tabla XI.5, pueden ser reducidas a los valores mínimos señalados en Tabla XI.6 siguiente, siempre que se cumplan las condiciones que se precisan en él:

| Máxima Presión de Operación | Espesor Nominal de la Tubería en milímetros |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bar (lbf / in2) | (a) | (b) | (c) |
|  | e>11,1 | 9.5<e<11,1 | e<9,5 |
| 10 (145) < p < 30 (435) | 3 | 6 | 14 |
| 30 (435) < p < 50 (725) | 3 | 7 | 16 |
| 50 (725) < p < 80 (1.160) | 3 | 9 | 20 |
| 80 (1.160) < p < 100 (1.450) | 3 | 12 | 24 |

c) En los casos en que no fue posible dar cumplimiento a las condiciones que hacen aplicable la tabla XI.6, para rebajar las distancias mínimas de las Líneas a las edificaciones se utilizan sistemas de protección para las tuberías. El diseño de tales sistemas de protección, así como las distancias mínimas a las edificaciones a considerar en estos casos, debe ser aprobado previamente por OSINERGMIN, en coordinación con la DGH. En todo caso, las distancias mínimas a edificaciones no pueden ser inferiores a tres (3.00) metros.

d) Para otro tipo de condicionamiento del factor de diseño F, se utilizan éstos mismos cuadros, de la manera descrita en el Reglamento de distribución de Gas Natural, artículo 33, inciso d), ítems I y II.

e) Para otro tipo de consideraciones de seguridad, se toma en cuenta lo descrito en el Reglamento de distribución de Gas Natural, artículo 33, incisos e), f) y g).

f) Con respecto de cualquier otro servicio o estructura subterránea no asociada con el ramal, la distancia mínima de separación es de 0.50 m.

Otras actividades y tareas cuantificadas en este renglón

## SOLDADURA POR ELECTROFUSIÓN

- Se deberá contar con un Fusionista con calificación habilitada y vigente por parte de CONTUGAS.

- El Ingeniero Residente del Contratista o su representante de acuerdo con el plan de calidad respectivo, deberá asegurarse que el material que se utilice en el proceso cumpla con las especificaciones de fabricación requeridas por CONTUGAS.

- Se deberá asegurar la limpieza de los componentes a unir una vez se preparan las superficies, emplear papel desechable, trapo limpio y seco de preferencia en algodón y/u otro material equivalente; no se permite el uso de trapos de material sintético o que suelte partículas que puedan contaminar la unión.

- Se deberá disponer de la información de los materiales involucrados en la actividad para diligenciar los registros que aplican.

- Los equipos involucrados deberán contar con los certificados de calibración y/o mantenimientos vigentes, acorde las especificaciones del fabricante de los mismos.

- Se deberá asegurar que el equipo cumple sus procesos de fusión definidos en el presente procedimiento. En todos los casos y cualquiera que sea su tecnología y/o tiempo de uso, solo podrá utilizarse equipos previamente aprobados por CONTUGAS.

- Se deberá realizar una inspección visual de la tubería y accesorios a fin de verificar que no hayan sufrido daños que afecten la calidad del proceso.

- Se deberá preparar la zona de trabajo verificando que exista el espacio adecuado acorde el criterio del fusionista y las condiciones de seguridad definidas en el presente documento.

- Se deberá seguir los parámetros de fusión definidos en el presente procedimiento.

- Se deberán asegurar condiciones climáticas adecuadas en la zona donde se realiza la fusión; en caso de lluvia, bajas temperaturas, o excesiva radiación solar, se podrá instalar carpas, sombrillas u otros elementos de protección.

- Durante los procesos de preparación no se deberá tocar o soplar las superficies que hayan sido limpiadas y preparadas para la unión.

- En caso de una fusión defectuosa, no se deberá recalentar la tubería ni el accesorio defectuoso.

- No está permitido acelerar el enfriamiento con agua, trapo húmedo, solventes ni corrientes de aire con ventilador y/u otro elemento mecánico.

- Se deberá tomar la precaución de instalar un polo a tierra para aterrizar la corriente estática de ser necesario. (cuando la red se encuentra con gas existente).

- Se deberán registrar las actividades y los parámetros base para asegurar la trazabilidad.

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- Se debe cortar la tubería con un cortatubo y/o herramienta adecuada, en caso de que se requiera, dicho corte deberá ser perpendicular al eje de la tubería.

- En el caso de unión se mide la longitud y se marca el tramo de la tubería que debe insertarse en el accesorio, lo anterior para que sirva de guía. En el caso de monturas, tomas en carga o high flow se mide la longitud y se marca el área a fusionar.

- Se limpia la zona a fusionar del tubo con trapo limpio.

- Raspar toda la zona marcada de la tubería con un raspador manual o mecánico en una sola dirección, el raspado se hará en la parte externa de dicho tubo; retirando la película de oxidación con un espesor que garantice la uniformidad del raspado según inspección visual.

- Se debe limpiar la zona a soldar con alcohol y trapo limpio seco o papel, eliminando cualquier contaminante.

- Volver a marcar la longitud de la tubería que será insertada o cubierta por el accesorio.

- Antes de iniciar el proceso de Electrofusión de las tuberías entre ellas o con el accesorio, se deberá dejar un tiempo prudencial para que el alcohol se evapore.

- Empuje o realice el montaje del accesorio hasta la longitud mercada sobre el extremo o superficie del tubo.

- Se deben alinear los elementos a soldar de manera simultánea de tal forma que la tubería se encuentre centrada con respecto al accesorio, para esto se usarán los dispositivos y/o herramientas de sujeción adecuada.

- Conectar los cables de Electrofusión a las conexiones que presentan los accesorios. Pasar el lápiz o lector óptico sobre el código de barras que tiene el accesorio para que el equipo asuma de manera automática los parámetros de fusión, la trazabilidad, o también podrá realizar dicha labor manualmente. Es necesario verificar que los parámetros (tiempo) correspondan entre lo indicado en la etiqueta del accesorio, lo visualizado en el equipo y a lo ejecutado.

- Ingresar en la máquina de Electrofusión los demás datos de referencia del proyecto, zona, sector o malla, el código de fusionista y otros que apliquen.

- Una vez cumplidos los pasos anteriores se podrá dar inicio al proceso de Electrofusión presionando el botón de inicio de la máquina.

- Durante el proceso de soldadura y enfriamiento inicial deberá permanecer montado el accesorio en el dispositivo de sujeción, pudiéndose desconectar los cables del equipo de electrofusión después que lo habilite este.

- Se debe asegurar que la junta esté libre de esfuerzos o movimientos bruscos mientras dure su enfriamiento; aplique el tiempo más largo entre el indicado en la impresión del accesorio y lo que preestablece la máquina (equipo de fusión).

- Una vez se finalice el proceso de pega se deberá rotular con tinta indeleble o similar en el accesorio y/o tubería los siguientes datos: Código del fusionista, número de fusión, fecha y hora de fusión, temperatura y tiempo de calentamiento. El fusionista deberá verificar que el resultado de la máquina sea satisfactorio, realizar una inspección visual y calificar la junta como satisfactorio (ok) o no conforme (NC) y consignar en el respectivo registro. En caso de que la junta sea no conforme se deberá retirarla, revisar las posibles causas para evitar repetirlas e iniciar un nuevo proceso de fusión.

- Se deben registrar las actividades y parámetros según los formatos definidos para facilitar la trazabilidad.

## SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN

- Se deberá contar con Fusionista calificado, habilitado por CONTUGAS.

- El ingeniero Residente del contratista o su representante, según su plan de calidad, deberá asegurar que el material que utilice en el proceso de cumpla con las especificaciones de fabricación requeridas por CONTUGAS.

- Se deberá realizar una inspección visual de la tubería y accesorios a fin de verificar que no se hayan sufrido daños que afecten la calidad del proceso.

- Se deberá asegurar la limpieza de los componentes a unir, una vez se preparan las superficies, empleando un trapo limpio y seco de preferencia de algodón y/o papel desechable. No se permiten trapos de material sintético o que suelten partículas que puedan contaminar la unión.

- Se deberá disponer de la información de los materiales involucrados en la actividad para diligenciar los registros que aplican.

- Los equipos involucrados deberán contar con la calibración y el mantenimiento acorde a las especificaciones del fabricante de los mismos.

- Se podrán usar equipos de fusión manual, semi automáticos y automáticos. Se deberá asegurar que el equipo cumple sus procesos de fusión definidos en el presente procedimiento. En todos los casos y cualquiera que sea su tecnología y/o tiempo de uso, solo podrán utilizarse equipos previamente aprobados por CONTUGAS.

- Se deberán seguir los parámetros de fusión definidos en el presente procedimiento.

- Se deberá preparar la zona de trabajo verificando que exista el espacio adecuado acorde el criterio del fusionista y las condiciones climáticas adecuadas en la zona donde se realiza la fusión; en caso de lluvia, bajas temperaturas, o excesiva radiación solar, se podrá instalar carpas, sombrillas u otros elementos de protección.

- Durante los procesos de preparación, no se deberán tocar o soplar las superficies que hayan sido limpiadas y preparadas para la unión.

- En caso de alguna fusión defectuosa, no se deberá recalentar la tubería, ni reutilizar el accesorio defectuoso.

- No utilizar elementos metálicos para limpiar las caras de calentamiento, como navajas o cepillos de alambre, se recomiendan espátulas de madera o el uso del mismo PE derretido.

- No acelerar el enfriamiento con agua, trapo húmedo, solventes ni corrientes de aire mediante ventilador u otro elemento mecánico.

- Se deberá tomar la precaución de instalar pozo a tierra para aterrizar la corriente estática de ser necesario.

- Se deberán registrar las actividades y los parámetros base para asegurar la trazabilidad.

- Una vez se finalice el proceso de pega se deberá rotular con tinta indeleble o similar en el accesorio y/o tubería los siguientes datos: código del fusionista, número de fusión, fecha y hora de fusión, temperatura de calentamiento y tiempo de calentamiento.

- Al final del proceso de fusión, el fusionista deberá verificar que el resultado de la máquina (en caso aplique) sea satisfactorio, realizar una inspección visual y calificar la junta como satisfactorio (OK) o no conforme (NC) y consignar en el respectivo registro.

- En caso de que la junta sea no conforme se deberá retirarla, revisar las posibles causas para evitar repetirlas e iniciar un nuevo proceso de fusión, siguiendo el presente procedimiento.

### PROCESO DE FUSIÓN A TOPE

- Coloque los extremos de los tubos y/o accesorios en el carro alineador dejando que sobresalga lo necesario desde las mordazas del carro alineador para realizar las actividades de refrentado, alineación, limpieza y pega.

- Inserte la refrentadora entre los tubos y/o accesorios y póngala en marcha, empleando el dispositivo de cierre o rutina automática de la máquina; aproxime los tubos a las cuchillas y maquine los extremos de las mismas, hasta lograr una viruta continua y de espesor uniforme según inspección visual.

- Cuando la viruta sea continúa en ambos lados deje de aplicar paulatinamente la presión (acorde el procedimiento del equipo empleado); y separe los tubos. Extraiga la máquina refrentadora y limpie las cuchillas y los extremos de los tubos de las virutas residuales. Deben obtenerse superficies planas y lisas. No toque los extremos de los tubos, a menos que use un trapo limpio y/o algún material adecuado.

- Mediante inspección visual verifique que los extremos hayan quedado completamente planos, alineados y paralelos.

- Realice la alineación de las tuberías y con las caras en contacto verifique que los bordes no tengan un escalón o desalineamiento notorio (falta de paralelismo entre caras).

- Limpiar la superficie del tubo con trapo limpio, seco y con alcohol eliminando cualquier contaminante.

- Antes de realizar el procedimiento de calentamiento, se deberá verificar la temperatura de la plancha según el indicador del mismo equipo, con el fin de constatar que esté dentro del rango definido en el procedimiento.

Se deberán seguir los parámetros definidos en las tablas N° 01 Fases y parámetros de termofusión y tabla N° 02 Parámetros de fusión de acuerdo con el espesor nominal (mm).

Las siguientes descripciones corresponden a los ciclos para lograr una fusión adecuada, véase Gráfico 1, las cuales se logran de preferencia con equipos automáticos y/o semi automáticos, sin embargo, podrán usarse equipos manuales operados bajo la experiencia y experticia del fusionista, siendo requisito previo la aprobación de CONTUGAS.

Fase 1. Calentamiento

P1: presión de interfaz, durante la fase de calentamiento, es decir, la presión aplicada en la zona de contacto.

B1: Ancho del cordón de la soldadura, en milímetros, se tomará con el ancho inicial de la fase de calentamiento.

t1: Tiempo de calentamiento, será necesario hasta obtener el ancho B1, en el área conjunta durante la fase de calentamiento.

Fase 2. Aplicación de Calor

P2: Presión transmitida al tubo mediante la etapa de calentamiento.

t2: Duración en segundos del calentamiento interno, durante la fase de calentamiento.

Fase 3. Retiro de la placa calefactora

t3: Tiempo en segundos, comprendido entre el retiro de la placa calefactora y el momento en que se enfrentan un tubo contra otro y/o contra un accesorio.

Fase 4. Aumento de presión

t4: Tiempo en segundos, necesario para establecer la presión de fusión a tope.

Fase 5. Fusión a tope

P5: Presión aplicada a la zona de contacto durante la fase de fusión a tope.

t5 (en minutos): La presión de fusión debe permanecer durante el tiempo indicado para alcanzar el ensamble de las tuberías.

Fase 6. Enfriamiento

t6: El tiempo de enfriamiento en minutos, durante el cual la unión de fusión debe permanecer sin ninguna manipulación brusca, este proceso puede realizarse con la junta montada en la máquina o fuera de la máquina.

### PROCESO DE FUSIÓN SILLETAS

- Instalar la máquina según las instrucciones del fabricante; asegurando que las mordazas de sujeción correspondan al diámetro del tubo a unir. Apoye la tubería directamente detrás del área de fusión para que resista la fuerza de la herramienta calórica.

- Limpiar la superficie del tubo y la base de la silleta con un trapo limpio, seco y con alcohol eliminando cualquier contaminante.

- Raspar la superficie del tubo donde va el accesorio y la base del accesorio, en un solo sentido; limpiar con un trapo limpio de algodón y/u otro material similar seco o con el alcohol.

- Colocar y/o presentar la silleta y unirla al tubo para verificar que la curvatura sea la adecuada, así mismo revisar la plancha calefactora que debe estar limpia.

- Verificar que las curvaturas de la plancha calefactora correspondan al tubo y a la silleta. Así mismo revisar la limpieza de los elementos que intervienen en el proceso.

- Se deberán seguir los parámetros definidos en las tablas N° 03 Parámetros de Fusión para Silleta y la gráfica N° 02 Ciclo de fusión a Silleta.

- Conectar la plancha a la fuente de energía y déjela estabilizar hasta alcanzar la temperatura definida en la tabla correspondiente.

- Coloque la plancha calentadora entre el tubo y la silleta aplicando la presión requerida y mantener la presión hasta alcanzar la formación de un pequeño reborde de aproximadamente 1 mm en la base de la silleta e inicie el tiempo de calentamiento requerido.

- Después que sea logrado el calentamiento adecuado, disminuya la presión, desplazando el porta silletas, retirar la plancha calefactora del tubo sin golpear las superficies fundidas.

- Inspeccionar visualmente las superficies, verificando que el fundido es satisfactorio.

- Unir las superficies rápidamente, desplazando el equipo porta silletas.

- Aplicar la presión de fusión necesaria y durante un tiempo adecuado para lograr la fusión de los elementos a unir, ajuste la máquina para mantener la presión sobre la junta.

- Permitir que la unión se enfríe adecuadamente sin retirar la herramienta y manteniendo la presión requerida. Transcurrido este tiempo se desmonta el equipo y evite realizar pruebas de presión o esfuerzo brusco durante el tiempo especificado.

### PROCESO DE FUSIÓN A SOCKET

- Cortar la tubería con una herramienta adecuada, limpiar las superficies con u trapo limpio y seco.

- De preferencia se debe colocar el biselador sobre el tubo y rotarlo para producir un bisel en el extremo del mismo. Limpiar la tubería y el accesorio con alcohol, retirando todo tipo de contaminación.

- Colocar el calibrador del tubo de profundidad en el extremo del tubo para determinar la longitud a fusionar y a esa distancia ubicar el anillo frío.

- Limpie con una tela o papel desechable la parte externa del tubo y el interior del accesorio. Evite tocar con las manos las superficies a unir.

- Revise que los socket no estén rayados y límpielos con un trapo limpio, seco o con alcohol isopropílico.

- Se deberán seguir los parámetros definidos en la Tabla N° 4 Ciclos de tiempo para fusión a socket.

- Conecte la plancha y déjela estabilizar hasta alcanzar una temperatura según se especifica en la tabla en referencia.

- Revise que el elemento térmico se encuentre en un rango adecuado utilizando el indicador de temperatura del mismo equipo o plancha o un indicador de temperatura externo.

- Calentar simultáneamente el accesorio y el extremo del tubo, colocándolos en forma perpendicular a la plancha calefactora ubicada entre los 02 elementos. Aplicando una presión continua hasta que el tubo y el accesorio lleguen al fondo de os elementos calentadores o sockets, obedeciendo los tiempos de acuerdo con la tabla N° 04.

- El tiempo de calentamiento empieza cuando ambos elementos llegan hasta el fondo de los sockets.

- Al culminar el ciclo de calentamiento, separe el tubo y el accesorio del socket de calentamiento.

- Inspeccione la calidad del fundido y de no estar completamente fundido retire el accesorio y tubo defectuoso e inicie nuevamente el proceso.

- Si la inspección es satisfactoria, empuje el accesorio sobre el extremo del tubo con una estocada llana, sin movimientos laterales, hasta llegar hacer contacto con el anillo frío.

- Mantenga la presión constante hasta completar el enfriamiento, de acuerdo con la tabla N° 04.

- Revisar que la unión no presente vacío, ranuras, ni materiales extraños o contaminados.

- La tubería debe mantenerse sin movimiento brusco durante el tiempo de enfriamiento indicado en la tabla N°04, para soltar el anillo frío.

## INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

- Previo al inicio de la actividad, el fusionista, verificará las condiciones adecuadas de la zanja, el estado de las tuberías y accesorios, la señalización.

- Se deberán revisar los documentos aprobados del proyecto (planos).

- Se revisará que los equipos y herramientas se encuentren en buen estado.

- En toda excavación donde la consolidación del terreno no garantice la estabilidad de sus paredes, la misma será entibada o dotada del talud requerido, de acuerdo con las indicaciones del responsable.

- Para realizar instalaciones en excavaciones mayores a 1.5 metros, el personal autorizado deberá emitir el permiso de trabajo antes de que se inicie la labor correspondiente, previa verificación de las condiciones donde se ejecutará y las disposiciones de seguridad antes y durante la ejecución del mismo.

### INSTALACIÓN

- Se deberán adosar el cable de cobre o similar con cobertura, teniendo los cuidados necesarios en evitar daños en la misma, dicho cable de conducción eléctrica estará sujeto a la tubería y permitirá facilitar su ubicación con instrumentos detectores o equipos de detección electromagnética.

- Previo a la finalización de excavación de la zanja, o de preferencia al final de dicha actividad, se procederá a extender y/o ubicar la tubería en la zanja con apoyo de los elementos necesarios para evitar que sufra daños o raspaduras.

- Posteriormente se procederá a ubicar e instalar la tubería en el fondo de la zanja.

- La tubería puede unirse a nivel de la rasante, y podrá ser bajada hacia adentro de la zanja y/o en caso de que fuese necesario, se podrá realizar soldadura dentro de la zanja.

- La tubería de conexión podrá ser perpendicular a la línea principal de conducción de gas y llegar hasta el punto donde se interconectará la acometida. Dichas tuberías de conexión para uso residencial deben contar con la instalación de la válvula de exceso de flujo en la tee de derivación o en la proximidad de está.

- La tubería de polietileno mantendrá profundidades mínimas a 0.61 metros medidos desde la parte superior del lomo de la tubería hasta la parte superior del nivel de piso terminado.

- La tubería deberá mantener distanciamientos mínimos de separación a edificaciones, y otras estructuras de servicios públicos. En aquellos casos en los cuales no es posible el cumplir con los distanciamientos definidos, previa aprobación de CONTUGAS, se implementará e instalará la protección mecánica adecuada. Para lo anterior deberán tenerse en cuenta las tablas indicadas en el ítem 4.5.

- De presentarse algún daño por causas de los trabajos relacionados con la obra de instalación de tubería, será responsabilidad del contratista su reparación oportuna, deberá atender los requerimientos técnicos aplicables en cada caso según el daño causado. Se deberá dejar un registro de la atención del daño.

- Las válvulas serán instaladas de acuerdo con la localización indicada en los planos aprobados, de prioridad en lugares que permitan su fácil operación, teniendo en cuenta usar camisas, disponerla de tal forma que no transmita esfuerzos a la tubería, e instalar tapas registro para su protección.

### PRUEBAS DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD

- Previo al inicio de la prueba de resistencia y hermeticidad, se deberá verificar la adecuada señalización y demarcación de la zona de trabajo donde se encuentren instalados los cabezales de prueba y/o puntos de venteo y/o verificación. A criterio del responsable de la prueba y/o del responsable de seguridad se podrá suspender la prueba por no cumplir con las condiciones adecuadas para ejecutar la actividad.

- Se verificará el buen estado de las herramientas necesarias antes de cada uso, y de encontrarse desperfectos en las mismas se presentará un reporte al Supervisor/Jefe de Cuadrilla.

- Todos los equipos utilizados durante la prueba deberán estar calibrados y/o verificados según sea el caso.

- Se verificará el buen estado del compresor, mangueras de abastecimiento de aire y/o recipientes de gas inerte como fluido de prueba según sea el caso.

- El personal responsable verificará la instalación adecuada del cabezal de prueba, manómetro, manógrafo, termocupla, válvulas y demás elementos a probar, debidamente instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, y a los procedimientos establecidos por CONTUGAS.

- Se deberá contar con al menos un fusionista calificado y habilitado quién deberá disponer de equipos, materiales (accesorios y tubería de PE primordialmente), manuales y procedimientos debidamente calificados para ser utilizados en caso de que se requiera alguna fusión adicional al momento de realizar la prueba.

- Se deberá registrar en forma continua la presión y la temperatura del fluido durante la prueba de presión de manera redundante (02 instrumentos diferentes por cada magnitud medida).

- Para la medición de la presión se utilizarán manómetro y/o manógrafo. Se podrán utilizar equipos de registros independientes o conjuntos.

- Para la medición de la temperatura del fluido se utilizará una termocupla u otro instrumento equivalente. Se podrán utilizar equipos de registros independientes o conjuntos. Para la medición de la temperatura ambiente se utilizarán equipos que midan la temperatura de la tubería y/o del ambiente a partir de las lecturas periódicas. Se aclara que los equipos redundantes para la toma de las variables de presión y temperatura sirven para contrastar el adecuado funcionamiento de los equipos principales durante la fase de prueba.

- Previo a la iniciación de la prueba de resistencia y hermeticidad se debe contar con el plan de prueba debidamente aprobado por CONTUGAS y/o por quien éste designe, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente:

  - Zona o sector a ser probado (planos para prueba de hermeticidad)

  - Resumen de longitudes de redes y tuberías de conexión y/o derivación indicando diámetros y longitudes.

  - Fecha de prueba

  - Presiones de prueba

  - Tiempo de prueba

  - Identificación de puntos de venteo, puntos de carga, juntas de oro y cabezales de prueba de monitoreo de estanqueidad.

  - Responsables de cada actividad

  - Listado de equipos e instrumentos con sus respectivos certificados de calibración y/o verificación según sea el caso, vigentes.

- Para el caso de las tuberías de derivación y/o conexión a probar en forma independiente, no aplicará la presentación del plan de prueba, ni la redundancia de equipos.

- Los tiempos de prueba a considerarse son establecidos según se indica en la tabla N° 01.

- Corrección de presiones por temperatura: A fin de corregir variaciones de presión por efectos de la temperatura y evitar distorsión de las pruebas de Resistencia y Hermeticidad y/o prueba de hermeticidad complementaria indicada en el presente procedimiento, se podrá tener en cuenta en la verificación de la presión, lo definido en la ley de los gases.

### PROCESO DE PRUEBA

- Las pruebas de resistencia se realizarán con aire o gas inerte a una presión mínima de 1.5 MAPO según se indica en el Anexo NO. 01

- Una vez instalado el cabezal de prueba se podrá presurizar la tubería de forma escalonada, asegurando una precarga inicial de 4 bares para verificar la estabilidad del sistema. Se deberán tomar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad del personal involucrado en la prueba y de la integridad del sistema a probar.

- Luego se realizará un barrido con aire o gas inerte del interior de la tubería, mediante descargas al ambiente durante el tiempo establecido en el Anexo NO. 01, pudiendo variar acorde a la longitud y diámetro según criterio del responsable de la prueba, validado por el representante de CONTUGAS. Lo anterior con el fin de eliminar elementos extraños dentro de la tubería, en caso de existir.

- Después del barrido se podrá continuar con la presurización hasta el valor de prueba de resistencia y hermeticidad, asegurando en todo momento la integridad y seguridad de las actividades.

- Presurizado el sistema a la presión requerida, se verificará el empalme del cabezal con agua jabonosa (prueba de burbuja) para comprobar la hermeticidad y el buen estado del mismo. Se dejará transcurrir el tiempo necesario para estabilizar la presión y la temperatura, variando el tiempo según lo indicado en el Anexo NO. 01.

- De manera opcional, en algunos de los puntos extremos y/o intermedios a probar se podrán instalar manómetros de manera temporal para verificar su inclusión dentro del sistema a probar, esta actividad quedará registrada en el formato respectivo y se realizará previa o dentro del tiempo de estabilización de la presión de prueba.

- Transcurrido el tiempo de estabilización indicado en el Anexo NO. 01 se iniciará la prueba de resistencia y hermeticidad para lo cual se deberán registrar la presión, la temperatura y la hora de inicio de prueba.

- Cada media hora se verificará las lecturas de los instrumentos para comprobar la precisión y el correcto funcionamiento de los equipos involucrados en la prueba, además del desempeño de la prueba.

- El tiempo necesario de prueba de resistencia y hermeticidad varían de acuerdo con la longitud de la tubería a probar. Con el fin de evitar un mayor impacto, minimizar molestias en la población vecina y lograr la eficacia del procedimiento de prueba se deberán respetar los tiempos mínimos de prueba definidos en el Anexo NO. 01.

- Terminado el tiempo de prueba, se considera que la prueba es satisfactoria si se mantiene de la presión estable y/o hay variación justificada por efecto de temperatura. Luego de ello se procederá a levantar un acta dando conformidad al proceso en la que firmarán el responsable de la ejecución de la prueba, el responsable de la ejecución de la prueba, el responsable del control de calidad y CONTUGAS y/o quien éste designe.

- En caso de detectarse variaciones de presión por efectos diferentes al descrito anteriormente relacionados con la variación de la temperatura, se considerará que hay fuga, y en tal caso se suspende la prueba y se procederá a reparar las fugas para repetir la prueba desde su inicio de acuerdo con el presente procedimiento.

- Todas las juntas de oro serán sometidas al ensayo de burbuja (agua jabonosa) y deberán identificarse en los planos conforme a obra y deberá detallarse como una nota en los registros de trazabilidad de las soldaduras.

- Luego que la prueba de resistencia y hermeticidad haya resultado satisfactoria se deberá despresurizar la red y aplicar el procedimiento de gasificación de redes con gas natural.

- Para las tuberías de conexión se podrá considerar las pruebas en 01 banco de prueba, para luego hacer su instalación y poner en servicio. El montaje en banco podrá ser múltiple de conjuntos ensamblados de tubería de PE y válvula de servicio y/o sólo tubería con tapón en caso de derivaciones. Luego de realizar las pruebas a las tuberías pre-probadas en el banco, se instalarán siguiendo los procedimientos respectivos. Los empalmes a la red se deberán probar con agua jabonosa para verificar la hermeticidad usando el gas de la red. Para el tiempo de prueba de resistencia y hermeticidad se deberá respetar los tiempos mínimos de prueba definidos en el Anexo NO. 01.

### PRUEBA DE HERMETICIDAD COMPLEMENTARIA

- Esta sección es aplicable solo en los casos en que no se pueda poner en operación el sistema, mediante la gasificación con Gas Natural, dentro de los 30 días calendarios siguientes a la prueba de hermeticidad y resistencia de que trata el presente procedimiento.

- En caso de que no se gasifique con gas natural en forma inmediata culminada la prueba, y con el fin de mantener el sistema de prueba, se deberá despresurizar o cargar la red hasta una presión indicada en el Anexo NO. 01.

- Previo a la despresurización y/o presurización se deberá disponer permanentemente de un cabezal de monitoreo de la prueba de hermeticidad complementaria, a fin de verificar la presión de red. Dicho cabezal podrá ser instalado en periodos alternos, siendo necesario disponer de un manómetro debidamente calibrado y con certificado de verificación y/o calibración vigente, y la temperatura podrá ser tomada directamente del tubo a través de un pirómetro de contacto o infrarrojo o elemento equivalente a fin de monitorear la temperatura del sistema en prueba, no siendo requisito mantener el cabezal de prueba utilizado durante la prueba de Resistencia y Hermeticidad, ni lecturas con instrumentos redundantes.

- Una vez desmontados todos los accesorios utilizados durante la prueba de Resistencia y Hermeticidad que no van a formar parte de la red, e instaladas las juntas de oro necesarias, el sistema se mantendrá a la presión indicada con un monitoreo inicial cada 8 horas durante las primeras 72 horas y, posteriormente el monitoreo será cada 48 horas hasta el momento de la gasificación y puesta en operación. El periodo de prueba hermeticidad. Complementaria se dará por iniciada una vez transcurra el tiempo de estabilización definido en el Anexo NO. 01. La ubicación del cabezal de prueba de hermeticidad complementario deberá incluirse en los planos conforme a obra.

- La duración de la prueba de Hermeticidad Complementaria será el que defina CONTUGAS, de acuerdo con las necesidades y disponibilidad de gas natural, y se dará por terminada cuando se realice dicha gasificación y puesta en operación.

- Se considera que la prueba es satisfactoria si se mantiene la presión estable y/o hay variación justificada por efecto de temperatura. Luego de ello se procederá a levantar un acta dando conformidad al proceso en la que firmarán el responsable de la ejecución de la prueba, el responsable del control de calidad y CONTUGAS y/o a quién éste designe.

- En caso de detectarse variaciones de presión por efectos diferentes al descrito y relacionados con la variación de la temperatura, se considerará que hay fuga y en tal caso se suspende la prueba y se procederá a reparar las fugas. En el caso que el daño ha sido localizado en un punto específico o definido, se podrá tratar dicha reparación como juntas de oro y en tal caso se deberá repetir desde su inicio la prueba de hermeticidad complementaria. En el caso que sean varios dalos a la red en puntos diferentes, se deberá repetir la prueba de resistencia y hermeticidad según se indica en el presente procedimiento.

- Todas las juntas de oro serán sometidas al ensayo de burbuja (agua jabonosa) y deberán identificarse en los planos conforme a obra y deberá detallarse como una nota en los registros de trazabilidad de las soldaduras.

- Luego que la prueba haya resultado satisfactoria se deberá despresurizar la red y aplicar el procedimiento de gasificación de redes con gas natural.