informe TUBERIA DE ACERO

TABLA DE CONTENIDOS

1.	OBJETIVO	4

2.	CARACTERÍSTICAS GENERALES	4

3.	ALCANCE	4

3.1.	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO	4

4.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO	5

4.1.	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	5

4.1.1.	ESPECIFICACIONES RELACIONADAS CON EL REPLANTEO	5

4.1.2.	ESPECIFICACIONES RELACIONADAS CON LA TRAZA	5

4.1.3.	MARCADO DEL TRAZADO	6

4.2.	STOCK DE TUBERÍA	6

4.3.	DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS	7

4.3.1.	OTROS (GESTIÓN DE PERMISOS, ARQUEOLOGÍAS, OTRAS CONTINGENCIAS)	7

4.4.	EXCAVACIÓN	8

4.5.	RELLENOS Y REPOSICIÓN	10

4.5.1.	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	10

4.5.2.	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	10

4.6.	SEÑALIZACIÓN	12

4.6.1.	COLORES A EMPLEAR EN LA SEÑALIZACIÓN	12

4.6.2.	OTRAS ACTIVIDADES Y TAREAS CUANTIFICADAS EN ESTE RENGLÓN	14

4.7.	REGISTRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD	15

4.8.	DESFILE Y MANIOBRAS DE BAJADA DE TUBERÍA	16

4.8.1.	Desfile en lugares próximos al de su instalación final	16

4.9.	PRUEBAS DE CAMPO	17

4.10.	PRUEBA HIDRÁULICA E INERTIZACIÓN	17

4.10.1.	PRUEBA DE RESISTENCIA	18

4.10.2.	PRUEBA DE HERMETICIDAD FINAL	19

4.10.3.	SECADO Y LIMPIEZA DE LA TUBERÍA.	19

4.10.4.	CIERRE DE EXTREMOS DE LÍNEA E INERTIZACIÓN	20

4.11.	PROTECCIÓN CATÓDICA Y SEÑALIZACIÓN PERMANENTE	20

4.11.1.	POSTES DE MEDICIÓN DE POTENCIAL Y CARTELES INDICADORES	20

4.11.2.	PROTECCIÓN CATÓDICA	20

4.11.3.	RELEVAMIENTO DE LA RESISTIVIDAD Y PH DE SUELOS	23

4.11.4.	SELECCIÓN DEL REVESTIMIENTO	23

4.11.5.	SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA	23

4.11.6.	JUNTAS AISLANTES	23

4.11.7.	PROTECTORES DE JUNTAS AISLANTES	24

4.11.8.	MEDICIONES DE INDUCCIÓN A EFECTUAR	24

4.11.9.	CRUCES CON OTRAS ESTRUCTURAS METÁLICAS ENTERRADAS	24

4.11.10.	CONDUCTORES	24

4.12.	ARENADO Y RECUBRIMIENTO	24

4.13.	VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE JUNTAS SOLDADAS	27

4.14.	SOLDADURA Y MONTAJE	27

# OBJETIVO

CONTUGAS Grupo Energía Bogotá, ha elaborado este documento que sustenta las actividades de instalación de tuberías de acero al carbono (AC). Por ello, mediante el presente documento, se presenta la evaluación técnica, descripción de obra y detalle de las actividades de dicha instalación.

# CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se presenta este informe sustentándolo con las actividades por metro lineal asociadas a la construcción de este tipo de instalaciones. Sin embargo, se amplía este punto incluyendo la descripción detallada del proceso constructivo a fin de transmitir al ente regulador el alcance de la inversión realizada y los verdaderos costos desembolsados por CONTUGAS orientando dicha inversión al cumplimiento de los compromisos de su concesión ajustada a los estándares internacionales.

# ALCANCE

A continuación, describimos el alcance de las Obras Asociadas a la Construcción de 1.00 metro de tubería con las características mencionadas.

## INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO

Se han establecido 15 Actividades Mayores para la instalación de tuberías de Acero al Carbono que se desglosan en otras tareas particulares cuya descripción y fundamento se describen en cada una.

| Ítem | Partida | Und |
| --- | --- | --- |
| OBRAS CIVILES |  |  |
| 1 | Trazo y Replanteo de Obra | mL |
| 2 | Stock de tubería | mL |
| 3 | Detección de Interferencias | mL |
| 4 | Otros (Gestión de Permisos, Arqueologías, otras contingencias) | mL |
| 5 | Excavación | mL |
| 6 | Rellenos y Reposición | mL |
| 7 | Señalización | mL |
| 8 | Registro de Distancia de Seguridad | mL |
| OBRAS MECÁNICAS |  |  |
| 9 | Desfile y maniobras de bajada de tubería | mL |
| 10 | Pruebas de Campo | mL |
| 11 | Prueba Hidráulica e Inertización | mL |
| 12 | Protección Catódica y Señalización Permanente | mL |
| 13 | Arenado y Recubrimiento | mL |
| 14 | Verificación y calificación de Juntas soldadas | mL |
| 15 | Soldadura y Montaje | mL |

# DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO

## TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA

### ESPECIFICACIONES RELACIONADAS CON EL REPLANTEO

El correcto replanteo de las obras, referido a los puntos, líneas y niveles establecidos y por la exactitud de la ubicación, dimensiones y alineación de las partes de las instalaciones a construir, debiendo proveer todos los materiales, equipos, instrumentos y mano de obra necesarios en relación con este fin.

### ESPECIFICACIONES RELACIONADAS CON LA TRAZA

Se entiende por tal la franja de terreno de ancho adecuado coincidente con el eje del gasoducto o ramal. Son condición imprescindible para iniciar los trabajos de limpieza y nivelación de la traza, contar con todos los permisos de paso acordados con particulares y organismos oficiales.

Cuando la traza corre paralela a caminos, atraviese campos cultivados u otras propiedades de valores similares, debe tener solamente el ancho indispensable para el zanjeo y la instalación de tuberías, haciendo el trabajo en forma tal que se disminuyan al mínimo los daños a ocasionar.

Se debe: limitar el tránsito por la traza, únicamente a los equipos y vehículos asociados a la construcción e inspección.

Se debe evitar eliminar o afectar cualquier instalación o elementos existentes (construcciones, árboles, etc.), fuera del límite de la traza. En caso de ser inevitable tal situación, CONTUGAS debe dar participación y obtener su autorización escrita para continuar.

En caso de que la traza se extienda por terrenos privados, se abren caminos de acceso desde los caminos existentes hasta la traza, a distancias acordes a las necesidades en la zona atravesada, previo acuerdo con el Propietario aclarándose especialmente que es indispensable contar con accesos permanentes a cualquier punto del conducto en su longitud total. Antes de empezar la operación de limpieza, se debe estar familiarizado con todas las indicaciones especiales incluidas en los Permisos de Paso y cumplir con todas las disposiciones y restricciones.

Antes del comienzo de la obra CONTUGAS, y el propietario del terreno firman un “Acta de Relevamiento Previo” donde se indicará una descripción del estado de la propiedad (cultivos existentes, mejoras, etc.).

No obstante contar con el permiso de paso, CONTUGAS debe coordinar con el propietario el ingreso a sus campos y/o propiedades.

CONTUGAS debe acceder a todos los requerimientos razonables de los propietarios u ocupantes de los terrenos a atravesar, a fin de reducir las interferencias que originen las operaciones de la construcción, con las labores o usos normales de los campos que se atraviesen.

Una vez finalizados los trabajos, CONTUGAS y el propietario del terreno firman un acta de daños donde se indicará una descripción del estado en que se encuentra el terreno afectado posteriormente a la obra y los daños que se han producido.

CONTUGAS reparará inmediatamente a su condición original, las construcciones o elementos dañados, durante la ejecución de los trabajos, a satisfacción de los propietarios, autoridades respectivas e Inspección de Construcción.

Queda expresadamente establecido que CONTUGAS es responsable de todo reclamo por daños y perjuicios evitables o inevitables que no hayan sido debidamente autorizados y registrados, y que surjan como consecuencia de la ejecución de los trabajos, cualquiera fuese su naturaleza, corriendo por su cuenta y cargo las indemnizaciones pertinentes.

A la finalización de los trabajos, CONTUGAS debe redactar y firmar conjuntamente con el propietario la correspondiente “Acta de Conformidad del Propietario” donde se registrará la conformidad del propietario por los resarcimientos percibidos y su declinación a realizar cualquier otra reclamación.

Las mencionadas actas deben ser suscritas por el representante autorizado de CONTUGAS y por el propietario. CONTUGAS procede a la limpieza y nivelación de la traza en el ancho ya establecido, su nivelación asegura el libre escurrimiento de las aguas de riego y pluviales, preparándose en lugares adecuados desagües convenientes, a fin de evitar su acumulación y la consecuente inundación de la zanja. Se debe asegurar en todos los casos que no queden obstáculos que impidan la ejecución de las operaciones en condiciones satisfactorias.

CONTUGAS debe tomar las precauciones para mantener la circulación de agua en zanjas de riego a satisfacción de dueños o usuarios de las mismas y evitar la acumulación de materiales de desmonte o tierra en los bordes de la traza.

CONTUGAS debe realizar un registro fotográfico de la traza antes del inicio de los trabajos de construcción, como así también durante y finalizada la construcción.

### MARCADO DEL TRAZADO

El marcado del trazado del gasoducto y/o ramal, son realizados en toda la longitud de la línea. En las zonas urbanas se hace con pintura resistente a la intemperie, indicando la progresiva.

En el campo es demarcado con cal. Se colocan estacas de veinticinco centímetros cuadrados (25 cm) de sección mínima y sesenta centímetros (60 cm) de altura, de madera dura, pintada de color amarillo, ubicadas cada ciento cincuenta metros (150 m).

Si por alguna razón la marca es removida CONTUGAS debe reponerlo de forma inmediata.

Se incluye en este alcance

- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

- TRAZADO Y REPLANTEO

- PLANOS PARA CONSTRUCCION

## STOCK DE TUBERÍA

Comprende los costos asociados a la Gestión de Procura, Transporte, Movilización e Izaje y Almacenamiento de un Stock permanente de tuberías de línea para construcción y/o reparación de gasoductos.

## DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS

CONTUGAS realiza sondeos o calicatas para verificar o comprobar las ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones existentes y las condiciones subterráneas en cada área en la que debe realizarse trabajos de excavación.

Asimismo, se realiza sondeos con el objeto de determinar con precisión los puntos de empalmes con las tuberías existentes y las características del mismo. CONTUGAS debe gestionar y obtener los permisos necesarios para poder realizar las excavaciones exploratorias de sondeos o calicatas (en adelante "sondeos”).

Los resultados de dichos sondeos deben estar disponibles con una anticipación mínima de 2 días a cualquier excavación o construcción que se efectúe en dicha área, para evitar posibles demoras en el avance de la obra.

Los sondeos consisten en excavaciones en los lugares que se determine, así mismo puede efectuar los sondeos adicionales que la Inspección de Construcción considere necesarios, no obstante, ello CONTUGAS no puede reclamar por interferencias no descubiertos oportunamente.

CONTUGAS debe proteger, todas las interferencias ajenas que encuentre durante la ejecución de su trabajo. Estas operaciones deben ser coordinadas con el Propietario o responsable de la instalación. La documentación de dicha aprobación debe ser presentada a la Inspección de Construcción para su verificación y archivo.

El objeto de las excavaciones exploratorias es el de determinar la localización y profundidad de las redes e instalaciones identificadas a través de los pedidos de interferencias durante la preparación de los planos de Proyecto Constructivo.

CONTUGAS debe hacer sondeos transversales para asegurar que no haya otros servicios paralelos que se encuentren a menos de la distancia de seguridad permitida por las normas.

Debe informarse inmediatamente a la Inspección de Construcción y a los prestadores del servicio en el caso de que resulte dañado cualquier servicio público durante las operaciones de sondeo, efectuando CONTUGAS de inmediato la reparación de dicho servicio a su coste. Realizada la reparación, CONTUGAS debe presentar a la inspección de construcción, la conformidad de la reparación expedida por la empresa afectada.

### OTROS (GESTIÓN DE PERMISOS, ARQUEOLOGÍAS, OTRAS CONTINGENCIAS)

CONTUGAS debe Gestionar y Obtener diferentes permisos dependiendo del tipo de obra a acometer. Entre ellos tenemos:

- Permisos de apertura de la vía pública, extendidos por el municipio respectivo, líneas municipales y niveles definitivos del pavimento.

- Permisos de cruces especiales, extendidos por la autoridad competente.

- Permisos Arqueológicos

- Permisos de organismos oficiales y/o privados para la utilización del predio donde se instalará tubería, para apuntalar o remover otros servicios y servidumbres.

- Cualquier otra documentación que se estipule en las bases particulares.

Previo al inicio de la obra el inspector debe confeccionar y/o recopilar toda la documentación inherente a la misma, entre otra:

Permisos de construcción del municipio en el caso de estaciones que requieran ampliación y /o modificación de la construcción existente. Croquis de replanteo (cuando sean necesarios). Planos constructivos de la obra y memoria de cálculo, incluyendo listado de materiales. Planos de detalle. Asegurarse de disponer de todos los permisos necesarios, para desarrollar los trabajos habituales en el tendido de canalizaciones. Consultar a todos los organismos (estatales o privados) con actividades o jurisdicción a lo largo de la traza considerada y en la zona de actividades de obra, sobre la existencia de instalaciones que puedan interferir con la normal ejecución de los trabajos.

Las obras de canalización no pueden comenzar, si CONTUGAS no cuenta con los planos de interferencias, los mismos que pasarán a formar parte de la documentación de la obra. CONTUGAS debe cumplir con las reglamentaciones locales referentes a obras en la vía pública. No se autoriza la iniciación efectiva de ninguna obra, si no se dispone de todos los permisos de las diferentes autoridades con jurisdicción en la zona de obra, así como también de los planos de otros servicios.

El Inspector debe asegurar que se tomen todos los recaudos necesarios para dar cumplimiento a reglamentaciones locales referentes a señalización, contención de tierra, manejo de escombros de excavación, etc.

Otras actividades y tareas cuantificadas en este renglón

- TRAMITACION DE PERMISOS

- REGISTRO DE JUNTAS CON GPS

- SERVICIO DE ARQUEOLOGIA

## EXCAVACIÓN

La excavación incluye la remoción de material de cualquier naturaleza encontrado, incluyendo todas las obstrucciones que pudieran interferir con la propia ejecución y terminación del trabajo. La remoción de tal material debe estar de acuerdo con los trazados y perfiles mostrados u ordenados. El material extraído durante las excavaciones debe ser retirados del sitio de la obra a los lugares autorizados para tal fin y los residuos peligrosos son tratados según la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 y su Reglamento D.S. N° 057- 2004-PCM.

CONTUGAS debe proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén, entibamientos, apuntalamientos o tablestacados que pudieran ser necesarios y requeridos para los laterales de la excavación como también debe mantener un sistema de bombeo u otro método aprobado de desagote o depresión de napa que se encargará de remover toda el agua que llegue a la excavación proveniente de cualquier fuente de acuerdo con la legislación vigente. Dicha agua debe ser canalizada fuera del sitio mediante métodos apropiados y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad de éste los daños que se produzcan.

Esta canalización puede realizarse al sistema de desagües, para lo cual CONTUGAS debe realizar análisis al agua y dependiendo de los resultados puede gestionar y coordinar con la empresa de servicios responsable esta tarea.

CONTUGAS debe considerar toda la excavación a efectuar en cualquier tipo de terreno, ya sea hecha a máquina zanjadora, a mano, herramientas neumáticas o cualquier otro método que pueda ser necesario para preparar la zanja a efectos de ubicar la tubería en la posición adecuada.

El ancho de la zanja debe corresponder exactamente a lo indicado en el Plano Tipo y la profundidad es tal que asegure para la tubería una tapada mínima de un metro veinte centímetros (1,20 m).

En lugares tales como adyacencia a los cruces, caminos, vías férreas, canales de irrigación y drenajes, arroyos, ríos y otros cursos de agua, aeropuerto o cualquier otro punto donde las normas de aplicación puedan requerir una mayor profundidad, CONTUGAS realiza la excavación necesaria para cumplir los requisitos mencionados, previa aprobación de la Inspección de construcción.

A su vez y en zonas cuyas jurisdicciones dependan de Organismos Nacionales, Provinciales o Municipales, debe seguirse las indicaciones que para cada caso establezcan las autoridades respectivas.

En particular, para la instalación de gasoductos y/o ramales en zonas de carreteras, vías expresas, avenidas principales, etc. Debe tenerse en cuenta las reglamentaciones vigentes de organismos administradores de las vías, en lo referente a técnicas de ejecución del cruce y estudios de interferencia de vías.

La zanja debe ser lo más recta posible y su fondo debe tener una rasante suave y uniforme a fin de evitar pendientes abruptas, colocándose una cama de arena entre el fondo y el apoyo de la tubería.

El empalme de las distintas profundidades de zanjeo, se efectúa en forma gradual, reduciendo al mínimo el número de curvas verticales requeridas para tender las tuberías conforme a las características del terreno.

En caso de gasoductos que deban ser inspeccionadas internamente mediante scraper instrumentado, el radio de curvatura mínimo a considerar es de cuarenta (40) veces el diámetro de la tubería en cuestión. En todos los casos se eliminan las curvas innecesarias terminando la nivelación del fondo de la zanja a mano, cuando ello sea necesario.

Es obligación de CONTUGAS informarse y verificar la existencia de tuberías, cables u otras estructuras subterráneas para evitar dañarlas, y es responsable de los daños y perjuicios que ocasione. Es entregadas a la Inspección de Construcción toda la documentación sobre interferencias recabadas en las distintas empresas de servicio previamente al inicio de los trabajos de zanjeo.

En el caso que durante las operaciones de zanjeo se encuentre una construcción o instalación, CONTUGAS debe informar a la Inspección de Construcción en forma inmediata. Una vez autorizado por la Inspección de Construcción procederá a proteger o soportar dicha instalación.

CONTUGAS no debe interrumpir la prestación de los servicios provistos por tales instalaciones como tampoco alterar el soporte, tal como el anclaje y cama de apoyo, de ninguna instalación sin previa autorización. Todas las válvulas, interruptores, cajas de control y medidores pertenecientes a dicha instalación debe quedar accesibles a todo el personal autorizado por los prestadores de los servicios para tener control sobre ellos en situaciones de emergencia.

CONTUGAS debe proteger todas las instalaciones existentes para asegurar que dichas instalaciones queden soportadas correctamente.

CONTUGAS, comunica inmediatamente de producido un hecho, sobre cualquier instalación eliminada, dañada o cortada, debiendo proceder luego a su reparación provisoria o definitiva, según lo señale la Inspección. Así mismo dará aviso a la empresa de servicios involucrada y obtendrá de esta la conformidad luego de la reparación.

Los pavimentos que se dañen son reparados por CONTUGAS de manera tal, queden iguales o mejores que las condiciones originales encontradas, además debe realizarse en un todo de acuerdo con las exigencias del Municipio que tenga jurisdicción sobre el mismo.

La zanja debe ser interrumpida a los mismos intervalos que el desfile de tuberías, para permitir el paso de hacienda, equipos rurales, vehículos, peatones, etc. Además, cuando el campo zanjeado sea destinado a pastoreo, CONTUGAS debe arbitrar los medios para evitar que los animales caigan a la zanja.

Asimismo, se mantiene el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del lecho de apoyo.

CONTUGAS debe rellenar, con material previamente aprobado por la Inspección de Construcción toda la excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno debe alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

Otras actividades y tareas cuantificadas en este renglón

- DEMOLICION (SOLO CONCRETO Y ASFALTO)

- ELIMINACION DE ESCOMBROS (DESMONTES)

- EXCAVACION (MAQUINA Y MANUAL)

## RELLENOS Y REPOSICIÓN

CONTUGAS ejecuta el relleno y compactación de la zanja excavada para la instalación de gasoducto, inmediatamente después de la bajada de la tubería y la toma de coordenadas de las juntas soldadas.

El relleno de la zanja es estructural cuando están localizadas bajo veredas, pavimentos y otros, incluyen el relleno de arena previamente compactada.

El relleno de la zanja es no estructural cuando están localizadas bajo jardines y bermas de tierra, este relleno está formado con el mejor material proveniente de la excavación, compactado a no menos del 90% del próctor modificado.

La arena de relleno puede utilizarse para propósitos de preparación de camas de arena y el recubrimiento de las líneas de tubería hasta llegar al nivel superior de la línea tangente, como está indicado en los planos y detalles típicos aprobados para construcción.

Antes del relleno de la zanja, CONTUGAS se asegura que los trabajos previos requeridos han sido culminados, así como también toma en cuenta las actividades que forman parte del proceso de relleno como la instalación de triductos (de ser el caso), cinta de advertencia, etc., y toma además todas las precauciones necesarias para evitar daños relacionados.

Antes de ejecutar cualquier capa de relleno compactado se verifica que la superficie del terreno que recibe el material de relleno esté limpia, y libre de material extraño.

Antes de iniciar la actividad de relleno y compactación, CONTUGAS toma todas las mediciones requeridas para la elaboración de la documentación y registros conforme a obra:

- Posición de la Línea.

- Revestimiento de la tubería.

- Ubicación de las juntas de soldadura.

- Uniones catódicas.

- Determinación y posición de cada cambio de dirección.

- Ubicación de las interferencias.

El relleno de la zanja se realiza con material proveniente de la excavación y de préstamo, extrayéndose y eliminándose previamente todo tipo de desperdicios orgánicos e inorgánicos, así como piedras que por su tamaño impidan una adecuada compactación y residuos de pavimentos y veredas demolidos.

Según la procedencia del material, el relleno puede ser:

### RELLENO CON MATERIAL PROPIO

El material proveniente de la excavación de la zanja, el cual a medida que se vaya extrayendo se colocará como relleno. De ser necesario este material es limpiado, clasificado, no debe tener contaminación de materiales orgánicos y las piedras de mayor tamaño se eliminan por zarandeo.

### RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Es el material selecto y/o seleccionado transportado a la zona de trabajo para ser utilizado en obra y que reúne las características apropiadas para el recubrimiento relleno y protección de la tubería y/o estructuras.

Se usa material proveniente de canteras que previamente han sido seleccionadas sobre una base de reportes de ensayos de suelos (ensayos de sales, sulfatos, etc. de ser necesario) emitidos por un laboratorio de reconocido prestigio, de mecánica de suelos y/o de ensayo de materiales y firmados por un Ing. Civil colegiado.

El material colocado en el fondo de la zanja o cama de apoyo tiene por finalidad brindar soporte en forma uniforme al área sobre la que descansa toda la tubería.

El relleno para cama de tubería es de un espesor mínimo de 0.15m, su compactación se realizará con su humedad óptima, utilizando equipo mecánico adecuado, su densidad no debe ser menor de 80% según norma ASTM D 1556.

Una vez instalada la tubería, se rellena hasta unos 0.45m por encima del tubo. El material de relleno es colocado en capas no mayores de 0.30m de espesor y humedecidos uniformemente, para luego ser compactados mediante equipo mecánico o manualmente con pisón hasta alcanzar una densidad no menor al 95% de la determinada por el método proctor. Si la arena tiene menos de 0.5% de limo pasado por el tamiz #200 su compactación es hidráulica, por inyección de agua hasta un espesor de 0.40m.

El material usado en esta etapa es suelo fino o arena libre de objetos duros (piedras gravas, material que ha sido roto, etc.) que podrían dañar el revestimiento.

Los métodos de compactación empleados son:

- Compactación Mecánica: empleando equipos estáticos o dinámicos.

- Compactación Manual: empleando pisones de tamaño y peso adecuados (solamente la Inspección de Construcción puede autorizar este método a solicitud de CONTUGAS).

En la compactación del relleno de zanjas para tuberías sólo puede emplearse compactación manual dentro de la zona de tubo y hasta 0.20 m por encima de la misma. Por encima de ese nivel, puede emplearse compactación mecánica.

Salvo en zonas agrícolas el material de relleno es colocado en capas consecutivas con espesores no mayores a 0.30m y humedecidos uniformemente, para luego ser compactados mediante equipo mecánico hasta alcanzar una densidad no menor al 95% de la determinada por el método proctor modificado en zonas de tránsito pesado y del estándar en zonas de tránsito liviano.

Para el caso de pistas (pavimentadas o no) y vías de acceso, en la parte superior del relleno se coloca una capa de afirmado granular de 0.20 a 0.30m de espesor compactada al 100% del ensayo proctor modificado.

En lugares donde el suelo de cultivo ha sido retirado para almacenarlo, éste es reemplazado y nivelado a su posición original. La capa de suelo orgánico está libre de objetos extraños.

Si por una razón u otra el suelo de cultivo debe de ser acarreado fuera del área de trabajo, debe tener preferentemente las mismas características del suelo original. El suelo acarreado debe estar libre de escombros, desechos u objetos extraños.

Se hacen las pruebas correspondientes para el control de la densidad de campo y verificación del grado de compactación. Los resultados obtenidos deben ser los óptimos requeridos. Obligatoriamente se toman muestras del terreno compactado, la frecuencia preferentemente es de 2 muestras cada 100 m lineales, como está indicado por el Ministerio de Transportes y Construcción, Municipalidades o ente correspondiente. Los puntos de muestreo deben quedar registrados.

Una vez finalizada la toma de muestras se realizará las tareas necesarias para mantener la capa final en condiciones satisfactorias.

Luego de rellenada la zanja, la superficie del lugar de la excavación debe quedar en las mismas o mejores condiciones que presentaba antes de iniciarse los trabajos.

No se coloca relleno hasta haber drenado totalmente el agua existente en la excavación, excepto cuando se trate de materiales para drenaje colocados en sectores sobre-excavados.

Cuando sea necesario excavar más allá de los límites normales para retirar obstáculos, los vacíos remanentes son rellenados con material apropiado.

Los vacíos dejados por tablestacados, entibamientos y soportes son rellenados en forma inmediata con arena, de manera tal que garantice el llenado completo de los mismos. En zonas de tierras anegadas o pantanosas, se utiliza recubrimientos de concreto, contrapisos u otros medios adecuados para asegurar que la tubería permanezca a una profundidad y tapada adecuada.

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante debe adoptarse un sistema tal que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cama de arena.

Una vez colocado el relleno en la zona de tubo en la forma indicada, después de realizar el Pearson Test con resultados satisfactorios, y después de drenar por completo todo excedente de agua de la zanja, se procede a rellenar completamente la zanja.

Otras actividades y tareas cuantificadas en este renglón

- RELLENO CON ARENA DE CANTERA + COMPACTACION

- RELLENO CON AFIRMADO + COMPACTACION

- COMPACTACION FINAL

- PRUEBAS DE COMPACTACION BASE/ SUB BASE

## SEÑALIZACIÓN

En todas las obras dentro del área de concesión de CONTUGAS, la construcción de tuberías de distribución en la vía pública se cumple con los esquemas de señalización y protecciones de seguridad que se detallan seguidamente. Cabe remarcar que los mismos son obligatorios tanto para obras realizadas por personal propio como por contratistas.

Los aspectos específicos y de detalle sobre la señalización y protecciones en tareas de canalización deben ser consultados en el Manual de salud y Seguridad Ocupacional de CONTUGAS. En caso de que existieran reglamentaciones locales emitidas por autoridad competente, se debe cumplir prioritariamente con dichas reglamentaciones, quedando lo establecido por CONTUGAS, como complementario.

### COLORES A EMPLEAR EN LA SEÑALIZACIÓN

En la tabla siguiente se puede consultar su significado y aplicación. La compañía y/o contratista implementa la siguiente tabla en toda la señalización a utilizar en el frente de trabajo:

TABLA DE SIGNIFICADO Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

| COLOR DE SEGURIDAD | SIGNIFICADO | EJEMPLO DE APLICACIÓN | COLOR DE CONTRASTE | COLOR DEL SÍMBOLO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rojo | Prohibición Pararse Detenerse | Señales de prohibición Señales de detención Emergencia | Blanco | Negro |
| Este color se utiliza además para los equipos contra incendio y su ubicación |  |  |  |  |
| Amarillo | Precaución, advertencia | Indicación de riesgos (incendio, explosión, etc.). Indicación de obstáculos | Negro | Negro |
| Azul | Obligatoriedad | Señales de desvío | Blanco | Blanco |
| Verde | Informativa | Rutas de escape, salidas de emergencia, etc. | Blanco | Blanco |

Se instalan y retiran innumerables tipos de señales como:

#### SEÑALES DE PROHIBICIÓN

- NO FUMAR, se ubica sobre la línea de trabajo, cuando exista indicio de presencia de gas, uno alejado a 15m a cada lado de la zona de riesgo.

- NO ESTACIONAR, a ubicar en calles con estacionamiento permitido, a razón de 2 por cuadra próxima a la obra en construcción y a las que absorban el transito que se desvía.

- NO AVANZAR, a ubicar sobre la pista, para indicar cierre total de una arteria o una de sus manos de circulación.

- NO GIRAR A LA IZQUIERDA/DERECHA, a ubicar en pista, donde las necesidades de obra obliguen a limitar el giro a la derecha/izquierda.

- 20 KM MAXIMA, a ubicar en zonas de obra donde la actividad de esta haga necesario limitar la velocidad de los vehículos.

#### SEÑALES DE ADVERTENCIA

- OBRA EN CONSTRUCCION, se ubica en los frentes de obra, para informar a peatones y conductores sobre la realización de trabajos en la vía pública.

- HOMBRES TRABAJANDO, a ubicar en zonas donde se ejecuten tareas de calicatas, movimientos de equipos, excavaciones de zanjas, etc.

- SEÑOR PEATON CIRCULE CON PRECAUCION, se ubica sobre las aceras y a lo largo de los frentes de trabajo, con la finalidad de advertir a los peatones sobre la presencia de zanjas abiertas o sectores peligrosos.

- CERRADO AL TRANSITO, se ubica a la distancia que se determine para anticipar el cierre al tránsito

- CALZADA REDUCIDA, a ubicar con anticipación suficiente antes del angostamiento de la pista.

- CARTEL DE RADIACION, se ubica de manera totalmente visible donde se realicen trabajos de radiografiado.

#### SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD

DESVIO, a ubicar con adecuada anticipación a la zona efectiva de desvió a fin de agilizar el tránsito, tanto para desvió a la izquierda como a la derecha.

#### SEÑALES SUPLEMENTARIAS

SEPA DISCULPAR LAS MOLESTIAS; estamos trabajando para usted CONTUGAS, a ubicar en sitios donde las obras en si o la actividad de las mismas puedan provocar molestias a los peatones o al tránsito de vehículos.

#### CARTEL REPRESENTATIVO DE OBRA

Está compuesto por tres módulos de madera montados sobre bastidor, también de madera, cuyas características estructurales y de diseño se indican en la figura adjunta.

El conjunto de elementos estructurales tiene 1400mm de altura y se pinta con esmalte sintético de color blanco brillante.

Sobre el módulo superior, a su vez, se pintan franjas alternadas de color blanco y rojo brillante, cada 100mm de ancho e inclinadas 45 grados. Centrado sobre este módulo se colocan una plancha metálica con el logotipo de la compañía, en forma de láminas autoadhesivas de 170mm de alto por 500mm de ancho, o bien pintado según el mismo diseño.

### OTRAS ACTIVIDADES Y TAREAS CUANTIFICADAS EN ESTE RENGLÓN

- SOCIALIZACION DE RELACIONES COMUNITARIAS

- SEÑALIZACION (PLAN DE DESVIOS)

- RETIRO DE SEÑALIZACION Y HABILITACION DE VIA

- SEGURIDAD Y VIGILANCIA (POLICIA)

## REGISTRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD

Es el registro de relaciones de distancias con otros servicios como sigue:

Referido a Gasoducto de Media a Alta Presión

Distancia mínima a edificaciones, a otros servicios y estructuras subterráneas

Las Líneas que operen a más de diez (10) bar <> (145 lbf / in2) de presión, cumplen con lo indicado en los siguientes incisos.

a) Debe cumplir el requisito de distancia mínima a edificaciones existentes o en etapa de construcción con licencia de construcción aprobado a la fecha de la solicitud de Concesión, conforme al cuadro siguiente:

TABLA N° XI.05: DISTANCIAS MÍNIMAS A EDIFICACIONES EN METROS, SEGÚN DIÁMETRO Y PRESIÓN.

| Diámetro Nominal de Tubería en pulgadas |  | Máxima Presión de Operación |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mayor que | Hasta | 10 a 19 bar (145 a 275 lbf / in2) | 100 bar ( 1.450 lbf / in2) |
| 0 | 6 | 10 | 20 |
| 6 | 12 | 12 | 23 |
| 12 | 18 | 16 | 28 |
| 18 | 24 | 19 | 37 |
| 24 | 30 | 22 | 44 |
| 30 | 36 | 26 | 55 |

Nota. - En el caso de presiones intermedias, se debe interpolar linealmente.

b) No obstante lo señalado en el inciso anterior, cuando el factor de diseño F, resultante de las condiciones de diseño y operación, sea igual o menor que tres décimos (0,3), las distancias a las edificaciones indicadas en el Tabla XI.5, pueden ser reducidas a los valores mínimos señalados en Tabla XI.6 siguiente, siempre que se cumplan las condiciones que se precisan en él:

| Máxima Presión de Operación | Espesor Nominal de la Tubería en milímetros |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bar (lbf / in2) | (a) | (b) | (c) |
|  | e>11,1 | 9.5<e<11,1 | e<9,5 |
| 10 (145) < p < 30 (435) | 3 | 6 | 14 |
| 30 (435) < p < 50 (725) | 3 | 7 | 16 |
| 50 (725) < p < 80 (1.160) | 3 | 9 | 20 |
| 80 (1.160) < p < 100 (1.450) | 3 | 12 | 24 |

c) En los casos en que no fue posible dar cumplimiento a las condiciones que hacen aplicable la tabla XI.6, para rebajar las distancias mínimas de las Líneas a las edificaciones se utilizan sistemas de protección para las tuberías. El diseño de tales sistemas de protección, así como las distancias mínimas a las edificaciones a considerar en estos casos, debe ser aprobado previamente por OSINERGMIN, en coordinación con la DGH. En todo caso, las distancias mínimas a edificaciones no pueden ser inferiores a tres (3.00) metros.

d) Para otro tipo de condicionamiento del factor de diseño F, se utilizan éstos mismos cuadros, de la manera descrita en el Reglamento de distribución de Gas Natural, artículo 33, inciso d), ítems I y II.

e) Para otro tipo de consideraciones de seguridad, se toma en cuenta lo descrito en el Reglamento de distribución de Gas Natural, artículo 33, incisos e), f) y g).

f) Con respecto de cualquier otro servicio o estructura subterránea no asociada con el ramal, la distancia mínima de separación es de 0.50 m.

Otras actividades y tareas cuantificadas en este renglón

## DESFILE Y MANIOBRAS DE BAJADA DE TUBERÍA

Para el desfile de tuberías se considera lo siguiente:

- El desfile de tuberías se hace de manera tal de dejar espacio transversal del eje replanteado de la zanja, para facilitar las actividades de los equipos de excavación en caso de desfilarse con anterioridad.

- Las tuberías revestidas no se desfilan directamente sobre el terreno, se colocan sobre bolsas de arena o bases de madera y reposarán por lo menos sobre dos puntos de soporte.

- Durante el desfile, la grúa se ubica preferentemente en paralelo al camión, tratando de evitar giros. Las tuberías se descargan con Grúa o camión grúa.

- Las tuberías no se desfilan delante de zanjas de roca hasta que se haya hecho la voladura o bien se haya completado la excavación de roca. Además, la pista se debe limpiar de rocas.

- En pendientes pronunciadas o mayores a 30º, las tuberías se descargan en la cima o en el valle y se transportan al momento de soldarse.

- Ubicadas las tuberías, los inspectores de Control de CONTUGAS verifican la indicación de la costura longitudinal de la tubería en la zona superior y la trascripción de la numeración y longitud real de la tubería a la superficie del revestimiento.

- Las curvas deben estar en la posición para la que fueron curvados.

- Las curvas compuestas de 2 o más tuberías se desfilan (1,2,3, etc.), considerando una progresión ascendente, tomando como inicio el extremo.

### Desfile en lugares próximos al de su instalación final

En zonas urbanas donde la actividad es tal que el desfile continuo de las tuberías puede traducirse en un impacto negativo para la actividad comercial, el desfile de tuberías se realiza preferentemente en zonas o áreas próximas que posibiliten la elaboración del varillón o parte del mismo durante el proceso de soldadura, procediendo luego a “desfilar" el varillón hasta su zona de aplicación.

Para el traslado de los varillones se hace uso de rodillos suficientemente protegidos con la finalidad de evitar cualquier tipo de daño al revestimiento de la tubería (Está totalmente prohibido arrastrar la tubería directamente sobre la superficie del terreno natural).

Todos los equipamientos en contacto con la tubería son protegidos de manera que no dañen el revestimiento de las tuberías durante la bajada de estas últimas.

Se utilizan fajas aprobadas para no dañar el revestimiento. Se retiran las fajas cuidadosamente una vez bajadas las tuberías para no dañar el revestimiento. Se evita someter la tubería a tensiones excesivas durante la bajada.

Se recomienda haber soldado, revestido todas las uniones soldadas, inspeccionadas y reparadas, si fuera necesario, el revestimiento de las tuberías, antes de proceder a bajarlas.

Se colocan bolsas de arena en el fondo de la zanja y sobre ellas se apoya la tubería, luego se coloca la arena teniendo cuidado que rellene todo el espacio entre el fondo y la tubería, de manera que la tubería se adapte a la zanja para proveer el mejor soporte posible en su parte inferior y reducir a un mínimo los esfuerzos resultantes de la compactación para el revestimiento.

El arreglo y centrado de la tubería en la zanja, así como la integridad del revestimiento en los puntos donde este último estuvo en contacto con las eslingas de bajada, se verifican antes de iniciar el relleno. Antes de iniciar la tapada se realiza la prueba de holiday debidamente registrada.

## PRUEBAS DE CAMPO

Se resumen aquí el conjunto de todos los ensayos, pruebas y demás actividades que se ajusten al plan integral de calidad de las obras.

Se verifica la correcta aplicación de las mantas o cintas, mediante la inspección visual y pruebas de adherencia.

Se verifica la correcta aplicación del epóxico líquido, mediante la inspección visual e instrumental de cada capa aplicada, mediante el control de espesores y el pasaje del holiday detector el cual debe aplicarse en constante movimiento, de acuerdo con la ASTM G62 o NACE RP0274.

Si existe un defecto, se marca el orificio con un marcador adecuado, como tiza, crayola, para identificar el área que luego es reparada. Se confirma que la reparación es aceptable utilizando un Holiday Detector.

CONTUGAS debe inspeccionar con un “holiday detector” el revestimiento de todas las tuberías, válvulas, accesorios, etc. previo a ser instaladas en la zanja. Cualquier defecto en el revestimiento debe ser identificado, reparado e inspeccionado nuevamente con el “holiday detector”.

El holiday se realizará por primera vez con el varillón en la superficie, al costado de la zanja, una vez bajado el varillón, se realiza nuevamente el holiday para verificar que durante este proceso de bajada de tubería a zanja no se haya dañado el revestimiento.

Otras actividades y tareas cuantificadas en este renglón

- INSPECCION HOLLIDAY (REVESTIMIENTO)

- REPARACION DE REVESTIMIENTO

- INSPECCION FINAL HOLLIDAY

## PRUEBA HIDRÁULICA E INERTIZACIÓN

CONTUGAS debe prever los gastos que se originen con motivo de la realización de todos los ensayos, incluyendo la totalidad de los materiales, insumos e instrumentos necesarios para efectuar las pruebas que se detallan en esta parte.

Todo accesorio fabricado en taller que se instale después que la línea ha sido probada bajo presión debe ser probado bajo presión antes de su instalación en la tubería a una presión de prueba de por lo menos 1,5 veces la Máxima Presión de Operación Admisible de la línea. Se debe hacer un registro de cada una de tales pruebas.

Cuando la prueba bajo presión indique la existencia de una fuga, se debe llevar a cabo una investigación a fin de determinar su origen y se deben hacer las reparaciones o reemplazos apropiados para eliminar la(s) fuga(s).

Se debe informar el inicio de las pruebas programadas con una anticipación no menor a veinte (20) días. Se requerirá la presencia del Inspector de Construcción para dar inicio a la prueba y para determinar la finalización de esta.

CONTUGAS debe registrar en forma continua la presión y la temperatura del fluido durante la prueba de presión de manera redundante (dos instrumentos diferentes por cada magnitud medida). Cada media hora verificará las lecturas de los instrumentos para comprobar la precisión y correcto funcionamiento de los mismos.

A fin de poder realizar una interpretación válida de las variaciones de presión, los termómetros y manómetros a utilizar están calibrados por una entidad competente y sus certificados de calibración deben estar vigentes al momento de la prueba.

Con la aprobación de la Inspección de Construcción se podrá realizar pruebas neumáticas para arreglos prefabricados en taller y otros que sean necesarios; para ello deben presentar el procedimiento respectivo para la aprobación por la Inspección de Construcción.

### PRUEBA DE RESISTENCIA

Previo a la prueba de resistencia, CONTUGAS realiza una limpieza, de carácter preliminar, la finalidad es expulsar de la tubería cualquier material extraño que haya quedado dentro de la línea, durante la etapa de construcción, mediante el pasaje de pig de espuma tantas veces como sea necesario para obtener un grado de limpieza aceptable del aire expulsado.

En esta prueba el valor de presión solicitado debe ser logrado en el punto más elevado de la tubería teniendo en cuenta los desniveles existentes, y se debe observar que la presión en el punto más bajo no podrá sobrepasar la máxima presión de prueba admisible para esta tubería.

Dicha prueba es hidráulica, utilizando para tal fin agua perfectamente limpia, y de la calidad establecida en las normas de aplicación. Antes de iniciar el llenado de la tubería, CONTUGAS debe presentar a la Inspección de construcción el análisis del agua a utilizar realizado por un laboratorio calificado. Está a cargo de CONTUGAS todos los ensayos y obras complementarias necesarias para la correcta ejecución de la prueba.

La duración de la prueba es de ocho (8) horas debiéndose mantener la presión de prueba sin variaciones durante el tiempo que dure la misma utilizando para el monitoreo registradores gráficos electrónicos de presión y temperatura y manómetros y termómetros calibrados para el registro manual.

Normalmente se utilizará como presión de prueba 1,5 veces la Máxima Presión Admisible de Operación (MAPO) a la que operará el gasoducto. El Departamento de Estudios y Proyectos podrá indicar en las Especificaciones Técnicas Particulares una presión de prueba mayor a 1,5 veces la MAPO si considera que existe la posibilidad en el futuro de una recategorización por incremento en la MAPO de la tubería. La presión de prueba hidráulica máxima es definida de acuerdo con la norma ASME B31.8 (última edición) y no sobrepasará en ningún caso el 95% del SMYS de la tubería.

Al especificar la presión de prueba siempre se debe tener en cuenta la presión para la cual fueron diseñados los componentes y accesorios que integran el tramo de tubería bajo prueba.

Para tramos de tubería en los cuales un ensayo después de instalado resulte impracticable, se realizará un ensayo de resistencia previo a la instalación manteniendo la presión por encima de la presión de prueba.

Las tuberías que cruzan autopistas y/o ferrocarriles se prueban a la misma presión que los tramos adyacentes al cruce. CONTUGAS debe presentar el procedimiento de prueba hidráulica donde se especifique entre otros:

  - Equipo a utilizar.

  - Medio de ensayo.

  - Perfil de elevación (plani-altimetría).

  - Contenido volumétrico de la línea.

  - Presión de prueba.

  - Duración del ensayo.

  - Efectos de los cambios de temperatura en la presión del medio de ensayo.

Este Procedimiento debe ser aprobado por la Inspección de Construcción previo a su realización. Es recomendable aislar físicamente el tramo bajo prueba de toda otra tubería. No está permitido ensayar contra válvulas cerradas. Se utilizarán casquetes soldados o bridas ciegas para cerrar extremos de la tubería.

Para el llenado con agua, inicialmente se inyecta una cantidad de agua suficiente para formar una masa líquida que remueva los sólidos que hayan quedado y lubrique el conducto. Luego se inyecta agua en un volumen apropiado para permitir empujar al primer pig de llenado (batching pig) con el cual se busca evitar la generación de bolsones de aire en los tramos a probar.

### PRUEBA DE HERMETICIDAD FINAL

Esta prueba se realiza inmediatamente después de la prueba de resistencia, para ello se respetarán las condiciones exigidas y señaladas precedentemente para la prueba de resistencia, con una duración de veinticuatro (24) horas. La presión de esta prueba es un 10% inferior a la de la prueba de resistencia.

### SECADO Y LIMPIEZA DE LA TUBERÍA.

Una vez finalizadas las pruebas hidráulicas, CONTUGAS debe eliminar absolutamente toda el agua de las tuberías. Para ello debe realizar análisis del agua a descargar, y requerir las autorizaciones necesarias para efectuar la descarga en lugares habilitados para tal fin.

No está permitido descargar el agua en la vía pública.

Una vez desagotado el agua, la limpieza se realiza mediante el pasaje de pig de espuma, “brushing pigs” y pig tipo UM con disco plano de poliuretano y plato calibrador.

La Inspección de Construcción aprobará la limpieza cuando el último pig pasado tenga como máximo de suciedad un 20% de su área lateral.

El secado de la tubería se realizará con aire comprimido, a menos que esté estipulado de otra manera en las especificaciones técnicas particulares. Los compresores usados para el secado deben tener unidades de secado de absorción con adecuado punto de rocío a la salida. No está permitido el uso de metanol para el secado de la tubería.

CONTUGAS continúa con el secado hasta llegar a medir el punto de rocío constante de -8° C. No obstante, ello, CONTUGAS debe analizar el perfil altimétrico del gasoducto y determinar si ese punto de rocío es suficiente como para obtener al momento de la habilitación con gas natural de un punto de rocío del gas natural de -42° C. Si al momento de la habilitación no se logra este punto de rocío, y el mismo no se corrige con un simple venteo de gas, la Inspección de Construcción podrá requerir a CONTUGAS la repetición de las operaciones de secado, sin que ello sea motivo de reclamos por parte de este.

Posteriormente, la tubería es cerrada por 24 horas. La tubería se considera seca si después de varias medidas en 24 h y en varias ramas de la tubería las medidas del punto de rocío son constantes y no se excede del valor deseado.

Para llevar a cabo la operación de secado, CONTUGAS debe disponer de los aparatos de medición necesarios para medir constantemente la temperatura, presión y punto de rocío; Para un secado más rápido, CONTUGAS puede proponer el secado con nitrógeno calentado. La temperatura es limitada a +50 °C.

### CIERRE DE EXTREMOS DE LÍNEA E INERTIZACIÓN

Una vez efectuada la prueba de presión, el secado y la limpieza del gasoducto se procede a su inertización con nitrógeno dejando una presión mínima de 1 barg.

Si por razones imputables CONTUGAS no pueda realizar la habilitación del mismo inmediatamente después de haber efectuado el empalme o conexión al gasoducto, existente, CONTUGAS debe nuevamente inertizar el gasoducto a su cuenta.

Otras actividades y tareas cuantificadas en este renglón

- PRUEBA HIDROSTATICA

- LIMPIEZA

- PRUEBAS DE HUMEDAD

- GASIFICACION Y PUESTA EN SERVICIO

## PROTECCIÓN CATÓDICA Y SEÑALIZACIÓN PERMANENTE

### POSTES DE MEDICIÓN DE POTENCIAL Y CARTELES INDICADORES

Deben ser instalados postes de medición de potencial (PMP) cada 500 metros de acuerdo con lo indicado en los Planos Tipos. También se colocan carteles indicadores a fin de advertir la presencia de la tubería enterrada en cada cambio de dirección o bien cada 500 metros, de acuerdo con el Plano Tipo, a lo largo del gasoducto, asimismo en inicios de ramales, válvulas de servicio, extremos de línea. En cruces de: caminos, carreteras, autopistas, cursos de agua, vías férreas, túnel liner, etc. y en los cambios de dirección, se colocan dos postes con carteles indicadores (antes y después).

Sin perjuicio de lo expresado se deben colocar señales de advertencia en zonas con accidentes no especificados y que por sus características así lo requieran.

### PROTECCIÓN CATÓDICA

La protección activa es realizada mediante la aplicación de corriente impresa, suministrada a partir de transformadores rectificadores y camas anódicas dispersivas.

CONTUGAS debe proyectar y proveer todos los materiales, elementos, instrumentos de medición y efectuar todos los trabajos necesarios para la instalación, medición, conexiones, puesta en funcionamiento, ensayos, etc., del sistema de protección catódica de todas las tuberías y accesorios enterrados en la ejecución de la obra; las cuales sean aprobadas por el Departamento de Estudios y Proyectos de CONTUGAS.

Las instalaciones deben ajustarse a este documento, a las normas vigentes y a los Standard de la National Association of Corrosion Engineers (RP-01-69).

Para la elaboración del proyecto y ejecución de las obras, CONTUGAS debe obtener toda la información necesaria y tomar todas las medidas conducentes a fin de evitar que se ocasionen daños a tuberías y/o instalaciones de terceros, como asimismo al revestimiento de la tubería. Se consideran especialmente las interferencias con las líneas de transmisión de energía eléctrica y la influencia de descargas atmosféricas.

Se considerarán interferencias eléctricas las siguientes:

- Cuando una tubería sea paralela a una línea de alta o media tensión siempre que la línea de energía o su proyección horizontal se encuentre a una distancia menor o igual a (cincuenta) 50 m.

- Cuando exista uno o más cruces con líneas de alta o media tensión con ángulos menores o iguales a 75°.

- Para estos casos se efectúa un estudio que contemple los siguientes puntos:

- Estimación de los valores de potencial tubo suelo de tensión de corriente alterna inducida en las tuberías para condiciones de funcionamiento normal y en falla de la línea de energía.

- Definición de los puntos más afectados (donde se espera que el potencial sea mayor)

- Implementación de medidas para mitigar los efectos de las tensiones inducidas en condiciones normales o de falla, y por descargas atmosféricas.

- Estas medidas, en ningún caso contemplan la conexión de la tubería con sistemas de puesta a tierra de las torres soportes de líneas de energía, o puesta atierra de subestaciones transformadoras.

- Para estos estudios se tomará como referencia las Recomendaciones Prácticas de la NACE Standard RP0177-95 (julio 1997). Deben respetarse las especificaciones de las normas vigentes, en cuanto a los planos tipo de indicadores aéreos y cajas de medición.

- Los postes de medición deben ser accesibles la mayor parte del año, no deben obstruir el paso de peatones o vehículos y estar orientado el frente de la misma hacia el gasoducto.

- Los conductores a utilizar son todos del tipo subterráneo, unipolar de 7 hilos. Los cables se unirán a la tubería por medio de soldaduras cupro-aluminotérmica de 15 g de carga. Toda parte desnuda del conductor y la tubería es revestida con material aislante compatible con el revestimiento de la tubería y la aislación del cable.

- Los conductores se instalan en zanja de 1,00 m de profundidad, protegidos con arena y ladrillos sin ningún tipo de tensiones mecánicas. Los cruces de zanjas o alcantarillas tienen una tapada de 1,00 m por debajo de la profundidad máxima de la depresión. Los cruces bajo calles, caminos, rutas o vías férreas son encamisados con tubos de PVC reforzado de 2" de diámetro mínimo a una profundidad de 1,20 m de tapada.

- Nunca se admiten recorridos aéreos de conductores sin ningún tipo de protección que evite daños de la aislación o alambre conductor.

### RELEVAMIENTO DE LA RESISTIVIDAD Y PH DE SUELOS

CONTUGAS debe presentar para su aprobación un informe en el que consten las resistividades del terreno y pH, medidos sobre la traza del gasoducto cada 250 m y a una profundidad igual a la de la instalación de la tubería.

Para las mediciones de resistividad se utiliza el método de Wenner. Para medición de pH se extraerán muestras del suelo a la profundidad de instalación del gasoducto y se determina el pH con pehachímetro.

Cuando la traza se desarrolle por calzadas pavimentadas, las mediciones podrán ser realizadas simultáneamente con la ejecución de la obra.

Las mediciones deben ser realizadas por personal calificado con acreditada experiencia en el tema, utilizando instrumentos adecuados. En la presentación del informe correspondiente se indica la marca y el modelo del instrumento usado.

### SELECCIÓN DEL REVESTIMIENTO

El tipo de revestimiento de las tuberías de acero enterradas a utilizar es de acuerdo con lo indicado por la Norma DIN30670 o equivalente.

### SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA

Dadas las características de la obra y el tipo de suelo a lo largo de la traza, se determina la solución técnica más aceptable para asegurar una adecuada protección catódica de las instalaciones a lo largo de su vida útil. Todo conducto debe ser protegido catódicamente dentro de los 60 días de enterrado.

El sistema de protección catódica podrá efectuarse con ánodos galvánicos o corriente impresa, siendo dimensionado para lograr una vida útil del sistema mayor a 20 años.

Los ánodos galvánicos en ningún caso serán conectados directamente a la tubería, debiendo hacerse a través de Cajas de medición de potencial (CMP) de 2 puntos.

### JUNTAS AISLANTES

Las juntas aislantes pueden ser del tipo monolítica o junta dieléctrica, según se indique en las especificaciones técnicas particulares. Se instalarán juntas aislantes de diámetro y serie correspondientes en todas las tuberías o bridas de ingreso y salida de estaciones de regulación de presión y estaciones de regulación y medición de los clientes.

Cuando se coloquen juntas dieléctricas, su instalación es verificada luego de la aplicación del sistema de protección catódica y antes de la habilitación con gas natural. Dentro del proceso de habilitación del gasoducto, este es un punto de verificación de fugas.

### PROTECTORES DE JUNTAS AISLANTES

Cuando se requiera proteger las juntas aislantes, se utilizan protectores con las siguientes características:

- Tipo: descarga gaseosa

- Valor mínimo de tensión de descarga: 230 V

- Máxima valor de tensión de disparo con frente de onda 1 KV/ μs : < 1000 V

- Tensión de arco (en estado de conducción): < 20 V

- Resistencia de aislación (estado inactivo): > 1010 ohm

- Capacitancia: < 10 pF

- Corriente de Impulso (8/20 μs): 100 KA

- Vida útil: > 10.000 descargas

- Cable para conexión incorporado de sección mínima de 16 mm2.

- Cápsula apta para ambientes con peligro de explosión e intemperie.

Los protectores de sobretensión se conectan a la tubería por medio de conductores de sección mínima de 16 mm2 y con una longitud lo menor posible.

### MEDICIONES DE INDUCCIÓN A EFECTUAR

En correspondencia con todos los puntos kilométricos se realiza un relevamiento estático de potenciales de corriente alterna y continua, como electrodo de referencia se empleará una hemipila de cobre-sulfato de cobre.

### CRUCES CON OTRAS ESTRUCTURAS METÁLICAS ENTERRADAS

En todos los casos que se especifique particularmente como posible situación de interferencia del gasoducto o ramal a un cruce con otra estructura metálica enterrada, con o sin protección, se deben instalar uno o más PMP de 4 puntos en lugares adecuados, con el objeto de estudiar y mitigar las interferencias.

### CONDUCTORES

Todos los conductores para las instalaciones de protección catódica responden a la Norma ITINTEC 370.050 e ICE-60502-1. Los conductores son alojados en zanjas de 300 x 600 mm. con su correspondiente protección mecánica consistente en doble capa de arena y ladrillos.

Otras actividades y tareas cuantificadas en este renglón

- COLOCACION DE CINTA DE SEÑALIZACION

- PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE

## ARENADO Y RECUBRIMIENTO

Las áreas expuestas de las uniones soldadas son revestidas por medio de mantas termo contraíbles. La marca aceptada es: Raychem HTLP-60 (“Wraparound Pipe Sleeve and Epoxy Primer System”).

Los anchos de las mantas son de 17” para todos los diámetros.

Los accesorios no revestidos enterrados cuyas superficies no sean irregulares son recubiertos con las cintas Raychem HTLP-60 Cintas FlexClad o ThermaClad.

La aplicación de las mantas y cintas debe ser realizada aplicando estrictamente los procedimientos de CONTUGAS elaborados en base a las recomendaciones del proveedor y presentado a la Inspección de Construcción para su aprobación.

Previo a la aplicación se debe preparar la superficie a recubrir mediante arenado o granallado. El grado a alcanzar es SSPC-SP 10 (Metal casi blanco), o SIS 055900-SA 2 1/2, con un perfil de rugosidad de 40 micrones como mínimo.

CONTUGAS entrena y califica todo el personal que realiza la aplicación de mantas y cintas, de acuerdo con sus respectivos procedimientos aprobados por CONTUGAS.

Los defectos menores en las mantas son reparados con los mismos productos de acuerdo con las especificaciones de los proveedores.

Se verifica la correcta aplicación de las mantas o cintas, mediante la inspección visual y pruebas de adherencia. El ensayo de adherencia se efectúa a la mañana siguiente de la aplicación de la manta, considerando ensayar en un tiempo mínimo de 15 horas.

La frecuencia del ensayo es de una prueba por trabajo ejecutado en una jornada por un mismo equipo de trabajo. La distancia de desprendimiento no debe superar los 100 mm.

Cuando las tuberías son suministradas sin revestimiento de fábrica, situación que debe ser puesta en conocimiento desde el proyecto constructivo para que sea aprobada por CONTUGAS, CONTUGAS procede a proteger las mismas con un sistema de encintado. Para ello aplica el procedimiento específico elaborado en base a las recomendaciones del fabricante y aprobado por CONTUGAS.

Previamente al encintado se debe efectuar un arenado comercial a cada tramo de la tubería, luego se retirará los residuos y polvo y se aplica una capa delgada de adhesivo tipo primer, posteriormente se aplica la primera capa de cinta con un traslape mínimo de 50% del ancho de la cinta y finalmente la cinta de acabado la cual debe posicionarse de tal manera que el traslape de esta no coincida con el traslape de la capa anterior.

La marca de cinta usada es el Polyken, salvo CONTUGAS especifique lo contrario.

Para el recubrimiento de superficies irregulares o accesorios (codos, tees, válvulas, etc.), se usan epóxicos líquidos. CONTUGAS presenta a la Inspección de Construcción el procedimiento de la aplicación y control para su aprobación.

Previo a la aplicación se debe preparar la superficie a recubrir mediante arenado o granallado. El grado a alcanzar es SSPC-SP 10 (Metal casi blanco), o SIS 055900-SA 2 1/2, con un perfil de rugosidad de 50 micrones o 2 mils.

El epóxico debe prepararse de acuerdo con las especificaciones del fabricante y debe aplicarse mientras este en estado líquido. El espesor mínimo del recubrimiento es de 300 micrones.

Se verifica la correcta aplicación del epóxico líquido, mediante la inspección visual e instrumental de cada capa aplicada, mediante el control de espesores y el pasaje del holiday detector.

El revestimiento no debe presentar las siguientes discontinuidades: grumos, goteos protuberancias, agujeros (tipo poro), presencia de elementos extraños atrapados.

La aplicación de epóxico líquido es controlada y registrada usando el formato establecido por CONTUGAS, manteniendo de esta forma un control sobre todo accesorio instalado en Obra.

Las reparaciones efectuadas con epóxico también deben ser registradas.

Otras actividades y tareas cuantificadas en este renglón

- COLOCACION DE MANGAS

- COLOCACION DE MANGAS BAJO TIERRA

## VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE JUNTAS SOLDADAS

Los métodos de END a ser utilizados en las obras son la inspección visual y la inspección por ultrasonido (UT).

La inspección visual se realiza al 100% de las uniones soldadas de acuerdo con los criterios de aceptación del estándar API 1104, llevando el registro escrito de las mismas.

Adicionalmente a la inspección visual, se realiza una inspección del 100% de las juntas por medio de ultrasonido, en todo el perímetro de la unión soldada. La persona responsable de la evaluación de discontinuidades presentes en las juntas debe acreditar Nivel II o III en Ultrasonido (vigentes), aplicando criterios de aceptación de acuerdo con el estándar API 1104.

Todo operador de equipamiento de ultrasonido debe contar con las certificaciones vigentes en Nivel II en prácticas de ultrasonido.

CONTUGAS es responsable de obtener los permisos y autorizaciones necesarias para manejar los equipos de ultrasonido y cumplir con las reglamentaciones vigentes.

CONTUGAS puede solicitar, durante el desarrollo de la obra, la realización de algunas placas radiográficas para contrastar los resultados del ultrasonido.

CONTUGAS puede autorizar la ejecución de las inspecciones a las soldaduras mediante la aplicación de radiografía, para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

Se realiza una inspección de 100% por medio de radiografía industrial (rayos gamma), en todo el perímetro de la unión soldada.

Todo operador de equipamiento de gammagrafía debe contar con las certificaciones requeridas vigentes emitidas por el Instituto Peruano de Energía Nuclear y Nivel II en prácticas de Gammagrafía Industrial.

La persona responsable de la interpretación de las placas debe acreditar Nivel II o III en Gammagrafía Industrial, aplicando criterios de aceptación de acuerdo con la norma API 1104.

Todo equipo gamma debe contar, como mínimo, con un indicador de radiación Geiger con calibración vigente.

CONTUGAS es responsable de obtener los permisos y autorizaciones necesarias para manejar las fuentes radioactivas ante los organismos correspondientes y cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Para ensayar las soldaduras en las que no se pueda utilizar las técnicas de ultrasonido o radiografía, se utiliza el método de líquidos o tintas penetrantes.

Durante la ejecución de la obra, la Inspección de Construcción, puede solicitar CONTUGAS realizar como mínimo un ensayo destructivo de una unión soldada.

Independientemente del método de END utilizado, toda la información relacionada a las soldaduras debe ser registrada en un registro “welding book” para trazabilidad y en los planos conforme a obra.

## SOLDADURA Y MONTAJE

Previo al inicio de soldadura en campo, se emite para aprobación y calificación el procedimiento de Soldadura correspondiente, previamente aprobado por el responsable de control de calidad de CONTUGAS.

Especificaciones del Procedimiento de Soldadura

Este documento debe cumplir estrictamente con lo indicado en el Código ASME B 31.8 y el estándar API 1104 “Welding of Pipelines and Related Facilities”. El nombre y CV del ingeniero especializado de soldadura responsable del procedimiento son indicados. El procedimiento de soldadura debe ser calificado por una Inspección Externa en presencia de la Inspección de Construcción, para lo cual CONTUGAS debe informar oportunamente el día y hora de ejecución de la calificación.

Una institución de prestigio realiza y evalúa los resultados de los ensayos destructivos conforme al estándar API 1104. Adicionalmente se solicita el ensayo destructivo Charpy – V, para la calificación del procedimiento

Toda soldadura debe ser realizada en cumplimiento estricto con lo indicado en el Procedimiento de Soldadura aprobado por CONTUGAS.

Previo al inicio de los trabajos de soldadura, CONTUGAS debe calificar todos sus soldadores de acuerdo con lo indicado en el código ASME B 31.8 y estándar API 1104 “Welding of Pipelines and Related Facilities”. La calificación es realizada por medio de examen visual y gammagrafía o ensayos destructivos, en estricto cumplimiento con el Procedimiento Calificado de Soldadura del proyecto. No son aceptadas calificaciones previas donde no hubo presencia de CONTUGAS.

La calificación se realiza con los mismos materiales y equipamientos con los cuales se realizarán las soldaduras en campo. Se examinarán, como mínimo, los siguientes requerimientos: de acuerdo con los datos del procedimiento calificado de soldadura:

- El soldador debe guiarse y proceder a usar la misma técnica, misma velocidad, el sentido de avance, etc.

- La calificación de soldadores debe ser conducida en presencia del Inspector de Construcción.

- En general las pruebas de calificación se realizan cumpliendo con las exigencias que señala el estándar API 1104.

- Previo al inicio de soldadura en campo, las calificaciones de los soldadores debe haber sido certificadas y entregadas.

CONTUGAS debe llevar el registro del índice de rechazo de cada soldador e informarlo a la Inspección de Construcción. De superar este índice el 5% se recalificará al soldador, no obstante, ello CONTUGAS puede solicitar el reemplazo de este soldador. Así mismo CONTUGAS lleva el registro del índice de rechazo de la obra, de superar el 5% se debe tomar las medidas correctivas necesarias.

Previo al inicio de los trabajos de soldadura, CONTUGAS somete para calificación y aprobación un Procedimiento de Inspección por medio de ensayos no destructivos (END), el cual debe ser realizado por un Inspector Calificado Nivel II o III, de acuerdo con American Society for Non Destructive Testing (ASNT) Recommended Practice SNT-TC-1A o International Organization of Standardization (ISO) ISO 9712.

Previo al inicio de los trabajos, CONTUGAS debe someter para aprobación y calificación sus Procedimientos de Reparación de Soldaduras, los cuales debe incluir el método de remoción de defectos y referencias al Procedimiento Calificado de Soldadura.

Las reparaciones deben ser realizadas por soldadores calificados en base a Procedimientos de Soldadura aprobados.

En todos los casos, el Procedimiento de Reparación de Soldaduras debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Defectos, a excepción de fisuras en el pase de raíz, relleno y pases de acabado pueden ser reparados previos a los ensayos con ultrasonido, en presencia del personal de la Inspección de Construcción de CONTUGAS.

- Todas las reparaciones deben ser verificadas por END utilizando los mismos métodos con los cuales se realizaron las inspecciones de la soldadura original

- Todas las soldaduras con defectos cuya longitud acumulada supera el 25% de su perímetro deben ser removidas completamente.

- Las soldaduras reparadas que no son aceptadas por la END deben ser removidas completamente.

- La remoción de una soldadura defectuosa es realizada cortando una sección de mínimo 2 veces el diámetro de la tubería, siendo está sección centrada en la soldadura a ser removida. En caso no sea posible cumplir con esta longitud mínima, CONTUGAS debe presentar una propuesta para aprobación de la Inspección de Construcción.

- En los casos de defectos cuya longitud acumulada es inferior a 25% del perímetro, se procede a la remoción localizada, para lo cual se usa piedras de disco de esmeril.

- Si se tiene la posibilidad de desplazar un tramo adyacente a la junta encontrada con defecto, dicha tubería es cortada en un cilindro de 4 pulgadas de longitud como mínimo, siendo está sección centrada en la soldadura a ser removida.

Otras actividades y tareas cuantificadas en este renglón

- SOLDADURA DE PARES EN SUPERFICIE

- ENTIBADO Y PREPARACION DE JUNTAS

- SOLDADURA DE JUNTAS BAJO TIERRA