| AGENTE FISCALIZADO: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO OSINERGMIN: |  |  | REGISTRO DE HIDROCARBUROS N°: |  |  |  |  |
| FECHA DE DILIGENCIA: |  |  | HORA DE APERTURA: |  |  |  | HORA DE CIERRE: |
| DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRITO: | PROVINCIA: |  |  |  |  | DEPARTAMENTO: |  |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL ESTABLECIMIENTO |  | LATITUD: |  |  |  | LONGITUD: |  |
| RUC: |  |  |  |  | TELÉFONO/FAX: |  |  |
| FISCALIZADOR DE OSINERGMIN: |  |  |  |  |  |  |  |
| CARTA LÍNEA: |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL: |  |  |  | RUC: |  |  |  |

- HECHOS CONSTATADOS:

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | Se encuentra vigente la Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que cubra daños a terceros, a sus bienes y daños al ambiente, y cumple con el monto mínimo de 300 UIT, requerido por la normativa vigente. Base legal: Art. 12 del Reglamento aprobado por D.S. N° 057-2008-EM, R.M. N° 485-2024-MINEM-DM | _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 02 | Se efectuó modificación(es) o ampliación(es) en el establecimiento respecto de las condiciones en las que fue autorizada su operación, y se ha cumplido con obtener la aprobación de dicha(s) modificación(es) o ampliación(es): (Supuestos) - Instalación de nuevos tramos de tuberías de GNL - Aumento o reubicación de los dispensadores o postes de carga de GNL Base legal: RGG N° 203-2021-OS/GG. | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 03 | Todas las instalaciones dentro de la estación de carga de GNL como la estructura metálica, postes de carga, columnas de iluminación, tableros eléctricos, motores, máquinas, etc.; así como el camión tanque de GNL durante la operación de carga, deben ser conectados a tierra a efectos de eliminar corrientes estáticas u otro tipo de problema eléctrico. Base legal: Numeral 11.10 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 04 | Se deberán instalar válvulas de aislamiento en el extremo de las mangueras de transferencia. Cuando se instalen válvulas de aislamiento accionadas por energía, se deberá realizar un análisis para determinar que el tiempo de cierre no producirá un golpe de ariete (choque hidráulico) capaz de causar daño en la línea o en el equipo. Base legal: Numeral 15.3 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 05 | Además del dispositivo de parada instalado localmente para el accionamiento de la bomba o del compresor, deberá disponerse de un dispositivo de parada remoto, de fácil acceso, ubicado a una distancia mínima de 25 ft (7.6 m) del equipo, para detener la bomba o el compresor en caso de emergencia. Base legal: Numeral 15.4.1 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ |
| 06 | El área de carga de camiones tanques deberá tener dimensiones suficientes para permitir el ingreso y operación de los vehículos sin maniobras excesivas, ni movimientos o giros innecesarios. El radio de giro mínimo para los vehículos será de catorce metros (14 m). Base legal: Numeral 15.6.4 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | __________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 07 | Las tuberías de transferencia, mangueras, las bombas y los compresores deberán ubicarse o protegerse mediante barreras, de modo que queden resguardados frente a daños ocasionados por el movimiento de los vehículos. Base legal: Numeral 15.6.5 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 08 | En el colector de carga deberán disponerse válvulas de aislamiento y conexiones de purga tanto para la línea de líquido como para la línea de retorno de vapor, a fin de que las mangueras y los brazos de carga puedan aislarse, drenarse del líquido y despresurizarse antes de desconectarlos. Base legal: Numeral 15.6.6 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 09 | Además de las válvulas de aislamiento en el manifold, deberá instalarse una válvula de parada de emergencia en cada línea de líquido y de vapor, ubicada a no menos de 25 ft (7.6 m) y no más de 100 ft (30 m) de cada área de carga o descarga. Las válvulas de emergencia deberán ser fácilmente accesibles para su uso en una emergencia. Base legal: Numeral 15.6.8 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 10 | Las mangueras deberán estar aprobadas para el servicio y deberán diseñarse para una presión de ruptura de al menos cinco veces la presión de trabajo. Las mangueras deberán ser probadas al menos anualmente a la presión máxima de la bomba o al ajuste (set point) de la válvula de alivio, y deberán ser inspeccionadas visualmente antes de cada uso para verificar daños o defectos. Base legal: Numerales 15.8.2, 15.8.6 y 18.10.6 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 11 | Las instalaciones de GNL deberán contar con iluminación en el área de transferencia que proporcione una iluminación de no menos de 54 lux en la conexión de transferencia y 11 lux en todas las demás áreas de trabajo. Base legal: Numeral 15.9.2 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 12 | Los extintores portátiles y rodantes deberán estar disponibles en ubicaciones estratégicas de acuerdo al Estudio de Riesgos y deberán cumplir con los requisitos de la NFPA 10. Los extintores portátiles manuales de polvo químico seco deberán tener capacidades nominales mínimas de agente extintor de 20 lb (9 kg) o mayores y deberán tener una tasa mínima de descarga de agente extintor de 1 lb/s (0.45 kg/s). Las vías de acceso deben estar libres de obstáculos para el movimiento del equipo de extinción de incendios en caso de una emergencia. Base legal: Numerales 16.2.1, 16.6.1 y 18.10.9 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 13 | La Estación de carga deberá contar con Interruptores de parada de emergencia (ESD) operativos para aislar o cortar una fuente de GNL, y para detener los equipos cuya operación continua pudiera agravar o sostener una emergencia, instalados como mínimo en: a) Poste de carga, uno en cada poste c) Patio de carga d) Puerta de ingreso del personal e) Edificación administrativa Su activación debe detener la operación de la bomba, el cierre de las válvulas Servocomandadas, postes de carga y corte de energía a otras instalaciones. No afectará al sistema de iluminación ni sistema de detección de gases. Se controla que la reposición de los elementos indicados se efectúe exclusivamente desde los tableros eléctricos (no podrán auto reponerse al cesar la acción sobre las botoneras). Base legal: Numerales 11.8, 16.3.1 y 16.3.4 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 14 | Las estaciones de carga deben tener un sistema detector continuo de gases operativo conforme a lo definido en el Estudio de Riesgos. La detección de gases deberá activar una alarma audible y visual en el sitio de la instalación y en una ubicación constantemente vigilada si el sitio de la instalación no está ocupado de forma continua. El sistema debe tener dos (2) niveles, el primero produce la alarma acústica en el 10 % del límite inferior de inflamabilidad (LII) e indica en el panel de alarmas el lugar en donde se está produciendo la fuga de gas, y el segundo, el bloqueo automático de las instalaciones en el 20 % del límite inferior de inflamabilidad (LII). En este último caso actuará de forma similar a una parada de emergencia. Base legal: Numeral 16.4.2 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 15 | Las estaciones de carga deben tener un sistema de detectores de incendio operativo y deberán activar una alarma audible y una visual en el sitio de la planta y en una ubicación constantemente atendida si el sitio de la planta no está atendido continuamente. Base legal: Numeral 16.4.3 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 16 | El suministro de agua contra incendios y los sistemas de distribución, si se proporcionan, deberán suministrar simultáneamente agua a los sistemas fijos de protección contra incendios, incluidos los monitores, a su caudal y presión de diseño, requeridos para el máximo incidente único previsto en el estudio de riesgos, durante al menos 2 horas. Base legal: Numerales 16.5.2 y 16.5.3 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 17 | El operador de la estación de carga deberá proporcionar un sistema de seguridad con acceso controlado diseñado para prevenir la entrada de personas no autorizadas. Base legal: Numeral 16.8.2 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 18 | No se permitirán fuentes de ignición en el área de carga mientras se realice una transferencia. Antes de la transferencia, se deberán obtener lecturas de manómetros o establecer el inventario para asegurar que el camión tanque no pueda llenarse en exceso, y los niveles deberán verificarse durante las operaciones de carga. Mientras se realizan operaciones de carga de los camiones tanques, el tráfico vehicular deberá prohibirse dentro de los 25 ft (7.6 m) de las instalaciones de GNL. Las señales de advertencia o luces no deberán retirarse ni reiniciarse hasta que la carga se haya completado y el vehículo desconectado. El motor no deberá encenderse hasta que el camión tanque haya sido desconectado y cualquier vapor liberado se haya disipado. Base legal: Numeral 18.8 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 19 | Se deberá instalar una válvula de alivio por expansión térmica para proteger cualquier tramo de una tubería de líquido o vapor frío que pueda quedar aislado entre válvulas, previniendo así la sobrepresión por dilatación del fluido y deberá ajustarse para que descargue a una presión igual o inferior a la presión de diseño de la línea que protege. La descarga de las válvulas de alivio por expansión térmica deberá orientarse de forma que minimice el riesgo para el personal y los equipos cercanos. Base legal: Numeral 10.10.4 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ |
| 20 | Los quemadores de venteo deberán cumplir con los siguientes criterios de seguridad: - Vapores inflamables: Impedir que vapores inflamables en concentraciones iguales o superiores al LIL (Límite Inferior de Inflamabilidad) alcancen el nivel del suelo (grade). - Radiación de calor: Limitar la radiación térmica a un máximo de 5 kW/m² en: Áreas de acceso no restringido Equipos adyacentes Edificios ocupados Base legal: Numeral 10.11 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 21 | Los sistemas de control eléctrico, los medios de comunicación, la iluminación de emergencia, los sistemas contra incendios y los sistemas relacionados con la seguridad (incluyendo iluminación) deberán tener al menos dos fuentes de energía, de manera que el fallo de una fuente no afecte la capacidad de la otra fuente. Donde se utilicen generadores auxiliares como segunda fuente de energía eléctrica, se aplicará lo siguiente: (1) Deberán estar ubicados separados de los componentes o protegidos de ellos, de manera que no queden inutilizables durante una emergencia controlable. (2) El suministro de combustible deberá estar protegido contra riesgos. (3) Donde se instalen, los sistemas de energía de emergencia y los sistemas de energía en espera deberán instalarse de acuerdo con la NFPA 110, y el nivel y clase del sistema de suministro de energía de emergencia deberán ser determinados mediante una revisión de ingeniería. Base legal: Numerales 4.8.1 y 4.8.2 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 22 | Los equipos e instalaciones de la estación de carga deben cumplir con las inspecciones periódicas establecidas en su programa de inspección y mantenimiento documentado, como mínimo: - Sistemas de bombeo y transferencia - Válvulas de cierre de emergencia, válvulas de seguridad y alivio de presión - Sistemas de detección y monitoreo - Sistemas eléctricos y de puesta a tierra - Equipos contra incendios - Pruebas operativas y de emergencia Los equipos deberán mantenerse en condiciones adecuadas de integridad mecánica y operativa, no permitiéndose la existencia de equipos en mal estado que puedan generar riesgos de fuga, incendio o explosión. Base legal: Numerales 18.9 y 18.10 de la NFPA 59A 2023, concordante con el Art. 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

LEYENDA:

C.C.C.:	Condición de Criticidad Constatada	R.G.G.: 	Resolución de Gerencia General		Art.: 	Artículo

Num.: 	Numeral				R.C.D.: 	Resolución de Consejo Directivo		D.S.: 	Decreto Supremo

NTP: 	Norma Técnica Peruana

- OTROS:

Otras ocurrencias detectadas en la fiscalización:

Documentación recabada en la fiscalización:

Manifestaciones u observaciones del Agente Fiscalizado:

Negativa del Agente Fiscalizado o demás participantes a identificarse, suscribir o recibir el acta:

…………………………..……………………………………………………	…………………………..……………………………………………………

Firma del Fiscalizador de Osinergmin	Firma de quien recibe

DNI:	DNI:

Apellidos y nombres:	Apellidos y nombres:

Relación con el Agente Fiscalizado:

Base Legal: Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nº 26734, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699, Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, y el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 208-2020-OS/CD.