## INSTRUCCIONES (hidden)
PDJ - PRE OPERATIVO
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN JURADA
La información que usted va a presentar tiene el carácter de declaración jurada por lo cual deberá leer con atención todas las instrucciones que se indican.
Deberá tenerse en consideración que si en alguno de los apartados la respuesta a una o más de las preguntas formuladas es negativa o si una o más de las distancias por Usted consignadas contravienen a lo indicado en las tablas y en consecuencia a las normas vigentes su solicitud será declarada IMPOROCEDENTE y en consecuencia se denegará el Informe Técnico solicitado.
La Declaración Jurada consta de 3 partes, consistentes en:
I. Datos Generales del titular e Identificación del proyecto
II. Datos del Proyecto de Instalación o de Instalación de Modificación y/o Ampliación propuesto
III. Cuestionario del cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en el proyecto de Instalación o de Instalación de Modificación y/o Ampliación de Grifo o Estación de Servicios
DESARROLLO
I. DATOS GENERALES DEL TITULAR E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Se deberá consignar en los cuadros mostrados los datos generales del titular del proyecto teniendo en consideración si se trata de una persona natural o persona jurídica la que presenta el proyecto propuesto.
II. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN O DE INSTALACIÓN DE MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN PROPUESTO
En este apartado usted encontrará una serie de preguntas cuya consideración y cumplimiento deben ser necesariamente contemplados en el proyecto propuesto para la instalación de un Grifo o Estación de Servicios y que deberá responder en su totalidad. Sus respuestas deberán reflejar la realidad por lo que Usted deberá verificar íntegramente que el contenido de las respuestas que se consignen a cada una de las preguntas del cuestionario cumpla con la normatividad vigente referidas a las condiciones técnicas y de seguridad que toda instalación proyectada de este tipo debe contemplar.
III. CUESTIONARIO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD EN EL PROYECTO DE INSTALACIÓN O DE INSTALACIÓN DE MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE GRIFO O ESTACIÓN DE SERVICIOS
Antes de proceder a dar respuesta al cuestionario respectivo siguiente Usted deberá verificar si cuenta con todos los documentos y planos que el TUPA vigente del OSINERGMIN establece y que hayan sido desarrolladas en las escalas indicadas en las normas respectivas, que se haya contemplado y plasmado toda la información técnica y de seguridad establecidas en la normatividad vigente.
Acto seguido debe proceder a responder las preguntas del cuestionario para lo cual deberá marcar con un aspa (X) el casillero que contiene la opción SI o NA, en función a lo siguiente:
SI: Opción mediante la cual se declara que el proyecto propuesto de Instalación o Instalación y/o Modificación de Grifo o Estación de Servicios cumple con lo establecido en la norma que sustenta la pregunta del cuestionario.
NA: Opción mediante la cual se declara que el supuesto de hecho contenido en la norma que sustenta a la pregunta del cuestionario no es aplicable al proyecto propuesto de Instalación o Instalación y/o Modificación de Grifo o Estación de Servicios

## Hoja2 (hidden)
I. DATOS GENERALES DEL TITULAR E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
Yo
de Nacionalidad |  | __________ | Identificado con | :
__________
con N° | __________ |  | declaro ser el
del proyecto presentado y manifiesto mediante la presente Declaración Jurada haber leído y verificado cada una de las respuestas, por mí consignadas, a las preguntas del presente cuestionario para cuyo efecto he realizado una comparación minuciosa y al detalle entre lo que dispone la normatividad vigente en materia de Instalación o de Instalación y/o Modificación de este tipo de establecimientos y el íntegro del proyecto propuesto consistente en la
de un establecimiento del tipo
que se ubica en área
En virtud a lo manifestado en los párrafos precedentes procedo a consignar la información solicitada en los siguientes cuadros así como marcar las respuestas respectivas en el cuestionario.
Cuadro N° 01
Descripción |  |  |  | Datos
Para Personas Naturales:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:
Para Personas Jurídicas:
Razón Social:
RUC:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico

## Hoja3 (hidden)
II. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
a) De la ubicación del terreno o establecimiento donde se desarrollará el proyecto
Indicar los datos de ubicación o identificación del terreno propuesto:
Cuadro N° 02
Dirección
Distrito:
Provincia:
Departamento:
Referencias del terreno para mejor localización:
b) Del número de tanques, compartimientos y capacidades individuales y totales de almacenamiento (expresado en Galones):
Indicar el número de compartimientos de cada tanque y en el caso de que uno o más tanques cuenten con más de un compartimiento deberán consignarse las capacidades de almacenamiento que correspondan a cada compartimiento así como la capacidad total de cada tanque

## CARATULA
CARATULA
GUÍA DE FISCALIZACION DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS
GRIFOS/ESTACIONES DE SERVICIO - COD. ACT. 050
Código: GF-PREOP_RHO-050-I/M
| AGENTE FISCALIZADO: |  | <AGENTE FISCALIZADO>
| EXPEDIENTE N°: |  | <EXPEDIENTE> |  |  | FECHA DE SOLICITUD: | <dd/mm/aaaa>
| CARTA LINEA: |  | <CAR-LIN> |  |  | FECHA DE INFORME: | <dd/mm/aaaa>
| N° | DESCRIPCIÓN DE GUÍAS PARCIALES |  | Marcar X |  | COMENTARIO
|  |  |  | APLICA | NO APLICA | (de ser el caso)
| 1 | REQUISITOS TUPA
| 2 | REQUISITOS TÉCNICOS
| 3 | REQUISITOS TANQUES SUPERFICIALES
(Sin cobertura)
| 4 | OTRAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
(No considerados en las guías parciales anteriores)
La guía parcial marcada con X en la opción NO APLICA refiere a que el supervisor que suscribe considera que no es exigible el cumplimiento de ninguna de las obligaciones contenidas en ella para el expediente en evaluación.
La guía parcial N° 4 marcada con X en la opción APLICA refiere a que el supervisor que suscribe considera exigible verificar el cumplimiento de otras condiciones de seguridad no incluidas en ninguna de las guías parciales anteriores, habiendo coordinado previamente su aplicación con el Especialista Regional en Hidrocarburos indicando este hecho en el Resumen Ejecutivo del presente informe de supervisión (*).
Firma:
Supervisor:
<SUPERVISOR>
<N° de Colegiatura>
|  |  |  | Empresa Supervisora: | <RAZON SOCIAL EMPRESA SUPERVISORA>
(*) De registrarse observaciones en la guía parcial número 4, el Especialista Regional en Hidrocarburos deberá reportar al Especialista en Hidrocarburos de DSR de la actividad correspondiente, para su inclusión en las revisiones de las guías.

## 1. REQ. TUPA
1. EVALUACION DE REQUISITOS TUPA
ITEM | BASE LEGAL | CONFORME | OBSERVACION
REQUISITOS TUPA OSINERGMIN
1 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Formulario de solicitud llenado y firmado en todas sus páginas por el solicitante o representante legal.
2 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: En caso de personas naturales, indicación expresa del número de DNI. |  | [De acuerdo con el Art. 4° del Decreto Legislativo N° 943 y el Anexo 6 de la Resolución Suprema N° 210‐2004‐SUNAT, las personas que soliciten inscripción/modificación en el Registro de Hidrocarburos deben estar inscritos en el RUC]
3 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: En caso de personas jurídicas, copia de la vigencia de poder donde consta la representación legal, o documento suscrito por el representante legal, en la que señale el número de RUC, número de partida registral y asiento registral donde obre la representación, así como la zona registral a la que pertenece.
4 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: En caso de personas naturales o jurídicas que actúen mediante apoderado, éste, además de la información señalada en el párrafo anterior, deberá efectuar la indicación expresa del número de DNI, además de adjuntar carta poder simple suscrita por el poderdante (solicitante).
5 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Copia simple del certificado de pruebas de tanques en maestranza en cada tanque (requisito sólo aplicable a instalaciones de tanques y/o modificaciones de tanques para almacenamiento de combustibles líquidos, según corresponda).
6 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Haber obtenido las actas de verificación de pruebas y las actas de verificación de conformidad final de acuerdo al al Item 2.2 del Anexo II de la RCD Nº 150-2024-OS/CD, con resultados satisfactorios.
7 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Fotografías panorámicas nítidas a color con medidas mínimas de 15 x 10 cm, mostrando las instalaciones culminadas del establecimiento y fotografías nítidas en primer plano de las placas de identificación del fabricante de cada uno de los tanques instalados. De contar con el tanque con dos o más compartimientos, las fotografías serán por cada compartimiento. Todas las fotografías deberán contar necesariamente con leyenda informativa.
8 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Plan de respuesta a emergencias, elaborado y suscrito por un Ingeniero colegiado y habilitado.
9 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Copia simple de la póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual vigente.
10 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Copia simple de los documentos que demuestren la instalación, según los cálculos realizados, del sistema de protección catódica de tanques y tuberías metálicos monticulados o soterrados, suscritas por el profesional responsable.
11 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Planos conforme a obra, según corresponda (Los planos deberán presentarse de manera física y magnética (formato legible en Autocad). Los planos físicos deben estar firmados por el solicitante o su representante legal y por los profesionales responsables de la especialidad, inscritos y habilitados en el colegio profesional correspondiente). [Medida alternativa a la presentación de planos físicos: De no ser presentados físicamente los planos pueden ser presentados en formato Autocad, junto al formato “Declaración Jurada del Responsable del Diseño de Plano(s)” (art. 10 del Reglamento del Registro de Hidrocarburos, aprobado mediante RCD N° 150-2024-OS/CD)].
Los agentes que se encuentren en la Zona Geográfica del Régimen Complementario de Control de insumos Químicos establecido por el Decreto Supremo Nº 016-2014-EM, en el que se incluye el departamento de Madre de Dios y las demás zonas que establezca el Ministerio e Energía y Minas; deberán presentar, en adición a los requisitos señalados, lo siguiente:
13 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Estudio que asegure la factibilidad del transporte de combustible desde la Planta hasta el punto de descarga del establecimiento. Para el presente caso. se exige que el transporte sea continuo y que en todo el trayecto se cumpla con la normatividad vigente.
14 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Instalación en el establecimiento de sistema de video vigilancia que opere permanentemente.
15 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Instalación en el establecimiento de un sistema de medición automática de tanques (ATG) que opere permanentemente.
OPERADORES SOLIDARIOS
16 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Declaración jurada a través de la cual se declare el o los operadores que son solidariamente responsables, por operar en el mismo establecimiento; distinguiendo los espacios comunes de los propios de cada uno de los operadores.
17 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Presentación de expedientes según el número de operadores (un expediente por cada operador)
CUANDO LA INSCRIPCIÓN LO SOLICITA UNA PERSONA DISTINTA A LA QUE OBTUVO EL ITF O LAS ACTAS DE VERIFICACIÓN
18 | Artículos 22 y 25 del Reglamento del Registro de Hidrocarburos aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 150-2024-OS/CD, en concordancia con los artículo 1435 y 1206 del Código Civil Peruano. La persona natural o jurídica que tramita la Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos debe acreditar haber obtenido previamente el ITF y/o Actas de Verificación a su nombre. Cuando la Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos es solicitada por una persona distinta a la que obtuvo el Informe Técnico Favorable y/o Actas de verificación, deberá presentarse un medio probatorio de cesión de uso de los citados documentos, a través del cual se transfiera los derechos y obligaciones obtenidos a través de las referidas autorizaciones sectoriales.

## 2. REQUISITOS TECNICOS
2. EVALUACION DE REQUISITOS TECNICOS
ÍTEM | BASE LEGAL | CONFORME | OBSERVACION
2.1. DE LA UBICACIÓN
1 | Numeral 3 del Artículo 11°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10°del Decreto Supremo 037-2007-EM: Para otorgar la Autorización de Construcción e Instalación de Estaciones de Servicios y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos), se exigirá las distancias mínimas siguientes : Cincuenta metros (50 m.) del límite de propiedad de la construcción o proyecto aprobado por la Municipalidad de centros educativos, mercados, supermercados, hospitales, clínicas, iglesias, cines, teatros, cuarteles, zonas militares, comisarias o zonas policiales, establecimientos penitenciarios y lugares de espectáculos públicos que tengan Licencia Municipal o autorización equivalente para su funcionamiento. Las medidas serán tomadas al surtidor o dispensador, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones mas cercanas.
2 | Artículo 12° de la Modificación de los reglamentos de Establecimientos de GLP para Uso Automotor y seguridad para Establecimientos de venta al público de combustibles derivados de los hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 037-2007-EM: En las ampliaciones y/o modificaciones de establecimientos de venta al público de Combustibles Líquidos y/o GLP, se exceptuará del cumplimiento de las distancias mínimas exigidas en el numeral 3 del Artículo 11° del reglamento de Seguridad de Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-93-EM y el literal b del Artículo 19° del reglamento de establecimiento de Venta de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor-Gasocentros, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM, si se cumplen las siguientes condiciones: 1. Para cada nuevo tanque de combustible líquido o GLP a instalarse se deberá retirar uno más tanques de combustible líquido o GLP de capacidad total, igual o mayor, indistintamente del combustible reemplazado. El nuevo tanque deberá de ubicarse a una distancia igual o mayor que la que tenía los tanques reemplazados respecto a los establecimientos comprendidos en los Artículo s antes mencionados.
3 | Artículo 12° de la Modificación de los reglamentos de Establecimientos de GLP para Uso Automotor y seguridad para Establecimientos de venta al público de combustibles derivados de los hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 037-2007-EM: En las ampliaciones y/o modificaciones de establecimientos de venta al público de Combustibles Líquidos y/o GLP, se exceptuará del cumplimiento de las distancias mínimas exigidas en el numeral 3 del Artículo 11° del reglamento de Seguridad de Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-93-EM y el literal b del Artículo 19° del reglamento de establecimiento de Venta de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor-Gasocentros, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM, si se cumplen las siguientes condiciones: 2. Cada nuevo dispensador de combustible líquido o GLP que se desee instalar deberá de ubicarse a una distancia igual o mayor a la que tiene el dispensador existente más cercano a los establecimientos comprendidos en los Artículo s antes mencionados.
4 | Artículo 12° de la Modificación de los reglamentos de Establecimientos de GLP para Uso Automotor y seguridad para Establecimientos de venta al público de combustibles derivados de los hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 037-2007-EM: En las ampliaciones y/o modificaciones de establecimientos de venta al público de Combustibles Líquidos y/o GLP, se exceptuará del cumplimiento de las distancias mínimas exigidas en el numeral 3 del Artículo 11° del reglamento de Seguridad de Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-93-EM y el literal b del Artículo 19° del reglamento de establecimiento de Venta de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor-Gasocentros, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM, si se cumplen las siguientes condiciones: 3. Cada nueva toma de carga de los tanques de combustible líquido o GLP que se desee instalar deberá de ubicarse a una distancia igual o mayor a la que tiene la toma de carga existente más cercana a los establecimientos comprendidos en los Artículo s antes mencionados.
5 | Numeral 5 del Artículo 13°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 054-93-EM: Las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) que se construyan a lo largo de las carreteras deberán sujetarse a la siguiente disposición: Los referidos Establecimientos se ubican, en el caso de intersecciones a nivel, a una distancia del centro de intersección no menor de doscientos metros (200 m) para las carreteras de primera clase y cien metros (100 m) en las de segunda y tercera clase.
2.2. DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS
6 | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el artículo 11° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM: Los surtidores, dispensadores o tanques de combustible de Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustible (Grifos) deben ubicarse a una distancia mínima con respecto a la proyección horizontal de las líneas áreas que conduzcan electricidad según el siguiente cuadro: - Línea aérea de Baja Tensión (Tensión menor o igual a 1000 V) ............................................ 7,6 m. - Línea aérea de Media Tensión (Tensión mayor a 1000 V hasta 36000 V) ............................... 7,6 m. - Línea aérea de Alta Tensión (Tensión mayor de 36000 V hasta 145000 V) .......................... 10 m. (Tensión mayor de 145000 V hasta 220000 V)......................... 12 m.
7 | Numeral 1 del artículo 11° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM: Para otorgar la Autorización de Construcción e Instalación de Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustible (Grifos), se exigirá las distancias mínimas siguientes: 1. Siete metros con sesenta centímetros (7.60 m) de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y centros de transformación y transformadores eléctricos. Las medidas serán tomadas al surtidor o dispensador, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas.
8 | Numeral 2 del artículo 11° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM: Para otorgar la Autorización de Construcción e Instalación de Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustible (Grifos), se exigirá las distancias mínimas siguientes: 2. Siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) desde la proyección horizontal de las subestaciones eléctricas o transformadores eléctricos aéreos hacia donde se puedan producir fugas de combustible. Las medidas serán tomadas al surtidor o dispensador, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas
2.3. DE LOS ACCESOS
9 | Numeral 2 del artículo 13° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los establecimientos ubicados en carretera sólo podrán tener acceso a la carretera, mediante dos pistas de servicio independientes de la vía principal y cuya longitud mínima será de 25 metros.
10 | Numeral 4 del artículo 13° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Deberá limitarse claramente la isla de seguridad formada por la carretera y las pistas de servicio a fin de que el tránsito vehicular quede canalizado y solo se pueda utilizar, tanto para su ingreso o salida, a las pistas de servicio.
11 | Artículo 18° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En las áreas urbanas, el ancho de las entradas será de seis metros (6 m) como mínimo y de ocho metros (8 m) como máximo y el de las salidas de tres metros sesenta (3.60 m) como mínimo y de seis metros (6 m) como máximo, medidas perpendicularmente al eje de las mismas.
12 | Artículo 18° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En áreas urbanas, la entrada o salida afectará solamente a la vereda que da frente a la propiedad utilizada.
13 | Artículo 19° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: El ángulo de las entradas y salidas de Estación de Servicio o Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) será de cuarenta y cinco grados sexagesimales (45°) como máximo y de treinta grados sexagesimales (30°) como mínimo. Este ángulo se medirá desde el alineamiento del borde interior de la calzada.
14 | Artículo 53° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los sardineles de protección en los ingresos y salidas deberán destacarse con pintura de fácil visibilidad, identificándose como zona rígida con los colores establecidos por las normas de tránsito.
15 | Artículo 20°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Toda Estación de Servicio o Puesto de Venta de Combustibles (Grifos) no podrá tener sobre la misma calle más de una entrada y una salida.
16 | Artículo 20°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En el frente de los establecimientos deberán mantenerse o construirse veredas de acuerdo al ancho y nivel fijado por el Municipio.
17 | Numeral 3 del artículo 13° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las referidas pistas de servicio se unirán con las vías de tránsito, mediante vías de desaceleración y aceleración (entrada y salida) que tendrán una longitud mínima, cada una de veinticinco metros (25 m).
18 | Artículo 20°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En el espacio destinado a ingreso y salida de vehículos, la vereda tendrá la mitad de la altura prevista con una pendiente del diez por ciento (10%) como máximo en los tramos de unión de ambas veredas, de la vereda más baja con la calzada.
19 | Artículo 52° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las entradas, salidas y playa de maniobras de las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) deben ser conservadas limpias, libres de obstáculos y tendrán indicadas el sentido del tránsito con flechas pintadas claramente visibles.
2.4 DE LA DISTRIBUCIÓN
20 | Artículo 21° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En caso de que se desee techar las zonas adyacentes a los surtidores o grupos de surtidores donde se detienen los carros para su servicio, la altura mínima será de tres metros con noventa centímetros (3.90 m).
21 | Artículo 50° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los servicios de vulcanización se deberán ubicar a una distancia mínima de diez metros (10 m) de los tubos de ventilación, puntos de llenado y surtidores.
22 | Numeral 1 del artículo 13° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los surtidores y/o dispensadores se ubican a una distancia mínima de 20 m del eje de la superficie de la rodadura de la carretera, adyacente a la zona en que se proyecta ubicar el establecimiento.
23 | Numeral 5 del artículo 14° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las construcciones e instalaciones se ubican a una distancia mínima de 25 metros del eje de la vía de tránsito.
24 | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Para la isla de surtidores, el retiro mínimo será de tres metros (3 m) a partir del borde interior de la vereda o acera.
25 | Artículo 37° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) ubicados en el área urbana, sólo se permitirá la habitación del guardián totalmente construida de material incombustible. La habitación debe tener una salida independiente a la vía pública y una distancia no menor de diez metros (10 m) de los depósitos de gasolina, aceites o demás materiales combustibles, ajustándose además su construcción a las normas sanitarias sobre seguridad industrial vigentes.
26 | Artículo 71° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Para proporcionar el servicio de aire comprimido, las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) deberán estar dotados, como mínimo, de los siguientes equipos, en buenas condiciones de funcionamiento: a) Ubicados en zona urbana: Mínimo un punto de aire abastecido por una compresora y dotado de una manguera adecuada con su respectivo pitón.
27 | Artículo 71° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Para proporcionar el servicio de aire comprimido, las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) deberán estar dotados, como mínimo, de los siguientes equipos, en buenas condiciones de funcionamiento: b) Ubicados en carretera: Mínimo dos puntos de aire abastecidos por una compresora y dotados cada uno de una manguera de longitud adecuada con su respectivo pitón.
28 | Artículo 72° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Cuando el servicio de agua no se efectúe desde un punto fijo por tubería con un cañón terminal, será proporcionado desde un depósito adecuado, el mismo que deberá mantenerse con un volumen de agua limpia en cantidad suficiente para una mejor atención.
2.5. DE LOS RADIOS DE GIRO Y CIRCULACIÓN
29 | Artículo 15° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Para los Establecimientos ubicados en zonas urbanas, el área mínima del terreno estará en función del radio de giro por isla dentro de las Estaciones de Servicio o Puestos de Venta de Combustibles, cuyo mínimo será de catorce metros (14 m) para vehículos de carga y autobuses, y de seis cincuenta metros (6.5 m) para los demás vehículos.
30 | Artículo 15°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En carreteras el área de terreno estará en función del radio de giro por isla dentro de las Estaciones de Servicio o Puestos de Venta de Combustibles, cuyo radio mínimo será de catorce metros (14 m) para vehículos de carga y autobuses, y de seis cincuenta metros (6.5 m) para los demás vehículos; los radios de giro deberán ser tomados íntegramente dentro de la propiedad.
31 | Artículo 17°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 054-93-EM: La distancia mínima entre ejes de entrada y salida de vehículos será la resultante de la aplicación del radio de giro por isla 14 metros ó 6.5 metros según el caso.
2.6. DE LAS INSTALACIONES MECANICAS
2.6.1. DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS: TANQUES
32 | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Todas las conexiones incluidas aquellas para hacer mediciones deberán contar con tapas herméticas.
33 | Artículo 26° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los tanques no deben ser enterrados bajo edificios o vías públicas.
34 | Artículo 26°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°054-93-EM: Los tanques de almacenamiento de combustibles deberán enterrarse y protegerse para resistir los sistemas de cargas exteriores a que puedan estar sometidos.
35 | Artículo 26° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los tanques de almacenamiento de combustibles deberán enterrarse y protegerse para resistir los sistemas de carga exteriores a que puedan estar sometidos. En ningún caso la protección será menor a una cubierta de 0.45 metros de material estabilizado y compactado, hacia la superficie del suelo o del pavimento.
36 | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: El tanque deberá llevar una placa que identifique al fabricante, muestre la fecha de construcción y la presión de prueba a que fue sometido. La placa deberá instalarse en una parte visible para control posterior en terreno una vez que haya sido enterrado. Un lugar adecuado para la ubicación de la placa de identificación puede ser el cuello del pasahombre o en cualquiera de las coplas de conexión soldadas en fábrica al manto del tanque.
37 | Literal b) del artículo 5 de la “Norma para la Inspección Periódica de Hermeticidad de tuberías y tanques enterrados que almacenan Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos” aprobado por el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 001-2022-EM: b. Los equipos utilizados para medir el nivel de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos en todo el rango de altura del tanque debe tener una aproximación de un octavo de pulgada (3 milímetros).
38 | Literal a) del artículo 6 de la “Norma para la Inspección Periódica de Hermeticidad de tuberías y tanques enterrados que almacenan Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos” aprobado por el artículo 10° del Decreto Supremo Nº 001-2022-EM: Artículo 6.- Sistema de Detección de Fugas para tuberías enterradas Los Sistemas de Detección de Fugas de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos en tuberías enterradas deben cumplir lo siguiente: a) Si se utilizan bombas remotas para el despacho, estas deben contar con detectores de fugas, para alertar al operador la presencia de una fuga de por lo menos tres (03) galones por hora a una presión de diez (10) psig durante una hora. Los detectores de fugas pueden ser electrónicos o mecánicos y deberán garantizar la detección del ratio de fuga indicado.
2.6.2. DE LAS INSTALACIONES MECANICAS: BOCAS DE LLENADO Y TUBERÍAS
39 | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En la instalación de bocas de llenado de los tanques deberán observarse los siguiente requisitos: 1. Estarán dotadas de tapas herméticas, diferenciadas para cada producto.
40 | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En la instalación de bocas de llenado de los tanques deberán observarse los siguientes requisitos: 4.- Estarán ubicadas dentro del patio de maniobras de la Estación o Grifo de tal modo que permitan la descarga del camión-tanque dentro del patio de maniobras sin invadir la vía pública ni entorpecer el normal funcionamiento del establecimiento
41 | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En la instalación de bocas de llenado de los tanques deberán observarse los siguientes requisitos: 2.- Estarán por lo menos a un metro de cualquier puerta o abertura del Establecimiento.
42 | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Todas las tuberías de llenado, despacho o ventilación estarán instaladas de manera que queden protegidas contra desperfectos y accidentes. Donde estén soterradas las tuberías irán a una profundidad mínima de cuarenta centímetros (40 cm) bajo el pavimento o superficie del terreno y deberán ser debidamente protegidas exteriormente contra la corrosión.
43 | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En la instalación de bocas de llenado de los tanques deberá observarse los siguientes requisitos: 3.- Se ubican de manera que los edificios y propiedades vecinas queden protegidos de cualquier derrame de combustible.
2.6.3. DE LOS VENTEOS
44 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación denominada venteo. La capacidad de los sistemas de venteo de los tanques deberá calcularse y los sistemas construidos de modo que nunca se produzcan presiones manométricas interiores en los tanques superior a 17 KPa (0,7 Kg/cm2).
45 | Artículo. 30°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 054-93-EM: Cuando no sea posible la descarga de las tuberías de ventilación a no menos de tres metros (3 m) de edificios, estructuras o accidentes del terreno donde puedan acumularse los vapores, podrán colocarse dichas descargas a menos de los tres metros (3 m) especificados, siempre que éstas se instalen a más de dos metros cincuenta (2.50 m) por encima de la parte más alta de aberturas que sirven para ventilación, iluminación o acceso a cualquier ambiente.
46 | Artículo 30°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 054-93-EM: La descarga de las tuberías de ventilación se colocará preferentemente en áreas abiertas, a no menos de tres metros (3 m) de edificios, estructuras o accidentes del terreno donde puedan acumularse los vapores.
47 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los extremos de descarga de las tuberías de ventilación deberán terminar a no menos de cuatro metros (4 m) del nivel del terreno adyacente.
48 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Si se ubicaran las ventilaciones en las paredes exteriores del edificio del Establecimiento, la descarga quedará a más de un metro (1 m) por encima de la coronación de dichas paredes.
49 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los extremos de los tubos de ventilación estarán situados a más de tres metros (3 m) de letreros de neón.
50 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En ningún caso deberán interconectarse venteo de tanques distintos.
51 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: El extremo de los tubos de ventilación descargará los vapores hacia arriba u horizontalmente, nunca hacia abajo.
52 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En caso de tanques de gasolina con conexiones de venteo superior a 75 mm. el sistema de venteo debe permanecer cerrado cuando el tanque no está en operación, asegurando además que la presión interior no sobrepase la presión de diseño.
2.6.4. DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPORES
53 | Artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-EM, modificado por el artículo 4° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 031-2001-EM: El sistema de recuperación de vapores a instalar será aquel que permita el trasvase de los gases de los tanques de almacenamiento de los establecimientos de venta al público de combustibles hacia los medios de transporte terrestre, durante la carga de gasolina. Dicho sistema deberá estar de acuerdo a lo señalado en la Norma API RP 1615 del American Petroleum Institute, u otras normas y prácticas, cuya aplicación debe ser previamente aprobada por el OSINERGMIN. Las mangueras de recuperación de vapores serán de responsabilidad del establecimiento de venta al público de combustibles, debiendo tener acoplamientos compatibles con la Norma API RP 1004 del American Petroleum Institute.
2.6.5. DE LAS INSTALACIONES MECANICAS: SURTIDORES, DISPENSADORES Y BOMBAS
54 | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las bombas deberán guardar una distancia mínima de 3,5 metros del medianero de la propiedad vecina.
55 | Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las islas de surtidores de las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) deben tener defensas de fierro o concreto, o cualquier otro diseño efectivo contra choques, las que se destacarán con pintura de fácil visibilidad.
56 | Artículo 44°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Solo se podrán utilizar surtidores de fabricantes aprobados por instituciones reconocidos nacionales o extranjeras.
57 | Artículo 44°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 054-93-EM: La isla de contorno de los surtidores deberá diseñarse en forma tal que su geometría impida eventuales golpes a los surtidores.
58 | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los surtidores deberán estar instalados en forma fija.
59 | Artículo 49° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Cuando el sistema opere por bombas de control remoto, cada conexión de surtidor debe disponer de una válvula de cierre automático en la tubería de combustible inmediata a la base del mismo, que funcione automáticamente al registrarse una temperatura de ochenta grados (80°) centígrados o cuando el surtidor reciba un golpe que pueda producir roturas de sus tuberías.
60 | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las bombas del tipo remoto, deben de disponer de elementos especiales para que detecten filtraciones que puedan producirse en la red de tuberías.
61 | Artículo 69° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM: Las máquinas despachadoras de gasolina deberán estar identificadas con la letra G en mayúsculas, seguida del número de octanaje correspondiente. Las que despachan otros combustibles deberán llevar el nombre del tipo de producto que expenden. En ambos casos se deberá indicar claramente si el combustible lleva aditivos. |  | Mediante Decreto Supremo N° 011-2025-EM, temporalmente se permite el uso y comercialización de Gasolinas de 84 octanos, en el departamento de Loreto, hasta el el 30 de junio de 2026.
62 | Artículo 1°, numeral 1.2, del Decreto Supremo N° 014-2021-EM, de conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 469-2021-MINEM/DM: Las máquinas dispensadoras de Gasolina o Gasohol en los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles están identificadas con el color correspondiente y la letra G en mayúsculas, seguida del tipo de gasolina o gasohol correspondiente. - Gasoholes y Gasolinas Regular: Color VERDE - Gasoholes y Gasolinas Premium: Color AZUL
63 | Artículo 13° del reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2007-EM, modificado por el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 091-2009-EM, de conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2021-EM: En el caso de comercializarse Diesel B5 o Diesel B5 S50 deberá indicarse en la leyenda de los surtidores y/o dispensadores “Diesel B5” (o “Diesel B5 S50”), según corresponda. |  | Es obligatoria la comercialización de Diesel B5 S50 en todo el país, con excepción de las zonas donde se permite la comercialización de Diesel B5 (Loreto y Ucayali).
64 | Artículo 44°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Deberá identificarse el combustible que se expende a ambos lados del surtidor.
2.6.6. DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS
65 | Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las cajas de interruptores o control de circuito y tapones estarán a una distancia mayor de tres metros (3 m) de los tubos de ventilación y boca de llenado o isla de surtidores. El interruptor principal estará instalado en la parte exterior del edificio protegido en panel de hierro.
66 | Artículo 43°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°054-93-EM: Las lámparas y equipos eléctricos que se usen dentro de las fosas de lubricante u otros lugares donde puedan haber acumulación de vapores o gases deben ser a prueba de explosión y mantenerse en buen estado.
67 | Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Deberán instalarse interruptores de corte de energía eléctrica, para actuar sobre las unidades de suministro de combustibles, o bombas remotas, distantes de ellas y visiblemente ubicables.
68 | Artículo 43° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los anuncios o rótulos iluminados por medio de corriente o energía eléctrica estarán a una distancia mayor de tres metros (3 m) de los tubos de ventilación y boca de llenado.
69 | Artículo 22° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y articulo 8° de la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA: Documentación técnica de un proyecto de instalación eléctrica Un Proyecto de instalación eléctrica en edificaciones consta de lo siguiente, según corresponda la naturaleza de la edificación: (...) d) Sistemas de protección contra el rayo según las características del entorno.
70 | Artículo 34° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Toda descarga obliga la conexión a tierra del vehículo transportador.
71 | Artículo 46°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los surtidores deberán estar provistos de conexiones que permitan la descarga de la electricidad estática.
72 | Artículo 38°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 054-93-EM: El equipo eléctrico y su instalación deberá cumplir con las normas vigentes, a falta de éstas deberá cumplir con normas internacionales reconocidas como por ejemplo el Código Nacional Eléctrico (NEC) de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) de Estados Unidos de Norteamérica.
73 | Artículo 38°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°054-93-EM: En lugares donde se almacenan combustibles los equipos e instalaciones eléctricas deberán ser de tipo antiexplosivo, dentro de aquellas zonas o áreas donde puedan existir vapores inflamables de combustibles.
74 | Artículo 39° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos aprobado por el Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los equipos y materiales antiexplosivos utilizados en las instalaciones deberán tener inscripciones o certificados que indiquen la marca, clase, división o grupo y además la identificación de la Entidad que aprobó su uso.
2.7. DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
75 | Artículo 23° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Todo el material de construcción utilizado en los Establecimientos de Venta de Combustibles debe ser incombustible.
76 | Artículo 59° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En las estaciones de servicio y en los grifos, es obligatorio contar con cilindros y/o baldes llenos de arena.
77 | Artículo 65°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los residuos de aceite que procedieran de vaciados de carters, deberán ser almacenados en cilindros cerrados.
78 | Artículo 59°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los trapos empapados con gasolina que se usen para secar derrames, deben depositarse en un recipiente de metal con tapa.
79 | Artículo 36°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Toda Estación de Servicio y Puesto de Venta de Combustibles (Grifos) estará provisto de un mínimo de dos (2) extintores contraincendio, portátiles de once kilogramos (11 kg) a quince kilogramos (15 kg) impulsado por cartucho externo, cuyo agente extinguidor sea de múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base de monofosfato de amonio al 75% de fuerza y con una certificación U.L. no menor a 20 A : 80 BC. |  | [En la evaluación considerar el Informe Interno Nº 166784-2009 del 09 de noviembre del 2009 (indica que no es exigible el peso del extintor ni que cuenten con cartucho externo), asi como el Informe N° GFHL-UROC-48-2012 del 27 de noviembre de 2012 (rating de extinción según estandar UL/ULC armonizada].
80 | Artículo 36°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: La inspección, mantenimiento y recarga de estos equipos se efectuará conforme lo indica la norma NFPA-10.
81 | Artículo 36°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los extintores serán colocados en lugares visibles y de fácil acceso, y contarán con una cartilla que tenga las instrucciones para su uso. La inspección, mantenimiento y recarga de estos equipos se efectuará conforme lo indica la norma NFPA-10.
2.8 LETREROS Y AVISOS
82 | Artículo 15° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los establecimientos que no satisfagan el radio mínimo de giro de catorce metros (14 m) no podrán prestar servicios a vehículos de carga y autobuses y están obligados a colocar un aviso en ese sentido.
83 | Artículo 50° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: No será permitido fumar ni hacer fuego abierto en las Estaciones de Servicio y en los Grifos, se deberá colocar avisos visibles que indiquen esta prohibición.
84 | Artículo 73° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) deberán identificar los puntos de abastecimiento de estos servicios mediante avisos visibles con las palabras ``AGUA’’, ``AIRE''.
2.9 OTROS
85 | Artículo 75° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 030-98-EM. Los Establecimientos de venta al Público de Combustibles deberán tener un Cilindro Patrón que deberá estar calibrado por el Laboratorio Nacional de Metrología del INDECOPI o una empresa de servicios metrológicos, de acuerdo a las normas vigentes. La calibración tendrá una validez máxima de seis (6) meses calendario, salvo que el Cilindro Patrón presente signos de abolladuras o deterioro, que obligará a una nueva calibración y reemplazo de este.
86 | Artículo 74° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los establecimientos de venta de combustibles en zonas urbanas y carreteras, deberán contar con servicios higiénicos para el público, separadamente para hombres y mujeres, adicionales a los destinados para el uso de su personal.
87 | Artículo 22° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Lo no previsto en el reglamento de Seguridad Para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, en relación al procedimiento para otorgar las Autorizaciones de Construcción, Instalación y Control de Construcciones de Estaciones de Servicio y Grifos, se regirá por el reglamento Nacional de Construcción vigente, en cuanto sea aplicable.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LA VENTA DE GLP EN CILINDROS
88 | Numeral 6 del literal g del artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM y Art. 91° DS 027-94-EM, modificado por Art. 11° DS 022-2012-EM: Para casos de Grifos, Estaciones de Servicios, Gasocentro y Establecimientos de Venta al público de GNV, un extintor del establecimiento con rating de extincíón mlnimo de 80B:C deberá estar ubicado a no menos de quince (15) m de los racks.
89 | Numeral 6 del literal g del artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM y Art. 5° DS 022-2012-EM que modificó el Art. 81° del DS 27-94-EM: Está prohibido fumar, usar fósforos o encendedores y utilizar cualquier artefacto, maquinaria, herramienta o elemento que pueda causar o producir fuegos, chispas o temperaturas peligrosas, dentro de las áreas especificadas en la siguiente tabla: Local Sin Techo: Dentro de los 4.6 metros medidos horizontalmente en todas las direcciones desde la válvulas de los cilindros y hasta una altura de 2 m sobra el nivel del piso. La extensión del área no se deberá extender más allá de cualquier pared, techo o división.
90 | Numeral 6 del literal g del artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM y Art. 9° DS 022-2012-EM que modificó el articulo 89° del DS 27-94-EM: La zona del almacenamiento no podrá ubicarse dentro, sobre o a lado de un subterráneo o sótano.
91 | Numeral 6 del literal g del artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM y Art. 91° DS 27-94-EM, modificado por Art. 11° DS 022-2012-EM: Los cilindros se ubicarán en lugares abiertos dentro de estructuras metálicas (racks) que permitan una adecuada ventilación y eviten la manipulación de los cilindros por personas no autorizadas, a una distancia no menor a cincuenta (50) centímetros de cualquier edificación del establecimiento. Cada rack podrá contener hasta veinticuatro (24) cilindros y cada establecimiento de este tipo podrá tener hasta tres (3) racks.
92 | Numeral 6 del literal g del artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM y Art. 91° DS 27-94-EM, modificado por Art. 11° DS 022-2012-EM: En el caso de Estaciones de Servicio, Gasocentros y Establecimientos de Venta al Público de GNV que expenden GLP en cilindros, solo se permitirá la venta de cilindros de GLP de diez (10) Kg.
93 | Numeral 6 del literal g del artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM y Art. 91° DS 27-94-EM, modificado por Art. 11° DS 022-2012-EM: No se permitirá la instalacíón de los racks que contienen los cilindros de GLP, en las islas de despacho de combustibles liquidos, GNV o GLP. Asimismo deberán ubicarse a: - No menos de 1.5 m de las aberturas de las edificaciones con dos puertas de salida - A tres (3) m de aberturas de las edificaciones con una puerta de salida y - A tres (3) m de colectores de desagüe.
94 | Numeral 6 del literal g del artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM y Art. 92° DS 27-94-EM, modificado por Art. 12° DS 022-2012-EM: Los racks que contienen los cilindros de GLP ubicados en Grifos, Estaciones de Servicio, Gasocentros y Establecimientos de Venta al Público de GNV autorizados a comercializar GLP envasado o el área del almacenamiento del Local de Venta deberán ubicarse a una distancia no menor a 7.60 m de Estaciones y Sub Estaciones Eléctricas.
95 | Numeral 6 del literal g del artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM y Art. 91° DS 27-94-EM, modificado por Art. 11° DS 022-2012-EM: Las distancias mínimas de seguridad desde el área de almacenamiento a otros lugares se indican en la siguiente tabla: COLUMNA A Capacidad máxima de Paredes internas o externas, construcciones Almacenamiento de GLP (Kg) o líneas de propiedades adyacentes en las cuales se pueda construir (1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 - 500 1 501 - 1000 2 (1) Cuando las construcciones adyacentes sean utilizadas para almacenar combustibles, o sean de material combustible, esta distancia no deberá ser menor a cuatro (4) m. En el caso de Grifos, Estaciones de Servicios, Gasocentros y Establecimientos de Venta al Público de GNV autorizados a comercializar GLP envasado en cilindros, las distancias mínimas de seguridad de la columna A se aplicarán desde las estructuras que contienen los cilindros de GLP a las líneas de propiedades adyacentes en las cuales se pueda construir, así como a los tanques de combustibles, tuberías de ventilación, bombas, zanjas de engrase y áreas de lavado.
96 | Numeral 6 del literal g del artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM y Art. 92° DS 27-94-EM, modificado por Art. 12° DS 022-2012-EM: Las distancias desde el área de almacenamiento a líneas eléctricas se indican en el cuadro que sigue: DISTANCIAS MÍNIMAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS AEREAS (m) Hasta 440 V 1.8 Sobre 440 V hasta 36000 V 7.6 Sobre 36000 V hasta 145000 V 10.0 Sobre 145000 V hasta 220000 V 12.0 Sobre 220000 V hasta 500000 V 30.0 Las distancias se medirán horizontalmente entre los puntos más próximos de la proyección del cable sobre el terreno.

## 3. REQ. TANQUES SUPERFICIAL
3. EVALUACION DE REQUISITOS INSTALACION TANQUES SUPERFICIALES (sin cobertura)
ITEM | BASE LEGAL | CONFORME | OBSERVACION
Requerimientos Generales
1 | Artículo 26º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 054-93-EM: En casos excepcionales por la dureza de la roca o nivel freático superficial, la DGH podrá autorizar con la debida justificación técnica, que los tanques se instalen en superficie pero solamente en áreas rurales y en caseríos.
2 | Numeral 21.3.4 NFPA 30 Ed. 2024 acorde con la cuarta disposición transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM: Los tanques diseñados con el propósito de ser usados como tanques subterráneos, no deben utilizarse como tanques sobre el suelo.
Diseño y Construcción de Tanques de Almacenamiento
3 | Numeral 21.4.1 NFPA 30 Ed. 2008: Materiales de construcción: Los tanques deben ser de acero u otro material no combustible aprobado.
4 | Numeral 21.4.1.1 NFPA 30 Ed. 2008: Los materiales de construcción para tanques y sus accesorios deben ser compatibles con el líquido que va a ser almacenado.
Normas de Diseño para Tanques Atmosféricos
5 | Numeral 21.4.2.2.1 NFPA 30 Ed. 2008: Los tanques atmosféricos deben diseñarse y construirse de acuerdos con normas de ingenieria reconocidas. Los tanques atmosféricos que reúnen cualquiera de las normas siguientes deben considerarse que reúne los requerimientos de seguridad: (1) Especificación API 12B, Bolted tanks for storage of production liquids (2) Especificación API 12D, Field Welded Tanks For Storage of Production Liquids (3) Especificación API 12F, Shop Welded Tanks For Storage of Production Liquids (4) Norma API 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage. (5) ANSI/UL 142, Standard for steel aboverground tanks for flammable and combustible liquids. (6) UL 2080, Standard for Fire Resistan tanks for Flammable and Combustible Liquids (7) ANSI/UL 2085, Standard for Protected Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids
6 | Numeral 21.4.2.1.4 NFPA 30 Ed. 2008: Tanques horizontales cilíndricos o rectangulares se debe permitir su construcción de acuerdo a las normas de ingeniería reconocidas, que operen a presiones desde la atmosférica hasta una presión manométrica de 6.9 KPa (1.0 psi) y deben limitarse a una presión manométrica de 17 KPa (2.5 psi) bajo condiciones de venteo de emergencia.
LOCALIZACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO SOBRE EL SUELO
Localización respecto de los límites de propiedad, vías públicas y edificios importantes
7 | Numeral 22.4.1.1 NFPA 30 Ed.2008: Los tanques de almacenamiento de líquidos estables Clase I o Clase II cuya presión interna no se permitirá exceder una presión manométrica de 17 Kpa (2.5 psig) deben localizarse de acuerdo con las Tablas 22.4.1.1(a) y la Tabla 22.4.1.1(b).
ESPACIAMIENTO ENTRE PARED Y PARED DE TANQUES ADYACENTES SOBRE EL SUELO
8 | Numeral 22.4.2.1 NFPA 30 Ed.2008: En caso tenga más de un tanque instalado en superficie, los tanques deberán están separados por una distancia de 1/6 de la suma de los diámetros de los tanques adyacentes, pero no menor de 0,9 m (3 pies) - según la Tabla 22.4.2.1
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS EN TANQUES - TANQUES DE ALMACENAMIENTO SOBRE EL SUELO
CIMIENTOS PARA ANCLAJE DE TANQUES SOBRE EL SUELO
9 | Numeral 22.5.2.1 NFPA 30 Ed.2008: Los tanques descansarán sobre el suelo o en cimientos hechos en concreto, mampostería, pilotes o acero.
10 | Numeral 22.5.2.2 NFPA 30 Ed. 2008: Los cimientos de tanques deben diseñarse para minimizar la posibilidad de asentamientos diferenciales de los tanques y mitigar la corrosión en cualquier parte del tanque que descansa sobre los cimientos.
11 | Numeral 22.5.2.3 NFPA 30 Ed.2008: Donde los tanques están soportados por encima de sus cimientos, los soportes de tanques deben ser de concreto, mampostería o acero protegido. Excepción: Debe permitirse el uso de soportes de madera, para tanques horizontales sobre el suelo de no más de 300 mm (12 pulg.) de alto (hasta el punto más bajo del tanque).
12 | Numeral 22.5.2.4 NFPA 30 Ed.2008: Las estructuras de soporte de acero o de pilotes expuestos deben protegerse con materiales que tengan una capacidad de resistencia al fuego de al menos dos horas. Excepción 1: Las monturas de acero no necesitan ser protegidos si tienen menos de 300 mm (12 pulg.) de alto (hasta el punto más bajo del tanque).
13 | Numeral 22.5.2.5 NFPA 30 Ed.2008: Donde los tanques están localizados en un área sujeta a inundación, deben tomarse previsiones para evitar que tales tanques, llenos o vacíos, puedan flotar durante la subida del nivel de las aguas por sobre el escenario máximo de inundación establecido.
PROTECCION CONTRA LA CORROSION
14 | Numeral 21.4.5.2 NFPA 30 Ed.2008: Protección Contra Corrosión Interna para Tanques de Almacenamiento de Metal. Donde los tanques no están diseñados de acuerdo con las normas del American Petroleum Institute, American Society of Mechanical Engineers u Underwriters Laboratories Inc. o si espera degradación más allá de lo que está previsto en las fórmulas de diseño o normas usadas, deben proveerse espesores adicionales del metal o disponerse revestimientos internos de protección apropiados o forros para compensar las pérdidas por corrosión esperadas durante el diseño de vida de los tanques.
15 | Numeral 21.4.5.3 NFPA 30 Ed.2008: Protección Contra Corrosión Interna para Tanques de Almacenamiento No Metálicos. Cuando los tanques no están diseñados de acuerdo con las normas del American Petroleum Institute, American Society of Mechanical Engineers, ASTM Insternational o Underwriters Laboratories Inc. o si espera degradación más allá de lo que está previsto en las fórmulas de diseño o normas usadas, deben proveerse espesores adicionales del material o aplicación de recubrimientos o capas interiores protectoras.
VENTILACION Y OTRAS ABERTURAS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO SOBRE EL SUELO
Venteo Normal para tanques de Almacenamiento
16 | Numeral 21.4.3.2 NFPA 30 Ed.2008: El venteo normal debe dimensionarse en concordancia con la norma API 2000, Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks, u otra norma aprobada. Alternativamente, el venteo normal debe ser al menos tan grande como lo sea la conexión mayor de llenado o vaciado, pero en ningún caso será menor de 32 mm (1.25 pulg.) de diámetro nominal interno.
17 | Numeral 27.8.1.1 NFPA 30 Ed.2008: Donde las salidas de las tuberías de venteo para tanques que almacenan líquidos Clase I estén adyacentes a edificios o vías públicas, deben ubicarse de manera que esos vapores sean liberados a un sitio seguro fuera de los edificios y a no menos de 3,6 metros por encima del nivel del terreno adyacente.
18 | Numeral 27.8.1.2 NFPA 30 Ed.2008: Los vapores deben descargarse hacia arriba u horizontalmente lejos de los muros adyacentes.
19 | Numeral 27.8.1.3 NFPA 30 Ed.2008: Las salidas de venteo deben localizarse de modo que los vapores no sean atrapados por los aleros u otras obstrucciones y debe estar al menos 1,5 metros de las aberturas de los edificios.
20 | Numeral 27.8.1.4 NFPA 30 Ed.2008: Los múltiples de las tuberías de venteo deben prohibirse excepto donde se requieran para fines especiales tales como recuperación de vapores, conservación de vapores o control de la contaminación del aire.
21 | Numeral 27.8.1.4 NFPA 30 Ed.2008: Donde la tubería de venteo está conectada a un múltiple, los tamaños de tubería deben ser capaces de descargar, dentro de las limitaciones de presión del sistema, los vapores que se generen cuando todos los tanques estén expuestos al fuego.
22 | Numeral 27.8.1.5 NFPA 30 Ed.2008: Las tuberías de venteo para tanques de almacenamiento de Líquidos Clase I no deben conectarse a múltiples de las tuberías de venteo de tanques que almacenan Líquidos Clase II a menos que se provean de medios que sirvan para evitar lo siguiente: 1) Que vapores de líquidos Clase I entren a los tanques de almacenamiento de líquidos Clase II. 2) Contaminación. 3) Posible cambio en la clasificación del líquido menos volátil.
Venteo de Alivio de Emergencia
23 | Numeral 22.7.1.1 NFPA 30 Ed.2008: Cada tanque de almacenamiento sobre el suelo debe tener venteo de alivio de emergencia en la configuración de su construcción o un dispositivo o dispositivos que alivien la excesiva presión interna causada por una exposición al fuego.
24 | Numeral 22.7.1.1.1 NFPA 30 Ed.2008: El venteo de alivio de emergencia o dispositivos que alivien la excesiva presión interna causada por una exposición al fuego, se aplica también a cada compartimento de un tanque compartido, y al espacio instersticial (anular) de un tanque tipo contenedor secundario.
25 | Numeral 22.7.1.2 NFPA 30 Ed.2008: Para tanques verticales, se debe permitir que la construcción del venteo de alivio de emergencia sea un techo flotante, un techo levadizo, una junta débil entre el techo y el cuerpo del tanque u otro alivio de presión de construcción aprobada.
26 | Numeral 22.7.2 NFPA 30 Ed.2008: Para tanques verticales, si se usa la junta débil entre el techo y el cuerpo del tanque (como venteo de alivio de emergencia) debe construirse prefiriendo que esta falle y no cualquier otra junta, diseñándola de acuerdo con la norma API 650, Welded Steel tanks for Oil Storage, o ANSI/UL 142, Standard for Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids.
Aberturas en los tanques, distintas a venteos
27 | Numeral 21.4.4 NFPA 30 Ed.2008: Las tuberías de llenado que entran por la parte superior de un tanque deben llegar hasta 150 mm (6 pulg) del fondo del tanque.. Las tuberías de llenado deben instalarse o disponerse tratando de minimizar la vibración.
28 | Numeral 22.13.1 NFPA 30 Ed.2008: Cada conexión a un tanque sobre el suelo a través de la cual puede fluir normalmente el líquido debe proveerse de una válvula interna o externa localizada tan cerca como sea práctico al cuerpo del tanque.
29 | Numeral 22.13.4 NFPA 30 Ed.2008: Las conexiones de llenado y vaciado para líquidos Clase I y Clase II, que son conectadas y desconectadas deben localizarse fuera de los edificios en una ubicación libre de cualquier fuente de ignición.
30 | Numeral 22.13.4.1 NFPA 30 Ed.2008: Las conexiones de llenado y vaciado para líquidos Clase I y Clase II, deben localizarse a no menos de 1,5 metros lejos de cualquier abertura del edificio.
OPERACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
31 | Numeal 21.7.1 NFPA 30 Ed.2008 Prevención de sobre llenado de tanques.- Las instalaciones con tanques sobre el suelo mayores de 5000 L (1320 gal) que almacenan líquidos Clase I o Clase II deben establecer procedimientos o proveer equipos, o ambos, para evitar el sobre-llenado de los tanques.
CONTROL DE DERRAMES
32 | Numeral 22.11 NFPA 30 Ed.2008: Control de Derrames en Tanques Sobre el Suelo. Cada tanque que contenga un líquido Clase I, Clase II o Clase IIIA debe proveerse de medios para evitar que una liberación accidental de líquido ponga en peligro instalaciones importantes y la propiedad adyacente o alcance los cuerpos acuíferos.
33 | Numeral 22.11.1 NFPA 30 Ed.2008: Desalojo Remoto. Donde el control de vertimientos se hace mediante drenajes hasta un área remota de desalojo, de manera que el líquido derramado no se acumule alrededor de los tanques, debe considerarse lo siguiente: - La ruta de drenaje debe tener una pendiente de no menor al 1 por ciento alejándose del tanque cuando menos 15 m (50 pies) hacia el área de desalojo. - El área de desalojo debe tener una capacidad no menor a la del tanque mayor que pueda drenar en ella. -La ruta del sistema de drenaje debe localizarse de manera que, si los líquidos en el sistema de drenaje se inflaman, el incendio no expondrá seriamente los tanques o la propiedad adyacente.
34 | Numeral 22.11.2.1 NFPA 30 Ed. 2008: Retención por Diques Alrededor de los Tanques. Donde se prevee control de derrames mediante retención por diques alrededor de los tanques, estos sistemas deben cumplir con: Debe proveerse una pendiente de no menos del 1 por ciento alejándose del tanque hasta al menos 15 metros (50 pies) o hasta la base del dique, la que sea menor.
35 | Numeral 22.11.2.2 NFPA 30 Ed. 2008: Retención por Diques Alrededor de los Tanques. Donde se prevee control de derrames mediante retención por diques alrededor de los tanques, estos sistemas deben cumplir con: La capacidad volumétrica del área con dique no debe ser inferior al volumen mayor de líquido que pueda ser liberado del tanque mayor dentro del área del dique, asumiendo un tanque lleno.
36 | Numeral 22.11.2.2.1 NFPA 30 Ed. 2008: Retención por Diques Alrededor de los Tanques. Donde se prevee control de derrames mediante retención por diques alrededor de los tanques, estos sistemas deben cumplir con: Para dejar espacio para el volumen ocupado por los tanques, la capacidad del dique que encierre más de un tanque debe calcularse después de deducir el volumen de los tanques excepto el tanque mayor, por debajo de la altura del dique.
37 | Numeral 22.11.2.3 NFPA 30 Ed. 2008: Retención por Diques Alrededor de los Tanques. Donde se prevee control de derrames mediante retención por diques alrededor de los tanques, estos sistemas deben cumplir con: Para permitir el acceso, la base exterior del dique a nivel del terreno no debe estar a menos de 3 m (10 pies) de cualquier límite de la propiedad que está o pueda ser construida.
38 | Numeral 22.11.2.4 NFPA 30 Ed. 2008: Retención por Diques Alrededor de los Tanques. Donde se prevee control de derrames mediante retención por diques alrededor de los tanques, estos sistemas deben cumplir con: Los muros del área del dique deben ser de tierra, acero, concreto o mampostería sólida diseñados para ser herméticos y para soportar la cabeza hidrostática total.
39 | Numeral 22.11.2.4.1 NFPA 30 Ed. 2008: Retención por Diques Alrededor de los Tanques. Donde se prevee control de derrames mediante retención por diques alrededor de los tanques, estos sistemas deben cumplir con: Los muros de tierra de una altura de 0.9 m (3 pies) o más, deben tener en su parte superior una sección plana no menor de 0.6 m (2 pies) de ancho y deben tener una pendiente consistente con el ángulo de reposo del material con el que sea construido el muro.
40 | Numeral 22.11.2.5 NFPA 30 Ed. 2008: Cuando la altura promedio interior del área del dique es mayor de 1,8 m (6 pies), se debe proveer de un acceso (entrada y salida) a la zona de tanques, válvulas y otros equipos (sin afectar la estanqueidad). Asimismo, la distancia mínima entre los cuerpos de los tanques y el pie de los muros interiores del dique debe ser de 1.5 m (5 pies).
41 | Numeral 22.11.2.6 NFPA 30 Ed. 2008: Cada área con dique que contenga dos o más tanques debe ser subdividida, preferiblemente por canales de drenaje o al menos por diques intermedios, para evitar que derrames menores desde un tanque pongan en peligro los tanques adyacentes dentro del área del dique.
42 | Numeral 22.11.2.6.2 NFPA 30 Ed. 2008: Los diques intermedios no deben tener menos de 450 mm (18 pulg) de altura.
43 | Numeral 22.11.2.7 NFPA 30 Ed. 2008: Donde hayan provisto el drenaje de agua de las áreas de dique, tales drenajes deben ser controlados para evitar su entrada a los cursos naturales de agua, alcantarillas o drenajes públicos.
44 | Numeral 22.11.2.7.1 NFPA 30 Ed. 2008: El control del drenaje debe ser accesible desde el exterior del dique en condiciones de incendio.
45 | Numeral 22.11.2.8 NFPA 30 Ed. 2008: No debe permitirse dentro del área del dique el almacenamiento de materiales combustibles, cilindros u otros contenedores vacíos o llenos.
46 | Numeral 22.11.4.1 NFPA 30 Ed. 2008: Tanques de contención Secundaria.- Donde se usen tanques de contención secundaria para preveer el control de derrames, la capacidad del tanque primario no debe exceder las siguientes capacidades: Líquidos Clase I (gasolinas, gasohol), 12,000 galones. Líquidos Clase II (Diesel BX), 20,000 galones
47 | Numeral 22.11.4.2 NFPA 30 Ed. 2008: Tanques de contención Secundaria.- Donde se usen tanques de contención secundaria para preveer el control de derrames, todas las conexiones de tubería al tanque deben hacerse por encima del nivel máximo de líquido.
48 | Numeral 22.11.4.3 NFPA 30 Ed. 2008: Tanques de contención Secundaria.- Donde se usen tanques de contención secundaria para preveer el control de derrames, deben proveerse medios para evitar la descarga de líquidos del tanque por flujo sifón.
49 | Numeral 22.11.4.4 NFPA 30 Ed. 2008: Tanques de contención Secundaria.- Donde se usen tanques de contención secundaria para preveer el control de derrames, deben proveerse medios para determinar el nivel de líquido en el tanque. Estos medios deben ser accesibles para el operador.
50 | Numeral 22.11.4.5 NFPA 30 Ed. 2008: Tanques de contención Secundaria.- Donde se usen tanques de contención secundaria para preveer el control de derrames, deben proveerse medios para evitar el sobrellenado con alarmas que suenen cuando el nivel de líquido en el tanque alcanze el 90% de la capacidad y que automáticamente paren la entrega cuando el nivel del líquido en el tanque alcanza el 95% de su capacidad.
51 | Numeral 22.11.4.6 NFPA 30 Ed. 2008: Tanques de contención Secundaria.- Donde se usen tanques de contención secundaria para preveer el control de derrames, el espacio entre tanques adyacentes no debe ser inferior a 0.9 metros (3 pies).
52 | Numeral 22.11.4.7 NFPA 30 Ed. 2008: Tanques de contención Secundaria.- Donde se usen tanques de contención secundaria para preveer el control de derrames, el tanque debe ser capaz de resistir el daño por impacto de un vehículo a motor o deben colocarse barreras anti colisión.
53 | Numeral 22.11.4.10 NFPA 30 Ed. 2008: Tanques de contención Secundaria.- Donde se usen tanques de contención secundaria para preveer el control de derrames, la contención secundaria debe diseñarse para resistir la carga hidrostática resultante de una fuga desde el tanque primario, considerando la cantidad máxima que puede almacenarse en el tanque primario.
PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
54 | Numeral 21.6.1.2 NFPA 30 Ed. 2008.- Las instalaciones de tanques de almacenamiento deben tener prevención y control de incendios para seguridad de la vida, para minimizar las pérdidas a la propiedad y para reducir la exposición al fuego de las propiedades adyacentes, causadas por un incendio o explosión.
55 | Numeral 21.6.3 NFPA 30 Ed. 2008.- Administración de Riesgos de Incendios.- La extensión de la prevención y control de incendios provista para instalaciones de tanques de almacenamiento debe determinarse mediante una evaluación de ingenieria de la instalación y operaciones, seguida de la aplicación de sanos principios de proteccion contra incendios e ingenieria de proceso. La evaluación incluirá, pero no estará limitada a lo siguiente: (1) Análisis de los riesgos de incendios y explosión de la instalación. (2) Analisis de las condiciones locales, tales como exposición a y desde propiedades adyacentes, potencial de inundación o de terremotos. (3) Respuesta del departamento de bomberos o ayuda mutua.

## 4. OTRAS CONDICIONES SEGURIDAD
4. OTRAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
ITEM | BASE LEGAL | CONFORME | OBSERVACION
Requerimientos Generales
1
2
3
4
5
* Aprobado por el Especialista Regional Hidrocarburos (información que debe remitirse al Especialista en Hidrocarburos de DSR de la actividad)