## INSTRUCCIONES (hidden)
PDJ - PRE OPERATIVO
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN JURADA
La información que usted va a presentar tiene el carácter de declaración jurada por lo cual deberá leer con atención todas las instrucciones que se indican.
Deberá tenerse en consideración que si en alguno de los apartados la respuesta a una o más de las preguntas formuladas es negativa o si una o más de las distancias por Usted consignadas contravienen a lo indicado en las tablas y en consecuencia a las normas vigentes su solicitud será declarada IMPOROCEDENTE y en consecuencia se denegará el Informe Técnico solicitado.
La Declaración Jurada consta de 3 partes, consistentes en:
I. Datos Generales del titular e Identificación del proyecto
II. Datos del Proyecto de Instalación o de Instalación de Modificación y/o Ampliación propuesto
III. Cuestionario del cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en el proyecto de Instalación o de Instalación de Modificación y/o Ampliación de Grifo o Estación de Servicios
DESARROLLO
I. DATOS GENERALES DEL TITULAR E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Se deberá consignar en los cuadros mostrados los datos generales del titular del proyecto teniendo en consideración si se trata de una persona natural o persona jurídica la que presenta el proyecto propuesto.
II. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN O DE INSTALACIÓN DE MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN PROPUESTO
En este apartado usted encontrará una serie de preguntas cuya consideración y cumplimiento deben ser necesariamente contemplados en el proyecto propuesto para la instalación de un Grifo o Estación de Servicios y que deberá responder en su totalidad. Sus respuestas deberán reflejar la realidad por lo que Usted deberá verificar íntegramente que el contenido de las respuestas que se consignen a cada una de las preguntas del cuestionario cumpla con la normatividad vigente referidas a las condiciones técnicas y de seguridad que toda instalación proyectada de este tipo debe contemplar.
III. CUESTIONARIO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD EN EL PROYECTO DE INSTALACIÓN O DE INSTALACIÓN DE MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE GRIFO O ESTACIÓN DE SERVICIOS
Antes de proceder a dar respuesta al cuestionario respectivo siguiente Usted deberá verificar si cuenta con todos los documentos y planos que el TUPA vigente del OSINERGMIN establece y que hayan sido desarrolladas en las escalas indicadas en las normas respectivas, que se haya contemplado y plasmado toda la información técnica y de seguridad establecidas en la normatividad vigente.
Acto seguido debe proceder a responder las preguntas del cuestionario para lo cual deberá marcar con un aspa (X) el casillero que contiene la opción SI o NA, en función a lo siguiente:
SI: Opción mediante la cual se declara que el proyecto propuesto de Instalación o Instalación y/o Modificación de Grifo o Estación de Servicios cumple con lo establecido en la norma que sustenta la pregunta del cuestionario.
NA: Opción mediante la cual se declara que el supuesto de hecho contenido en la norma que sustenta a la pregunta del cuestionario no es aplicable al proyecto propuesto de Instalación o Instalación y/o Modificación de Grifo o Estación de Servicios

## Hoja2 (hidden)
I. DATOS GENERALES DEL TITULAR E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
Yo
de Nacionalidad |  | __________ | Identificado con | :
__________
con N° | __________ |  | declaro ser el
del proyecto presentado y manifiesto mediante la presente Declaración Jurada haber leído y verificado cada una de las respuestas, por mí consignadas, a las preguntas del presente cuestionario para cuyo efecto he realizado una comparación minuciosa y al detalle entre lo que dispone la normatividad vigente en materia de Instalación o de Instalación y/o Modificación de este tipo de establecimientos y el íntegro del proyecto propuesto consistente en la
de un establecimiento del tipo
que se ubica en área
En virtud a lo manifestado en los párrafos precedentes procedo a consignar la información solicitada en los siguientes cuadros así como marcar las respuestas respectivas en el cuestionario.
Cuadro N° 01
Descripción |  |  |  | Datos
Para Personas Naturales:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:
Para Personas Jurídicas:
Razón Social:
RUC:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico

## Hoja3 (hidden)
II. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
a) De la ubicación del terreno o establecimiento donde se desarrollará el proyecto
Indicar los datos de ubicación o identificación del terreno propuesto:
Cuadro N° 02
Dirección
Distrito:
Provincia:
Departamento:
Referencias del terreno para mejor localización:
b) Del número de tanques, compartimientos y capacidades individuales y totales de almacenamiento (expresado en Galones):
Indicar el número de compartimientos de cada tanque y en el caso de que uno o más tanques cuenten con más de un compartimiento deberán consignarse las capacidades de almacenamiento que correspondan a cada compartimiento así como la capacidad total de cada tanque

## CARATULA
CARATULA
GUÍA DE FISCALIZACION DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS
GRIFOS FLOTANTES - COD. ACT. 058
Código: GF-PREOP_RHO-058-I/M
| AGENTE FISCALIZADO: |  | <AGENTE FISCALIZADO>
| EXPEDIENTE N°: |  | <EXPEDIENTE> |  |  | FECHA DE SOLICITUD: | <dd/mm/aaaa>
| CARTA LINEA: |  | <CAR-LIN> |  |  | FECHA DE INFORME: | <dd/mm/aaaa>
| N° | DESCRIPCIÓN DE GUÍAS PARCIALES |  | Marcar X |  | COMENTARIO
|  |  |  | APLICA | NO APLICA | (de ser el caso)
| 1 | REQUISITOS TUPA
| 2 | REQUISITOS TÉCNICOS
| 3 | OTRAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
(No considerados en las guías parciales anteriores)
La guía parcial marcada con X en la opción NO APLICA refiere a que el supervisor que suscribe considera que no es exigible el cumplimiento de ninguna de las obligaciones contenidas en ella para el expediente en evaluación.
La guía parcial N° 3 marcada con X en la opción APLICA refiere a que el supervisor que suscribe considera exigible verificar el cumplimiento de otras condiciones de seguridad no incluidas en ninguna de las guías parciales anteriores, habiendo coordinado previamente su aplicación con el Especialista Regional en Hidrocarburos indicando este hecho en el Resumen Ejecutivo del presente informe de supervisión (*).
Firma:
Supervisor:
<SUPERVISOR>
<N° de Colegiatura>
|  |  |  | Empresa Supervisora: | <RAZON SOCIAL EMPRESA SUPERVISORA>
(*) De registrarse observaciones en la guía parcial número 4, el Especialista Regional en Hidrocarburos deberá reportar al Especialista en Hidrocarburos de DSR de la actividad correspondiente, para su inclusión en las revisiones de las guías.

## 1. REQ. TUPA
1. EVALUACION DE REQUISITOS TUPA
ITEM | BASE LEGAL | CONFORME | OBSERVACION
REQUISITOS TUPA OSINERGMIN
1 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Formulario de solicitud llenado y firmado en todas sus páginas por el solicitante o representante legal.
2 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: En caso de personas naturales, indicación expresa del número de DNI. |  | [De acuerdo con el Art. 4° del Decreto Legislativo N° 943 y el Anexo 6 de la Resolución Suprema N° 210‐2004‐SUNAT, las personas que soliciten inscripción/modificación en el Registro de Hidrocarburos deben estar inscritos en el RUC]
3 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: En caso de personas jurídicas, copia de la vigencia de poder donde consta la representación legal, o documento suscrito por el representante legal, en la que señale el número de RUC, número de partida registral y asiento registral donde obre la representación, así como la zona registral a la que pertenece.
4 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: En caso de personas naturales o jurídicas que actúen mediante apoderado, éste, además de la información señalada en el párrafo anterior, deberá efectuar la indicación expresa del número de DNI, además de adjuntar carta poder simple suscrita por el poderdante (solicitante).
5 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Copia simple del certificado de pruebas de tanques en maestranza en cada tanque (requisito sólo aplicable a instalaciones de tanques y/o modificaciones de tanques para almacenamiento de combustibles líquidos, según corresponda).
6 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Haber obtenido las actas de verificación de pruebas y las actas de verificación de conformidad final de acuerdo al al Item 2.2 del Anexo II de la RCD Nº 150-2024-OS/CD, con resultados satisfactorios.
7 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Fotografías panorámicas nítidas a color con medidas mínimas de 15 x 10 cm, mostrando las instalaciones culminadas del establecimiento y fotografías nítidas en primer plano de las placas de identificación del fabricante de cada uno de los tanques instalados. De contar con el tanque con dos o más compartimientos, las fotografías serán por cada compartimiento. Todas las fotografías deberán contar necesariamente con leyenda informativa.
8 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Plan de respuesta a emergencias, elaborado y suscrito por un Ingeniero colegiado y habilitado.
9 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Copia simple de la póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual vigente.
10 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Copia simple de los documentos que demuestren la instalación, según los cálculos realizados, del sistema de protección catódica de tanques y tuberías metálicos monticulados o soterrados, suscritas por el profesional responsable.
11 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Planos conforme a obra, según corresponda (Los planos deberán presentarse de manera física y magnética (formato legible en Autocad). Los planos físicos deben estar firmados por el solicitante o su representante legal y por los profesionales responsables de la especialidad, inscritos y habilitados en el colegio profesional correspondiente). [Medida alternativa a la presentación de planos físicos: De no ser presentados físicamente los planos pueden ser presentados en formato Autocad, junto al formato “Declaración Jurada del Responsable del Diseño de Plano(s)” (art. 10 del Reglamento del Registro de Hidrocarburos, aprobado mediante RCD N° 150-2024-OS/CD)].
Los agentes que se encuentren en la Zona Geográfica del Régimen Complementario de Control de insumos Químicos establecido por el Decreto Supremo Nº 016-2014-EM, en el que se incluye el departamento de Madre de Dios y las demás zonas que establezca el Ministerio e Energía y Minas; deberán presentar, en adición a los requisitos señalados, lo siguiente:
12 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Estudio que asegure la factibilidad del transporte de combustible desde la Planta hasta el punto de descarga del establecimiento. Para el presente caso. se exige que el transporte sea continuo y que en todo el trayecto se cumpla con la normatividad vigente.
13 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Instalación en el establecimiento de sistema de video vigilancia que opere permanentemente.
14 | Requisitos para Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por D.S. N° 112-2022-PCM: Instalación en el establecimiento de un sistema de medición automática de tanques (ATG) que opere permanentemente.
CUANDO LA INSCRIPCIÓN LO SOLICITA UNA PERSONA DISTINTA A LA QUE OBTUVO LAS ACTAS DE VERIFICACIÓN
15 | Artículos 22 y 25 del Reglamento del Registro de Hidrocarburos aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 150-2024-OS/CD, en concordancia con los artículo 1435 y 1206 del Código Civil Peruano. La persona natural o jurídica que tramita la Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos debe acreditar haber obtenido previamente las Actas de Verificación a su nombre (aplicable a los tanques y tuberías que se encuentran instalados en tierra) Cuando la Inscripción o Modificación en el Registro de Hidrocarburos es solicitada por una persona distinta a la que obtuvo las Actas de verificación, deberá presentarse un medio probatorio de cesión de uso de los citados documentos, a través del cual se transfiera los derechos y obligaciones obtenidos a través de la referida autorización sectorial.

## 2. REQUISITOS TECNICOS
2. EVALUACION DE REQUISITOS TECNICOS
ITEM | BASE LEGAL | CONFORME | OBSERVACION
2.1. DE LA UBICACIÓN
1 | Numeral 3 del Artículo 11° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM: Para otorgar la Autorización de Construcción e Instalación de Estaciones de Servicios y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos), se exigirá las distancias mínimas siguientes : Cincuenta metros (50 m.) del límite de propiedad de la construcción o proyecto aprobado por la Municipalidad de centros educativos, mercados, supermercados, hospitales, clínicas, iglesias, cines, teatros, cuarteles, zonas militares, comisarias o zonas policiales, establecimientos penitenciarios y lugares de espectáculos públicos que tengan Licencia Municipal o autorización equivalente para su funcionamiento. Las medidas serán tomadas al surtidor o dispensador, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones mas cercanas.
2.2. DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS
2 | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el artículo 11° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM: Los surtidores, dispensadores o tanques de combustible de Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustible (Grifos) deben ubicarse a una distancia mínima con respecto a la proyección horizontal de las líneas áreas que conduzcan electricidad según el siguiente cuadro: - Línea aérea de Baja Tensión (Tensión menor o igual a 1000 V) ............................................ 7,6 m. - Línea aérea de Media Tensión (Tensión mayor a 1000 V hasta 36000 V) ............................... 7,6 m. - Línea aérea de Alta Tensión (Tensión mayor de 36000 V hasta 145000 V) .......................... 10 m. (Tensión mayor de 145000 V hasta 220000 V)......................... 12 m.
3 | Numeral 1 del artículo 11° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM: Para otorgar la Autorización de Construcción e Instalación de Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustible (Grifos), se exigirá las distancias mínimas siguientes: 1. Siete metros con sesenta centímetros (7.60 m) de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y centros de transformación y transformadores eléctricos. Las medidas serán tomadas al surtidor o dispensador, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas.
4 | Numeral 2 del artículo 11° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM: Para otorgar la Autorización de Construcción e Instalación de Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustible (Grifos), se exigirá las distancias mínimas siguientes: 2. Siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) desde la proyección horizontal de las subestaciones eléctricas o transformadores eléctricos aéreos hacia donde se puedan producir fugas de combustible. Las medidas serán tomadas al surtidor o dispensador, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas
2.3. DE LAS INSTALACIONES MECANICAS
2.3.1. DE LAS INSTALACIONES MECANICAS: TANQUES
2.3.1.1. Para casos de Grifos Flotantes con tanques de almacenamiento en el Artefacto Flotante:
5 | Artículo 92° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. Los tanques de almacenamiento de los Grifos Flotantes deberán confinarse en un perímetro interior del área de la cubierta, protegiendo el casco (lados proa, popa, babor y estribor), con espacios vacíos o tanques de colisión, para impedir que un posible impacto pueda generar una rajadura del casco con posterior derrame.
2.3.1.2. Para casos de Grifos Flotantes con tanques de almacenamiento en tierra:
6 | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. Los tanques serán construidos con plancha de fierro o de fibra de vidrio de los espesores indicados por los cálculos, pudiendo usarse refuerzos interiores para aumentar la capacidad portante de la plancha. En ningún caso el espesor de la plancha será menor de (3/16 de pulgada).
7 | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: El tanque deberá llevar una placa que identifique al fabricante, muestre la fecha de construcción y la presión de prueba a que fue sometido. La placa deberá instalarse en una parte visible para control posterior en terreno una vez que haya sido enterrado. Un lugar adecuado para la ubicación de la placa de identificación puede ser el cuello del pasahombre o en cualquiera de las coplas de conexión soldadas en fábrica al manto del tanque.
8 | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En los tanques de almacenamiento de combustible, la conexión de llenado debe prolongarse hasta llegar a 15 cm. del fondo.
9 | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las conexiones de los tanques deben hacerse por la parte superior. Todas las conexiones incluidas aquellas para hacer mediciones deberán contar con tapas herméticas.
10 | Literal b) del numeral 7.6 de la “Norma para la Inspección Periódica de Hermeticidad de tuberías y tanques enterrados que almacenan Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos” aprobado por el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 001-2022-EM: 7.6 Asimismo, los operadores de los STE deben cumplir con lo siguiente: b) Contar con equipos para prevención de derrames y sobrellenado.
2.3.1.3. En caso de que los tanques del Grifo Flotante se abastezcan desde la orilla del mar, río o lago:
11 | Artículo 86° del Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Las bocas de descarga se ubican dentro del área de su posesión.
12 | Artículo 86° del Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Las bocas de descarga se ubican a una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) del límite de la propiedad vecina, para Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos de Clase I, o a una distancia mínima de cuatro metros y sesenta centímetros (4.60 m) para Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos de Clase II.
2.3.1.4. En caso de que los tanques del Grifo Flotante se abastezcan de combustibles desde una embarcación o barcaza de transporte de combustibles
13 | Artículo 86° del Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Deberán cumplir, en lo no previsto por la presente norma, con las disposiciones del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 043-2007-EM, con el Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 026-94-EM y con las disposiciones de seguridad emitidas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú y otras autoridades competentes.
2.3.2. DE LAS INSTALACIONES MECANICAS: BOCAS DE LLENADO Y TUBERÍAS
14 | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En la instalación de bocas de llenado de los tanques deberán observarse los siguiente requisitos: 1. Estarán dotadas de tapas herméticas, diferenciadas para cada producto.
15 | Para tuberías instalado en la orilla del mar, río o lago Artículo 98° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: El sistema de líneas de tuberías instalado en la orilla del mar, río o lago, para la recepción y despacho de combustibles, deberá ser sometido a pruebas de hermeticidad, según lo especificado en el artículo 33 del presente Reglamento.
16 | Artículo 88° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Para casos en que las bocas de descarga se encuentren ubicadas en la ribera o litoral, para el abastecimiento de combustibles de los Grifos Flotantes: Las bocas de llenado de los tanques se encuentran ubicadas de manera que los edificios y propiedades vecinas queden protegidos de cualquier derrame de combustibles.
17 | Artículo 88° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Para casos en que las bocas de descarga se encuentren ubicadas en la ribera o litoral, para el abastecimiento de combustibles de los Grifos Flotantes: Cuentan con tapas herméticas y están ubicadas dentro de un contenedor impermeable.
18 | Artículo 88° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Para casos en que las bocas de descarga se encuentren ubicadas en la ribera o litoral, para el abastecimiento de combustibles de los Grifos Flotantes: Cuentan todas las uniones con acoples con un contenedor de posibles fugas o goteos, para proteger el entorno de cualquier derrame de combustible.
19 | Artículo 87° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Para casos en que cuente con tuberías y conexiones de transferencia desde la ribera o litoral: Se encuentran las tuberías sólidamente apoyadas y protegidas contra daños físicos y esfuerzos provocados por impactos, asentamientos, vibraciones, expansiones, contracciones o acción de las mareas.
20 | Para líneas submarinas Artículo 98° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En caso de líneas submarinas, éstas deberán contar con la autorización de construcción, otorgada por la autoridad competente, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, aprobado por Decreto Supremo Nº 028-2001-DE-MGP y sus modificatorias.
21 | Artículo 87° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Para casos en que cuente con tuberías submarinas: Cuenta con el correspondiente derecho de uso de áreas acuáticas y la autorización de construcción otorgado por la autoridad competente.
22 | Artículo 87° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Para casos en que cuente con MANGUERAS FLEXIBLES en los tramos de tuberías y conexiones de transferencia desde la ribera o litoral: Son las mangueras flexibles resistentes a los combustibles, a prueba de dobleces y diseñadas para soportar fuerzas y presiones a las que están sometidas, conforme a lo señalado en la norma NFPA 30.
23 | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. En caso de contar con tuberías enterradas: Se encuentran las tuberías de llenado, despacho o ventilación instaladas de manera que queden protegidas contra desperfectos y accidentes. Donde estén soterradas, las tuberías irán a una profundidad mínima de cuarenta centímetros (40 cm) bajo el pavimento o superficie del terreno y deberán ser debidamente protegidas exteriormente contra la corrosión.
2.3.3. DE LOS VENTEOS
24 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación denominada venteo. La capacidad de los sistemas de venteo de los tanques deberá calcularse y los sistemas construidos de modo que nunca se produzcan presiones manométricas interiores en los tanques superior a 17 KPa (0,7 Kg/cm2).
25 | Artículo. 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Cuando no sea posible la descarga de las tuberías de ventilación a no menos de tres metros (3 m) de edificios, estructuras o accidentes del terreno donde puedan acumularse los vapores, podrán colocarse dichas descargas a menos de los tres metros (3 m) especificados, siempre que éstas se instalen a más de dos metros cincuenta (2.50 m) por encima de la parte más alta de aberturas que sirven para ventilación, iluminación o acceso a cualquier ambiente.
26 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: La descarga de las tuberías de ventilación se colocará preferentemente en áreas abiertas, a no menos de tres metros (3 m) de edificios, estructuras o accidentes del terreno donde puedan acumularse los vapores.
27 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los extremos de descarga de las tuberías de ventilación deberán terminar a no menos de cuatro metros (4 m) del nivel del terreno adyacente.
28 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los extremos de los tubos de ventilación estarán situados a más de tres metros (3 m) de letreros de neón.
29 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En ningún caso deberán interconectarse venteo de tanques distintos.
30 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Para casos de Grifos Flotantes con tanques de almacenamiento en tierra: Las cañerías de venteo deben tener una pendiente continua mínima de 1 1/2% hacia el tanque.
31 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En caso de tanques de gasolina con conexiones de venteo superior a 75 mm. el sistema de venteo debe permanecer cerrado cuando el tanque no está en operación, asegurando además que la presión interior no sobrepase la presión de diseño.
32 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: El extremo de los tubos de ventilación descargará los vapores hacia arriba u horizontalmente, nunca hacia abajo.
2.3.4. DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPORES
33 | Artículo 99° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. Los tanques de almacenamiento de Gasolina o Gasohol del Grifo Flotante, deberán contar con el sistema de recuperación de vapores señalado en el Decreto Supremo Nº 014-2001-EM, debiéndose mantener debidamente operativos.
34 | Artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-EM, modificado por el artículo 4° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 031-2001-EM: El sistema de recuperación de vapores a instalar será aquel que permita el trasvase de los gases de los tanques de almacenamiento de los establecimientos de venta al público de combustibles hacia los medios de transporte terrestre, durante la carga de gasolina. Dicho sistema deberá estar de acuerdo a lo señalado en la Norma API RP 1615 del American Petroleum Institute, u otras normas y prácticas, cuya aplicación debe ser previamente aprobada por el OSINERGMIN. Las mangueras de recuperación de vapores serán de responsabilidad del establecimiento de venta al público de combustibles, debiendo tener acoplamientos compatibles con la Norma API RP 1004 del American Petroleum Institute.
35 | Norma API RP 1615 del American Petroleum Institute: Elementos que integran el sistema de recuperación de vapores: • Adaptador de recuperación de vapor • Tapa para adaptador de recuperación de vapor • Válvula de presión vacio • Crucetas (De ser el caso) • Súper crucetas (De ser el caso) • Válvulas de bola flotante (De ser el caso) • Sistema de Manifold con una altura mayor de cuatro metros y cincuenta centímetros (4.50 m), de ser el caso Mangueras de Recuperación de Vapores con acoplamientos compatibles con la Norma API RP 1004
2.3.5. DE LAS INSTALACIONES MECANICAS: SURTIDORES, DISPENSADORES Y BOMBAS
36 | Artículo 89° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM:. Los dispositivos de despacho, tales como surtidores y/o dispensadores, de los Grifos Flotantes, deberán estar instalados en forma fija (en el artefacto naval).
37 | Artículo 44°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Solo se podrán utilizar surtidores de fabricantes aprobados por instituciones reconocidos nacionales o extranjeras.
38 | Artículo 90°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las mangueras de los equipos de despacho de combustibles (surtidores y dispensadores) en los Grifos Flotantes, deberán ser certificadas por una entidad acreditada ante INDECOPI o por un organismo extranjero de acreditación signatario de alguno de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo de la IAF o la IAAC, a falta de éstas, podrán ser listadas por un laboratorio de prueba, por UL o aprobado por FM.
39 | Artículo 69° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM: Las máquinas despachadoras de gasolina deberán estar identificadas con la letra G en mayúsculas, seguida del número de octanaje correspondiente. Las que despachan otros combustibles deberán llevar el nombre del tipo de producto que expenden. En ambos casos se deberá indicar claramente si el combustible lleva aditivos. |  | Mediante Decreto Supremo N° 011-2025-EM, temporalmente se permite el uso y comercialización de Gasolinas de 84 octanos, en el departamento de Loreto, hasta el el 30 de junio de 2026.
40 | Artículo 1°, numeral 1.2, del Decreto Supremo N° 014-2021-EM, de conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 469-2021-MINEM/DM: Las máquinas dispensadoras de Gasolina o Gasohol en los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles están identificadas con el color correspondiente y la letra G en mayúsculas, seguida del tipo de gasolina o gasohol correspondiente. - Gasoholes y Gasolinas Regular: Color VERDE - Gasoholes y Gasolinas Premium: Color AZUL
41 | Artículo 13° del reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2007-EM, modificado por el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 091-2009-EM, de conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2021-EM: En el caso de comercializarse Diesel B5 o Diesel B5 S50 deberá indicarse en la leyenda de los surtidores y/o dispensadores “Diesel B5” (o “Diesel B5 S50”), según corresponda. |  | Es obligatoria la comercialización de Diesel B5 S50 en todo el país, con excepción de las zonas donde se permite la comercialización de Diesel B5 (Loreto y Ucayali).
42 | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En las bombas de tipo remoto, deben de disponerse de elementos especiales para que detecten filtraciones que puedan producirse en la red de tuberías.
43 | Artículo 49° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los dispensadores deberán estar provistos de un dispositivo exterior que permita desconectarlos del sistema eléctrico en caso de fuego u otro accidente. Cuando el sistema opere por bombas de control remoto, cada conexión de surtidor debe disponer de una válvula de cierre automático en la tubería de combustible inmediata a la base del mismo, que funcione automáticamente al registrarse una temperatura de ochenta grados (80°) centígrados o cuando el surtidor reciba un golpe que pueda producir roturas de sus tuberías.
44 | Literal b) del artículo 5 de la “Norma para la Inspección Periódica de Hermeticidad de tuberías y tanques enterrados que almacenan Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos” aprobado por el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 001-2022-EM: b. Los equipos utilizados para medir el nivel de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos en todo el rango de altura del tanque debe tener una aproximación de un octavo de pulgada (3 milímetros).
45 | Literal a) del artículo 6 de la “Norma para la Inspección Periódica de Hermeticidad de tuberías y tanques enterrados que almacenan Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos” aprobado por el artículo 10° del Decreto Supremo Nº 001-2022-EM: Artículo 6.- Sistema de Detección de Fugas para tuberías enterradas Los Sistemas de Detección de Fugas de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos en tuberías enterradas deben cumplir lo siguiente: a) Si se utilizan bombas remotas para el despacho, estas deben contar con detectores de fugas, para alertar al operador la presencia de una fuga de por lo menos tres (03) galones por hora a una presión de diez (10) psig durante una hora. Los detectores de fugas pueden ser electrónicos o mecánicos y deberán garantizar la detección del ratio de fuga indicado.
46 | Literal a) del numeral 7.6 de la “Norma para la Inspección Periódica de Hermeticidad de tuberías y tanques enterrados que almacenan Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos” aprobado por el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 001-2022-EM: 7.6 Asimismo, los operadores de los STE deben cumplir con lo siguiente: a) Instalar en los tanques y líneas metálicos un sistema de protección catódica que cumplan por lo menos con lo señalado en el API RP 1632 en su versión más actualizada.
2.3.6. DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS
47 | Artículo 34° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Toda descarga obliga la conexión a tierra del vehículo transportador.
48 | Artículo 93° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. Todos los equipos metálicos, como tanques, maquinaria y tuberías en los Grifos Flotantes deben estar conectados y puestos a tierra.
49 | Artículo 93° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. Las líneas de tuberías para el abastecimiento y despacho de combustible ubicadas en la ribera o litoral deberán estar conectadas a tierra para descargar corrientes estáticas.
50 | Artículo 93° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. Los Grifos Flotantes deben contar con un cable para puesta a tierra, provisto de terminales de agarre de suficiente longitud, los cuales deben conectarse a la embarcación durante el despacho de combustibles, a fin de evitar posibles descargas de corrientes estáticas.
51 | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: El equipo eléctrico y su instalación deberá cumplir con las normas vigentes, a falta de éstas deberá cumplir con normas internacionales reconocidas como por ejemplo el Código Nacional Eléctrico (NEC) de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) de Estados Unidos de Norteamérica.
52 | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En lugares donde se almacenan combustibles los equipos e instalaciones eléctricas deberán ser de tipo antiexplosivo, dentro de aquellas zonas o áreas donde puedan existir vapores inflamables de combustibles.
53 | Artículo 39° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos aprobado por el Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los equipos y materiales antiexplosivos utilizados en las instalaciones deberán tener inscripciones o certificados que indiquen la marca, clase, división o grupo y además la identificación de la Entidad que aprobó su uso.
54 | Artículo 97° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. El Grifo Flotante deberá contar con un interruptor de corte de energía eléctrica para actuar en las unidades de suministro de combustible o bombas remotas, según lo especificado en el artículo 42 del presente Reglamento.
55 | Artículo 42° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. Deberán instalarse interruptores de corte de energía eléctrica, para actuar sobre las unidades de suministro de combustibles, o bombas remotas, distantes de ellas y visiblemente ubicables.
56 | Artículo 42° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las cajas de interruptores o control de circuito y tapones estarán a una distancia mayor de tres metros (3 m) de los tubos de ventilación y boca de llenado o isla de surtidores. El interruptor principal estará instalado en la parte exterior del edificio protegido en panel de hierro.
57 | Artículo 43° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Las lámparas, los equipos e instalaciones eléctricas que se utilicen dentro de los lugares donde puedan haber acumulación de vapores inflamables, deberán ser a prueba de explosión y deberán mantenerse en buen estado.
58 | Artículo 43° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los anuncios o rótulos iluminados por medio de corriente o energía eléctrica estarán a una distancia mayor de tres metros (3 m) de los tubos de ventilación y boca de llenado
59 | Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los surtidores deberán estar provistos de conexiones que permitan la descarga de la electricidad estática.
2.4. LETREROS Y AVISOS
60 | Artículo 96° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. Está terminantemente prohibido fumar en el Grifo Flotante, así como en las zonas de llenado y de carga que se encuentre sobre la superficie; debiéndose colocar letreros y avisos de seguridad visibles con la leyenda “NO FUMAR - PELIGRO COMBUSTIBLE”.
61 | Artículo 91° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. (…) Queda terminantemente prohibido el tránsito de personas ajenas dentro del establecimiento y del área de propiedad o posesión del Grifo Flotante, debiendo el responsable del establecimiento colocar avisos de prevención y velar por su cumplimiento.
2.5. DE LA SEGURIDAD
62 | Artículo 23° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Todo el material de construcción utilizado en los Establecimientos de Venta de Combustibles debe ser incombustible.
63 | Artículo 94° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los Grifos Flotantes deberán contar como mínimo con dos (02) extintores portátiles, cuyo agente extintor sea de múltiple propósito tipo ABC, con una capacidad de extinción certificada no menor a 4A:80B:C. La certificación y los servicios de mantenimiento y recarga, así como la ubicación de los extintores, deberán realizarse según lo dispuesto en el artículo 82 del presente Reglamento. |  | [En la evaluación considerar el Informe Interno Nº 166784-2009 del 09 de noviembre del 2009 (indica que no es exigible el peso del extintor ni que cuenten con cartucho externo), asi como el Informe N° GFHL-UROC-48-2012 del 27 de noviembre de 2012 (rating de extinción según estandar UL/ULC armonizada].
64 | Artículo 82° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. (...) Los extintores deberán estar certificados por Underwriters Laboratories - UL o entidad similar acreditada, por el INDECOPI o por un organismo extranjero de acreditación signatario de alguno de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo de la Internacional Accreditation Forum - IAF o la Inter American Accreditation Cooperation - IAAC., de acuerdo a la NTP 350.026, así como de las NTP 350.062-1, 350.062-2 y 350-062-3. Alternativamente, se aceptará extintores aprobados por Factory Mutual - FM que cumplan con la ANSI/UL 299 y cuya capacidad de extinción cumpla con la ANSI/UL 711. Los servicios de mantenimiento y recarga de estos equipos deben ser efectuados conforme se indica en la NTP 350.043-1, por empresas autorizadas y que cumplan con poseer el equipamiento indicado en la NTP 833.026-1. En el caso de los extintores listados por UL o aprobados por FM, los servicios de mantenimiento y recarga deben ser realizados por empresas que cuenten con certificación UL o entidad similar acreditada, sea por el INDECOPI o por un organismo extranjero de acreditación signatario. Los extintores deben contar con sus indicaciones de uso, estar ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y a menos de quince (15) metros de la zona de almacenamiento.
65 | Artículo 59° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: En las estaciones de servicio y en los grifos, es obligatorio contar con cilindros y/o baldes llenos de arena.
66 | Artículo 59° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: Los trapos empapados con gasolina que se usen para secar derrames, deben depositarse en un recipiente de metal con tapa.
67 | Artículo 95° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: (…) No deberán existir fuentes de ignición productoras de chispa o fuego abierto (en el Grifo flotante)
2.6. OTROS
68 | Artículo 22° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y articulo 8° de la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA: Documentación técnica de un proyecto de instalación eléctrica Un Proyecto de instalación eléctrica en edificaciones consta de lo siguiente, según corresponda la naturaleza de la edificación: (...) d) Sistemas de protección contra el rayo según las características del entorno.
69 | Artículo 75° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 030-98-EM. Los Establecimientos de venta al Público de Combustibles deberán tener un Cilindro Patrón que deberá estar calibrado por el Laboratorio Nacional de Metrología del INDECOPI o una empresa de servicios metrológicos, de acuerdo a las normas vigentes. La calibración tendrá una validez máxima de seis (6) meses calendario, salvo que el Cilindro Patrón presente signos de abolladuras o deterioro, que obligará a una nueva calibración y reemplazo de este.

## 3. OTRAS CONDICIONES SEGURIDAD
3. OTRAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
ITEM | BASE LEGAL | CONFORME | OBSERVACION
Requerimientos Generales
1
2
3
4
5
* Aprobado por el Especialista Regional Hidrocarburos (información que debe remitirse al Especialista en Hidrocarburos de DSR de la actividad)