ANEXO

DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA - 1

GRIFO O ESTACIÓN DE SERVICIOS

DATOS DEL TITULAR. SOLICITANTE:; Nº DE DNI: Nº DE R.U.C.:. REPRESENTANTE LEGAL:; Nº DE D.N.I.: Nº DE C.E:. PROFESIONAL RESPONSABLE. Nombre; C.I.P. Teléfono de contacto; Correo Electrónico. INFORME TÉCNICO FAVORABLE DE INSTALACION Nº. RESOLUCION Nº. De encontrarse el establecimiento ubicado en las provincia de Lima responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo A - Obligaciones de Ordenanzas Municipales..

| Nota: En caso de contar con almacenamiento de GLP en cilindros para uso doméstico indicar la capacidad total de GLP envasado y responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo B - Obligaciones para instalar racks de GLP. |  |
| --- | --- |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN CILINDROS PARA USO DOMÉSTICO: (Máximo 720 Kg almacenados en cilindros de 10 Kg; con un máximo de 3 racks con 24 unidades cada uno) |  |
| CAPACIDAD DE GLP ENVASADO (Kg): |  |

| La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información falsa, incompleta o inexacta en la presente Declaración. Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la instalación ejecutada, marcando un aspa (X) en el casillero donde corresponda. El uso de la opción – No Aplica – es para aquellos supuestos en los que la norma técnica y de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario, realmente no fuera exigible al establecimiento o unidad. El uso inadecuado de esta opción generará responsabilidad administrativa, por declaración de información falsa. Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, deberá cumplir con todos los artículos del reglamento, según corresponda. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA GRIFO / ESTACIÓN DE SERVICIO |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| DE LA UBICACIÓN |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se encuentran los equipos de despacho, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas a una distancia mínima de cincuenta metros (50.00 m) de los límites de propiedad de las construcciones o proyectos aprobados por la municipalidad para centros educativos, mercados, supermercados, hospitales, clínicas, iglesias, cines, teatros, cuarteles, zonas militares, comisarias o zonas policiales, establecimientos penitenciarios y lugares de espectáculos públicos que tengan Licencia Municipal o autorización equivalente para su funcionamiento? | Artículo 11° Numeral 3) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 2 | Si el establecimiento está ubicado en carretera y existen intersecciones a nivel: ¿El lindero más próximo del establecimiento se ubica a una distancia del centro de intersección no menor de doscientos metros (200.00 m) para las carreteras de primera clase y cien metros (100.00 m) en las de segunda y tercera clase? | Artículo 13° Numeral 5) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS |  |  |  |  |
| 3 | ¿Se ubican los equipos de despacho o tanques de combustibles líquidos cumpliendo con la distancia mínima con respecto a la proyección horizontal de las líneas áreas que conduzcan electricidad según el siguiente cuadro?: Tipo de instalación eléctrica; Distancia. Línea aérea de Baja Tensión (Tensión menor o igual a 1000 V); 7.60 m. Línea aérea de Media Tensión (Tensión mayor a 1000 V hasta 36000 V); 7.60 m. Línea aérea de Alta Tensión (Tensión aérea de 36000 V hasta 145000 V); 10.00 m. Línea aérea de Alta Tensión (Tensión mayor de 145000 V hasta 220000 V); 12.00 m. | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 11° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 4 | ¿Se ubican los equipos de despacho, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones, a una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y centros de transformación y transformadores eléctricos? | Artículo 11° Numeral 1) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 5 | ¿Se ubican los puntos donde se puedan producir fugas de combustible, tales como los equipos de despacho, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones, a una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) de las subestaciones eléctricas o transformadores eléctricos aéreos, medidos desde la proyección horizontal? | Artículo 11° Numeral 2) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| DE LOS ACCESOS |  |  |  |  |
| 6 | Si el establecimiento está ubicado en carretera: ¿Se tiene acceso a la carretera únicamente mediante dos pistas de servicio independientes de la vía principal con una longitud mínima de veinticinco metros (25.00 m)? | Artículo 13° Numeral 2) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 7 | Si el establecimiento está ubicado en carretera: ¿Se unen las pistas de servicio con las vías de tránsito mediante vías de desaceleración y aceleración (entrada y salida) con una longitud mínima de veinticinco metros (25.00 m) cada una? | Artículo 13° Numeral 3) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 8 | Si el establecimiento está ubicado en carretera: ¿Está delimitada claramente la isla de seguridad formada por la carretera y las pistas de servicio a fin de que el tránsito vehicular quede canalizado y solo se puedan utilizar, tanto para su ingreso o salida, a las pistas de servicio? | Artículo 13° Numeral 4) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 9 | Si el establecimiento está ubicado en zona urbana: ¿El ancho de las entradas mide, entre seis metros (6.00 m) como mínimo y ocho metros (8.00 m) como máximo; y el de las salidas, entre tres metros y sesenta centímetros (3.60 m) como mínimo y seis metros (6.00 m) como máximo, medidas perpendicularmente al eje de las mismas? | Artículo 18° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 10 | Si el establecimiento está ubicado en zona urbana: ¿Afectan las entradas y salidas sólo a la vereda que da frente a la propiedad utilizada? | Artículo 18° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 11 | ¿Los ángulos de la(s) entrada(s) y salida(s) miden entre treinta grados (30°) sexagesimales y cuarenta y cinco grados (45°) sexagesimales? | Artículo 19° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 12 | ¿Cumple el establecimiento con no tener sobre la misma calle más de una entrada y una salida? | Artículo 20° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 13 | ¿Se construyó o se mantiene el ancho y nivel de la vereda en el frente del establecimiento de acuerdo a lo fijado por la municipalidad? | Artículo 20° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 14 | ¿Cuenta el establecimiento con un espacio destinado a ingreso y salida de vehículos, en cuya zona la vereda tiene la mitad de la altura prevista con una pendiente del diez por ciento (10%) como máximo en los tramos de unión de ambas veredas, de la vereda más baja con la calzada? | Artículo 20° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 15 | ¿Se encuentran las entradas, salidas y playa de maniobras del establecimiento, limpias, libres de obstáculos y se tiene indicado el sentido del tránsito con flechas pintadas claramente visibles? | Artículo 52° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 16 | ¿Están destacados los sardineles de protección con pintura de fácil visibilidad, identificándose como zona rígida con los colores establecidos por las normas de tránsito? | Artículo 53° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LA DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| 17 | Si el establecimiento cuenta con techo que cubra las islas de despacho y/o patio de maniobras: ¿Se encuentra el techo que cubre las zonas adyacentes a los equipos de despacho donde se detienen los carros para su servicio, a una altura mínima de tres metros con noventa centímetros (3.90 m)? | Artículo 21° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 18 | Si el establecimiento cuenta con servicio de vulcanizado: ¿Existe una distancia mínima de diez metros (10.00 m), de los servicios de vulcanizado a los equipos de despacho, tubos de ventilación y puntos de llenado? | Artículo 50° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 19 | ¿Cuenta el establecimiento con un punto fijo para el servicio de agua por tubería con cañón terminal; y en caso no se efectué por este sistema, cuenta con un depósito adecuado, el mismo que se mantiene con volumen de agua limpia en cantidad suficiente para una mejor atención? | Artículo 72° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 20 | ¿Existe una distancia mínima de tres metros (3.00 m) entre el borde interior de la vereda y el borde de las islas de despacho? | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 21 | Si el establecimiento está ubicado en zona urbana y ha construido una habitación para el guardián: ¿Tiene ésta habitación una salida independiente a la vía pública y se encuentra a una distancia no menor de diez metros (10.00 m) de los depósitos de gasolina, aceites o demás materiales combustibles, ajustándose además su construcción a las normas sanitarias sobre seguridad industrial vigentes? | Artículo 37° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 22 | Si el establecimiento se ubica en zona urbana: ¿Cuenta como mínimo con un (01) punto de aire a través de una manguera adecuada con su respectivo pitón y abastecido por una compresora? | Artículo 71° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 23 | Si el establecimiento se ubica en carretera: ¿Se ubican los equipos de despacho a una distancia mínima de veinte metros (20.00 m) del eje de la superficie de la rodadura de la carretera adyacente? | Artículo 13° Numeral 1) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 24 | Si el establecimiento se ubica en carretera: ¿Se ubican las construcciones e instalaciones a una distancia mínima de veinticinco metros (25.00 m) del eje de la vía de tránsito? | Artículo 14° Numeral 1) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 25 | Si el establecimiento se ubica en carretera: ¿Cuenta como mínimo con dos (02) puntos de aire a través de mangueras adecuadas con su respectivo pitón y abastecido por una compresora? | Artículo 71° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LOS RADIOS DE GIRO Y CIRCULACIÓN |  |  |  |  |
| 26 | Si el establecimiento se ubica en zona urbana: ¿Es el radio de giro mínimo, de catorce metros (14.00 m) para vehículos de carga y autobuses; o de seis metros y cincuenta centímetros (6.50 m) para los demás vehículos? | Artículo 15° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 27 | Si el establecimiento se ubica en carretera: ¿Es el radio de giro mínimo, de catorce metros (14.00 m) para vehículos de carga y autobuses; o de seis metros y cincuenta centímetros (6.50 m) para los demás vehículos, y se encuentran íntegramente dentro de la propiedad? | Artículo 15° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS: TANQUES |  |  |  |  |
| 28 | ¿Han sido construidos los tanques con plancha de fierro o de fibra de vidrio de los espesores indicados por los cálculos, teniendo en cuenta que en ningún caso el espesor de la plancha sea menor de tres dieciseisavos de pulgada (3/16 pulg)? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 29 | ¿Cuentan los tanques con una placa que identifique al fabricante, la fecha de construcción y la presión de prueba a que fue sometido y se encuentra instalada en una parte visible para control posterior en terreno una vez que haya sido enterrado? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 30 | ¿Cuentan los tanques de almacenamiento de combustible, con la conexión de llenado prolongado hasta llegar a quince centímetros (15 cm) del fondo? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 31 | ¿Están instaladas todas las conexiones de los tanques, por la parte superior; y cuentan todas estas conexiones, incluidas aquellas para la medición, con tapas herméticas? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 32 | ¿Se encuentran los tanques de almacenamiento de combustibles, enterrados y protegidos para resistir los sistemas de cargas exteriores a que puedan estar sometidos? | Artículo 26° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 33 | ¿Cuentan los tanques de almacenamiento con una cubierta de protección igual o mayor de cuarenta y cinco centímetros (45 cm) de material estabilizado y compactado, hacia la superficie del suelo o del pavimento? | Artículo 26° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 34 | ¿Han cumplido con no enterrar los tanques bajo edificios o vías públicas? | Artículo 26° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 35 | Si el tanque está enterrado a una profundidad igual o superior a su diámetro, profundidad medida desde el borde superior del tanque hasta el nivel del terreno: ¿Se verificó la necesidad de reforzar el tanque y se ejecutó dicho reforzamiento? | Artículo 26° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 36 | ¿Se encuentran los tanques protegidos contra la corrosión, y el tipo de protección utilizada es consecuente con el estudio efectuado de las propiedades corrosivas del suelo en donde se encuentra enterrado y en el caso de haberse aplicado protección exterior de capas de pintura asfálticas, estas fueron de un espesor mínimo de tres (03) mils aplicadas sobre la superficie del tanque? | Artículo 27° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 37 | ¿Quedó la excavación en la que se depositó el tanque, aislada de elementos o parte de terreno que pudieran producir corrosión en la superficie del tanque, como por ejemplo azufre y sal para el caso de tanques de acero? | Artículo 27° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS: BOCAS DE LLENADO Y TUBERÍAS |  |  |  |  |
| 38 | ¿Están dotadas las bocas de llenado con tapas herméticas y diferenciadas por cada producto? | Artículo 33° Numeral 1) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 39 | ¿Se ubican las bocas de llenado dentro del patio de maniobras, de manera que la descarga de combustibles desde el camión-tanque se realiza sin invadir la vía pública ni entorpecer el normal funcionamiento del establecimiento? | Artículo 33° Numeral 4) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 40 | ¿Se ubican las bocas de llenado de los tanques a una distancia mínima de un metro (1 m) de cualquier puerta o abertura del establecimiento? | Artículo 33° Numeral 2) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 41 | ¿Se encuentran instaladas las tuberías de llenado, despacho o ventilación de manera que estén protegidas contra desperfectos y accidentes; y en donde están soterradas se encuentren a una profundidad mínima de cuarenta centímetros (40 cm) bajo el pavimento o superficie del terreno y se encuentren debidamente protegidas exteriormente contra la corrosión? | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 42 | ¿Se encuentran ubicadas las bocas de llenado de manera que los edificios y propiedades vecinas queden protegidos de cualquier derrame de combustible? | Artículo 33° Numeral 3) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| DE LOS VENTEOS |  |  |  |  |
| 43 | ¿Está dotado cada tanque de una tubería de ventilación? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 44 | ¿Se han colocado las descargas de las tuberías de ventilación preferentemente en áreas abiertas a no menos de tres metros (3 m) de edificios, estructuras o accidentes del terreno donde puedan acumularse los vapores? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 45 | ¿Terminan los extremos de descarga de las tuberías de ventilación a no menos de cuatro metros (4 m) del nivel del terreno adyacente? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 46 | De no haber sido posible instalar la descarga de las tuberías de ventilación a no menos de tres metros (3 m) de edificios, estructuras o accidentes del terreno donde puedan acumularse los vapores: ¿Dichas descargas se encuentran a más de dos metros y cincuenta centímetros (2.50 m) por encima de la parte más alta de aberturas que sirven para ventilación, iluminación o acceso a cualquier ambiente? | Artículo. 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 47 | ¿Las descargas de las tuberías de ventilación ubicadas en las paredes exteriores del edificio del establecimiento, terminan a más de un metro (1 m) por encima de ellas? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 48 | ¿Se sitúan los extremos de los tubos de ventilación a una distancia mayor a tres metros (3 m) de los letreros de neón? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 49 | Los tanques que almacenan Diesel B5 o Diesel B5 S50 ¿tienen los venteos independientes, no interconectados? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y Artículo 4° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 031-2001-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 50 | ¿Las cañerías de venteo cuentan con una pendiente continua mínima de uno y medio por ciento (1 1/2%) hacia el tanque? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 51 | ¿Descargan los extremos de los tubos de ventilación, hacia arriba u horizontalmente y nunca hacia abajo? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPORES PARA INSTALACIONES QUE ALMACENAN GASOLINAS O GASOHOL |  |  |  |  |
| 52 | Si cuenta con tanques que almacenarán gasolina o gasohol: ¿Se ha instalado todos los elementos que integran el sistema de recuperación de vapores y están de acuerdo a lo señalado en la Norma API RP 1615 del American Petroleum Institute, u otras normas y prácticas, cuya aplicación ha sido previamente aprobada por el Osinergmin? Elementos: - Adaptador de Recuperación de vapor - Tapa para adaptador de Recuperación de vapor - Válvula de presión vacio - Crucetas (De ser el caso) - Super crucetas (De ser el caso) - Válvulas de bola flotante (De ser el caso) - Sistema de Manifold con una altura mayor de cuatro metros y cincuenta centímetros (4.50 m) (De ser el caso) - Mangueras de Recuperación de Vapores con acoplamientos compatibles con la Norma API RP 1004 | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, Artículo 2° del DS 014-2001-EM modificado por el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 031-2001-EM y Norma API RP 1615. | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS: EQUIPOS DE DESPACHO Y BOMBAS |  |  |  |  |
| 53 | ¿Están construidos los contornos de las islas de los equipos de despacho en forma tal que su geometría impida eventuales golpes a las mismas? | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 54 | ¿Están instalados los equipos de despacho en forma fija en la isla que la contiene? | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 55 | ¿Han sido fabricados los equipos utilizados para despacho, por instituciones reconocidas nacionales o extranjeras? | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 56 | De contar con dispensadores para el sistema de despacho: ¿Se han instalado las bombas sumergibles a una distancia mínima de tres metros y cincuenta centímetros (3.50 m) del medianero de la propiedad vecina? | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 57 | ¿Cuentan todas las islas con defensas de fierro o concreto, o cualquier otro diseño efectivo contra choques, pintadas con color de fácil visibilidad? | Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 58 | De contar con dispensadores para el sistema de despacho: ¿Están provistos los dispensadores de un dispositivo exterior que permita desconectarlos del sistema eléctrico en caso de fuego u otro accidente, y asimismo cuenta cada conexión con una válvula de cierre automático en la tubería de combustible inmediata a la base del mismo, que funcione automáticamente al registrarse una temperatura de ochenta grados (80°) centígrados o cuando el dispensador reciba un golpe que pueda producir roturas de sus tuberías? | Artículo 49° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 59 | ¿Se encuentran los equipos de despacho de gasolina identificadas con la letra G en mayúsculas, seguida del número de octanaje correspondiente, asimismo, las que despachan otros combustibles llevan el nombre del tipo de producto que expenderán y en ambos casos se indica claramente si el combustible lleva aditivos? | Artículo 69° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 60 | ¿Se encuentran los equipos de despacho de Gasohol identificadas con la leyenda “Gasohol 98 Plus", "Gasohol 97 Plus", "Gasohol 95 Plus", "Gasohol 90 Plus" y "Gasohol 84 Plus”, según corresponda? | Artículo 13° del reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2007-EM, modificado por el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 091-2009-EM. En concordancia con lo señalado en el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 091-2009-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 61 | ¿Se encuentran los equipos de despacho de Diesel B5 ó Diesel B5 S50 identificadas con la leyenda “Diesel B5” ó “Diesel B5 S50”, según corresponda? | Artículo 13° del reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2007-EM, modificado por el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 091-2009-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 62 | De realizar la atención por ambos lados de la isla: ¿Se identifica el combustible que expende a ambos lados de los equipos de despacho? | Artículo 44°del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 63 | ¿Cumplen los tanques enterrados con tener implementado el Sistema de Detección de Fugas con equipos que tienen una aproximación de un octavo de pulgada (1/8 pulg) (3 milímetros) para medir el nivel de los combustibles líquidos en todo el rango de altura del tanque? | Artículo 5° Numeral 1, inciso b) de la norma aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 3° del DS 024-2012-EM. | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 64 | De contar con dispensadores para el sistema de despacho: ¿Cumple el Sistema de Detección de Fugas en tuberías enterradas con tener implementado detectores de fugas, para alertar al operador la presencia de una fuga de por lo menos tres galones por hora (3.00 Gl/h) a una presión de diez psig (10.00 psig) durante una hora (01 h)? Estos detectores pueden ser electrónicos o mecánicos y deben garantizar la detección del ratio de fuga indicado | Artículo 6° Inciso a) de la norma aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 4° del DS 024-2012-EM, en concordancia con el Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 65 | ¿Cuenta el sistema de tanques y líneas metálicos enterrados con un sistema de protección catódica que cumplan por lo menos con lo señalado en el API RP 1632 en su versión más actualizada? | Artículo 7° de la norma aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 5° del DS 024-2012-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 66 | ¿Cuenta el sistema de tanques y tuberías enterrados con equipos para prevención de derrames y sobrellenado? | Artículo 7° de la norma aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 5° del DS 024-2012-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS |  |  |  |  |
| 67 | ¿Las lámparas y equipos eléctricos que se usan dentro de las fosas de lubricantes son a prueba de explosión y se mantienen en buen estado? | Artículo 43° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 68 | ¿Se ha instalado conexión a tierra para el vehículo transportador a utilizarse durante el proceso de descarga? | Artículo 34° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 69 | ¿Cumple el equipo eléctrico y su instalación con las normas vigentes o con el Código Nacional Eléctrico (NEC) de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA)? | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 70 | ¿En los lugares donde se almacenan combustibles los equipos e instalaciones eléctricas son del tipo antiexplosivo dentro de aquellas áreas donde puedan existir vapores inflamables de combustibles? | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 71 | ¿Se ha instalado un sistema de parada de emergencia (interruptor de corte de energía eléctrica) para actuar sobre las unidades de suministro de combustible, o bombas remotas, distante de ellas y visiblemente ubicables? | Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 72 | ¿Están las cajas de interruptores a una distancia mayor de tres metros (3.00 m) de los tubos de ventilación y boca de llenado o isla de surtidores. | Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 73 | ¿Se encuentra el interruptor principal instalado en la parte exterior del edificio protegido en panel de hierro? | Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 74 | Si el establecimiento está ubicado en áreas con tormentas eléctricas: ¿Se encuentran las instalaciones protegidas con un sistema contra rayos? | Artículo 67° del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 75 | ¿Los anuncios o rótulos iluminados por medio de corriente ó energía eléctrica están a una distancia mayor de tres metros (3.00 m) de los tubos de ventilación y boca de llenado? | Artículo 43° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 76 | ¿Se ha provisto a los equipos de despacho y otros equipos eléctricos de conexiones que permitan la descarga de la electricidad estática? | Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 77 | ¿Los equipos y materiales antiexplosivos utilizados en las instalaciones cuentan con inscripciones o certificados que indiquen la marca, clase, división o grupo y además la identificación de la Entidad que aprobó su uso? | Artículo 39° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 78 | ¿Es incombustible el material de construcción utilizado en el establecimiento? | Artículo 23° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 79 | ¿Está provisto el establecimiento de extintores portátiles, en número, calidad y tipo, de acuerdo al resultado del Estudio de Riesgos y de acuerdo a lo que indique la norma. Como mínimo dos (02) extintores contra incendios debidamente operativos y vigentes, multipropósito ABC, de polvo químico seco, con rating de extinción no menor a 20A:80B:C y con certificación U.L.? | Artículo 36° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 80 | ¿Han sido colocados los extintores en lugares visibles y de fácil acceso y cuentan con una cartilla que tenga las instrucciones para su uso; y asimismo, han considerado que la inspección, mantenimiento y recarga de estos equipos se efectuará conforme lo indica el Código NFPA 10? | Artículo 36° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 81 | ¿Cuenta con cilindros y/o baldes llenos de arena? | Artículo 59° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 82 | ¿Cuenta el establecimiento con recipiente de metal con tapa, para trapos empapados de gasolina producto de derrames? | Artículo 59° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| OTROS |  |  |  |  |
| 83 | ¿Se ha regido por el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, las construcciones, instalaciones y control de construcción del establecimiento no previstas en el reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, en cuanto sea aplicable? | Artículo 22° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 84 | De contar el establecimiento con servicio de cambio de aceite: ¿Los residuos de aceite de vaciados de carters, se almacenan en cilindros con tapa? | Artículo 65°del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 85 | ¿Cuenta el establecimiento con un cilindro patrón, el mismo que deberá encontrarse calibrado por el Laboratorio Nacional de Metrología del Indecopi o una empresa de servicios metrológicos, de acuerdo a las normas vigentes con una validez máxima de seis (06) meses? | Artículo 75° del reglamento aprobado por Decreto Supremo 030-98-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| LETREROS Y AVISOS |  |  |  |  |
| 86 | Si el establecimiento no satisface el radio mínimo de giro de catorce metros (14.00 m): ¿Cuentan con el aviso que indica la prohibición de atender a vehículos de carga y autobuses? | Artículo 15° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 87 | ¿Cuenta el establecimiento con avisos visibles que indican que no está permitido Fumar, ni hacer fuego abierto? | Artículo 50° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 88 | ¿Cuenta el establecimiento con avisos visibles de identificación de los puntos de abastecimiento de los servicios con las palabras AGUA y AIRE? | Artículo 73° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |

Nota:

El titular o Representante Legal del Grifo o Estación de Servicios deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

| ___________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| Firma del Titular o Representante Legal | Firma del Profesional Responsable |