DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA - 2

MODIFICACIÓN DE GRIFO / ESTACIÓN DE SERVICIOS

| DATOS DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITANTE: |  | Nº DE DNI Nº DE R.U.C.: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  | Nº DE D.N.I.: Nº DE C.E: |  |
| De encontrarse el establecimiento ubicado en la provincia de Lima, haber realizado ampliación al área destinada al establecimiento e instalar nuevos puntos de emanación de gases (surtidores, dispensadores, tomas de llenado o ventilaciones) en esta área, responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo A - Obligaciones de Ordenanzas Municipales. |  |  |  |
| PROFESIONAL RESPONSABLE. Nombre; C.I.P. Teléfono de contacto; Correo Electrónico. INFORME TECNICO FAVORABLE DE MODIFICACION Nº. RESOLUCION Nº. |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN CILINDROS PARA USO DOMÉSTICO: (Máximo 720 Kg almacenados en cilindros de 10 Kg; con un máximo de 3 racks con 24 unidades cada uno) |  |  |  |
| CAPACIDAD DE GLP ENVASADO (Kg): |  |  |  |
| Nota: En caso de haber reubicado o instalado nuevos racks para contener cilindros de GLP para uso doméstico indicar la capacidad total de GLP envasado y responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo B - Obligaciones para instalar racks de GLP. |  |  |  |

La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información incompleta o inexacta en la presente Declaración.

Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la modificación ejecutada, marcando un aspa (x) en el casillero donde corresponda.

El uso de la opción – No Aplica – es para aquellos supuestos en los que la norma técnica, de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario, realmente fuera legalmente exigible al establecimiento o unidad. El uso inadecuado de esta opción generará responsabilidad administrativa, por presentación de información inexacta.

Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, deberá cumplir con todos los artículos del reglamento, según corresponda.

| OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA GRIFO / ESTACIÓN DE SERVICIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| DE LA UBICACIÓN |  |  |  |  |
| 1 | De haber modificado, reubicado o instalado nuevos puntos de emanación de gases para combustibles líquidos: ¿Se encuentran los surtidores, dispensadores, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas a una distancia mínima de cincuenta metros (50.00 m) de los límites de propiedad de las construcciones o proyectos aprobados por la municipalidad para centros educativos, mercados, supermercados, hospitales, clínicas, iglesias, cines, teatros, cuarteles, zonas militares, comisarias o zonas policiales, establecimientos penitenciarios y lugares de espectáculos públicos que tengan Licencia Municipal o autorización equivalente para su funcionamiento? Nota: Si la modificación se acoge al Artículo 12° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM marcar la opción NO APLICA | Artículo 11° Numeral 3) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LOS ACCESOS |  |  |  |  |
| 2 | ¿Los ángulos de la(s) entrada(s) y salida(s) miden entre treinta grados sexagesimales (30°) y cuarenta y cinco grados sexagesimales (45°)? | Artículo 19° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 3 | ¿Cumple el establecimiento con no tener sobre la misma calle más de una entrada y una salida? | Artículo 20° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 4 | ¿Se construyó o se mantiene el ancho y nivel de la vereda frontal de acuerdo a lo fijado por la municipalidad? | Artículo 20° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 5 | ¿Cuenta el establecimiento con un espacio destinado a ingreso y salida de vehículos, en cuya zona la vereda tiene la mitad de la altura prevista con una pendiente del diez por ciento (10%) como máximo en los tramos de unión de ambas veredas, de la vereda más baja con la calzada? | Artículo 20° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 6 | ¿Se encuentran las entradas, salidas y playa de maniobras del establecimiento, limpias, libres de obstáculos y se tiene indicado el sentido del tránsito con flechas pintadas claramente visibles? | Artículo 52° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 7 | ¿Están destacados los sardineles de protección con pintura de fácil visibilidad, identificándose como zona rígida con los colores establecidos por las normas de tránsito? | Artículo 53° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS |  |  |  |  |
| 8 | De haber realizado modificaciones a las instalaciones de combustibles líquidos: ¿Se ubican los surtidores, dispensadores o tanques de combustibles líquidos cumpliendo con la distancia mínima con respecto a la proyección horizontal de las líneas áreas que conduzcan electricidad según el siguiente cuadro?: Tipo de instalación eléctrica; Distancia. Línea aérea de Baja Tensión (Tensión menor o igual a 1000 V); 7.60 m. Línea aérea de Media Tensión (Tensión mayor a 1000 V hasta 36000 V); 7.60 m. Línea aérea de Alta Tensión (Tensión aérea de 36000 V hasta 145000 V); 10.00 m. Línea aérea de Alta Tensión (Tensión mayor de 145000 V hasta 220000 V); 12.00 m. | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 11° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
| 9 | De haber realizado modificaciones a las instalaciones de combustibles líquidos: ¿Cumplen los surtidores o dispensadores, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas con la distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) a los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y centros de transformación y transformadores eléctricos? | Artículo 11° Numeral 1) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 10 | De haber realizado modificaciones a las instalaciones de combustibles líquidos: ¿Cumplen los surtidores o dispensadores, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas cumplen con una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) medido desde la proyección horizontal de las subestaciones eléctricas o transformadores eléctricos aéreos hacia donde se puedan producir fugas de combustible? | Artículo 11° Numeral 2) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LA DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| 11 | Si el techado de la zona que cubre las islas de despacho y/o patio de maniobras, es parte de la modificación: ¿La altura mínima del techo que cubre las zonas adyacentes a los surtidores o grupos de surtidores y/o dispensadores donde se detendrán los carros para su servicio, es de tres metros con noventa centímetros (3.90 m)? | Artículo 21° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 12 | Si forma parte de la modificación el contar con servicio de vulcanizado, o en caso haber realizado reubicaciones y/o ampliaciones de los puntos de emanación de gases ¿Existe una distancia mínima de diez metros (10.00 m) de los servicios de vulcanizado a los surtidores y/o dispensadores, tubo de ventilación y puntos de llenado? | Artículo 50° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 13 | ¿Cuenta el establecimiento con un punto fijo para el servicio de agua por tubería con cañón terminal; y en caso no se efectué por este sistema, cuenta con un depósito adecuado, el mismo que se mantiene con volumen de agua limpia en cantidad suficiente para una mejor atención? | Artículo 72° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS |  |  |  |  |
| 14 | De haber realizado modificaciones en lo que se refiere a fosas para lubricantes: ¿Las lámparas y equipos eléctricos que se usan dentro de las fosas de lubricantes son a prueba de explosión y se mantienen en buen estado? | Artículo 43° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 15 | En caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿Cumple el equipo eléctrico y su instalación con las normas vigentes o con el Código Nacional Eléctrico (NEC) de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA)? | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 16 | En caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿En los lugares donde se almacenan combustibles, los equipos e instalaciones eléctricas son del tipo antiexplosivo dentro de aquellas áreas donde puedan existir vapores inflamables de combustibles? | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 17 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de emanación de gases y/o en caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿Están las cajas de interruptores a una distancia mayor de tres metros (3.00 m) de los tubos de ventilación y boca de llenado o isla de surtidores. | Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 18 | En caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿Se encuentra el interruptor principal instalado en la parte exterior del edificio y protegido en panel de hierro? | Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 19 | De haber reubicado o instalado nuevos equipos eléctricos: ¿Los equipos eléctricos están provistos de conexiones que permitan la descarga de la electricidad estática? | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 20 | En caso de encontrarse ubicado el establecimiento en áreas con tormentas eléctricas y de haber realizado ampliaciones en las instalaciones de hidrocarburos: ¿Se encuentran estas instalaciones protegidas con sistema contra rayos? | Artículo 67° del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 21 | ¿El material de construcción utilizado en la modificación es incombustible? | Artículo 23° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 22 | ¿Está provisto el establecimiento con extintores portátiles, en número, calidad y tipo, de acuerdo al resultado del Estudio de Riesgos y de acuerdo a lo que indica la norma: como mínimo dos (02) extintores contra incendios debidamente operativos y vigentes, multipropósito ABC, de polvo químico seco, con rating de extinción no menor a 20A:80B:C y con certificación U.L.? | Artículo 36° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 23 | ¿Están colocados los extintores en lugares visibles y de fácil acceso y cuentan con una cartilla que tenga las instrucciones para su uso; y asimismo, se ha considerado que la inspección, mantenimiento y recarga de estos equipos se efectuará conforme lo indica el Código NFPA 10? | Artículo 36° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 24 | ¿Cuenta con cilindros y/o baldes llenos de arena? | Artículo 59° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 25 | ¿Cuenta el establecimiento con recipiente de metal con tapa, para trapos empapados de gasolina producto de derrames? | Artículo 59° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| OTROS |  |  |  |  |
| 26 | ¿De haber realizado construcciones e instalaciones no previstas en el presente Reglamento, cumplen éstas con el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, en cuanto sea aplicable? | Artículo 22° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 27 | De haber realizado modificaciones para brindar servicio de cambio de aceite ¿Los residuos de aceite de vaciados de carters, se almacenan en cilindros con tapa? | Artículo 65°del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 28 | ¿Cuenta el establecimiento con un cilindro patrón, el mismo que deberá encontrarse calibrado por el Laboratorio Nacional de Metrología del Indecopi o una empresa de servicios metrológicos, de acuerdo a las normas vigentes con una validez máxima de seis (06) meses? | Artículo 75° del reglamento aprobado por Decreto Supremo 030-98-EM | SI |  |
| LETREROS Y AVISOS |  |  |  |  |
| 29 | ¿Cuenta el establecimiento con avisos visibles de No Fumar, ni hacer fuego abierto? | Artículo 50° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 30 | ¿Cuenta el establecimiento con avisos visibles con las palabras AGUA y AIRE? | Artículo 73° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| SEÑALAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS MARCANDO CON “X” Y RESPONDER LOS CUESTIONARIOS INDICADOS SEGÚN CORRESPONDA |  |  |  |  |
| Si el establecimiento se encuentra ubicado en zona urbana: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo C – Obligaciones para establecimientos ubicados en zona urbana. |  |  | ( ) |  |
| Si el establecimiento se encuentra ubicado en carretera: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo D - Obligaciones para establecimientos ubicados en carretera. |  |  | ( ) |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar, modificar o instalar nuevo(s) tanque(s): Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo E - Obligaciones para reubicación, modificación o instalación de tanques. |  |  | ( ) |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar, modificar o instalar bocas de llenado y tuberías: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo F - Obligaciones para reubicación, modificación o instalación de bocas de llenado y tuberías. |  |  | ( ) |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar, modificar o instalar tuberías para ventilación y/o Sistema de Recuperación de Vapor: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo G - Obligaciones para reubicación, modificación o instalación de tuberías para ventilación y/o Sistema de Recuperación de Vapor. |  |  | ( ) |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar, modificar o instalar Surtidores, dispensadores y bombas sumergibles: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo H - Obligaciones para reubicación, modificación o instalación de surtidores, dispensadores y bombas sumergibles. |  |  | ( ) |  |

Nota:

El titular o Representante Legal del Grifo o Estación de Servicios deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

___________________________________

Firma del Profesional Responsable

__________________________________

Firma del Titular o Representante Legal