DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA - 6

MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP

| DATOS DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITANTE: |  | Nº DE DNI Nº DE R.U.C.: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  | Nº DE D.N.I.: Nº DE C.E: |  |
| *De encontrarse el establecimiento ubicado en la provincia de Lima responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo A – Obligaciones de Ordenanzas Municipal. |  |  |  |

| PROFESIONAL RESPONSABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  | C.I.P |  |
| Teléfono de contacto |  | Correo Electrónico |  |

| INFORME TECNICO FAVORABLE DE MODIFICACION Nº |  |
| --- | --- |
| RESOLUCION Nº |  |

| Nota: En caso de contar con almacenamiento de GLP en cilindros para uso doméstico indicar la capacidad total de GLP envasado y responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo B - Obligaciones para instalar racks de GLP. |  |
| --- | --- |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN CILINDROS PARA USO DOMÉSTICO: (Máximo 720 Kg almacenados en cilindros de 10 Kg; con un máximo de 3 racks con 24 unidades cada uno) |  |
| CAPACIDAD DE GLP ENVASADO (kg): |  |

La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información falsa, incompleta o inexacta en la presente Declaración.

Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la modificación ejecutada, marcando un aspa (x) en el casillero donde corresponda.

El uso de la opción – No Aplica – es para aquellos supuestos en los que la norma técnica, de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario, realmente fuera legalmente exigible al establecimiento o unidad. El uso inadecuado de esta opción generará responsabilidad administrativa, por presentación de información falsa.

Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, deberá cumplir con todos los artículos del reglamento, según corresponda.

| OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | REQUISITOS GENERALES | BASE LEGAL |  | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 1 | ¿Cuenta con el certificado del cumplimiento de las recomendaciones del Estudio de Riesgos, por parte del profesional o de la empresa que efectuó el citado estudio? | Artículo N° 12 Ítem b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 2 | De haber realizado modificaciones y/o ampliaciones a las instalaciones para GLP. Antes de iniciar la comercialización del GLP Automotor con estas nuevas instalaciones: ¿Se compromete a realizar como mínimo tres (03) pruebas operativas continuas de todo el sistema con resultados satisfactorios la cual acreditará que no se presentó ninguna fuga u otra anomalía? | Artículo N° 12 Ítem c) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS GENERALES TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL |  | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 3 | ¿Los ángulos de la(s) entrada(s) y salida(s) miden entre treinta grados sexagesimales (30°) y cuarenta y cinco grados sexagesimales (45°)? | Artículo 19° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 4 | ¿Cumple el establecimiento con no tener sobre la misma calle más de una entrada y una salida? | Artículo 20° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 5 | ¿Se construyó o se mantiene el ancho y nivel de la vereda frontal de acuerdo a lo fijado por la municipalidad? | Artículo 20° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 6 | ¿Cuenta el establecimiento con un espacio destinado a ingreso y salida de vehículos, en cuya zona la vereda tiene la mitad de la altura prevista con una pendiente del diez por ciento (10%) como máximo en los tramos de unión de ambas veredas, de la vereda más baja con la calzada? | Artículo 20° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 7 | ¿Se encuentran las entradas, salidas y playa de maniobras del establecimiento, limpias, libres de obstáculos y se tienen indicado el sentido del tránsito con flechas pintadas claramente visibles? | Artículo 52° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 8 | ¿Están los sardineles de protección en los ingresos y salidas, destacados con pintura de fácil visibilidad, e identificándose como zona rígida con los colores establecidos por las normas de tránsito? | Artículo 53° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 9 | ¿Cuenta el establecimiento con un punto fijo para agua por tubería con cañón terminal y en caso no se efectué por este sistema, cuenta con un depósito adecuado, el mismo que se mantiene con volumen de agua limpia en cantidad suficiente para una mejor atención? | Artículo 72° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 10 | De haber realizado modificaciones y/o ampliaciones en lo que se refiere a fosas para lubricantes: ¿Son las lámparas y equipos eléctricos que se usan dentro de las fosas de lubricantes, a prueba de explosión y se mantienen en buen estado? | Artículo 43° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 11 | En caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿Cumple el equipo eléctrico y su instalación, con las normas vigentes o con el Código Nacional Eléctrico (NEC) de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA)? | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 12 | En caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿Son los equipos e instalaciones eléctricas del tipo antiexplosivos, en los lugares donde se almacenan combustibles y dentro de aquellas áreas donde puedan existir vapores inflamables de combustibles? | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 13 | En caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿Se encuentra el interruptor principal instalado en la parte exterior del edificio, y protegido en panel de hierro? | Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 14 | En caso de encontrarse ubicado el establecimiento en áreas con tormentas eléctricas y de haber realizado ampliaciones en las instalaciones de hidrocarburos: ¿Se encuentran estas instalaciones protegidas con sistema contra rayos? | Artículo 67° del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM en concordancia con lo indicado en el Artículo 70° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 15 | En caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿Se encuentran los equipos eléctricos conectados a tierra? | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM en concordancia con lo indicado en el Artículo 67° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 16 | ¿Es incombustible el material de construcción utilizado en el establecimiento? | Artículo 23° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM en concordancia con lo indicado en el Artículo 31° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 17 | ¿Está provisto el establecimiento de extintores portátiles, en número, calidad y tipo, de acuerdo al resultado del Estudio de Riesgos y de acuerdo a lo que indique la norma. Como mínimo dos (02) extintores contra incendios debidamente operativos y vigentes, multipropósito ABC, de polvo químico seco, con rating de extinción no menor a 20A:80BC y con certificación U.L.? | Artículo 36° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM en concordancia con lo indicado en el Artículo 99° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 18 | ¿Cuenta adicionalmente, con un (01) extintor rodante de cincuenta kilogramos (50.00 kg) de capacidad, cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (Polvo químico seco a base de monofosfato de amonio y con rating de extinción certificado - U.L. o NTP 350.043 - no menor a 40A:240BC), colocado en el patio de maniobras? | Artículo 99° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 19 | ¿Han sido colocados los extintores en lugares visibles y de fácil acceso y cuentan con una cartilla que tenga las instrucciones para su uso; y asimismo, ha considerado que la inspección, mantenimiento y recarga de estos equipos se efectuará conforme lo indica el Código NFPA 10? | Artículo 36° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 20 | ¿Está la ubicación de los extintores debidamente señalizada, de acuerdo a la Norma Técnica Peruana vigente; y asimismo, los extintores se localizan de tal manera que no se tenga que recorrer más de quince metros (15.00 m) para su disponibilidad? | Artículo 100° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 21 | ¿De haberse encontrado observaciones no previstas en la reglamentación para la construcción, instalación y control de este tipo de establecimientos, dichas construcciones e instalaciones se han regido por el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, en cuanto sea aplicable? | Artículo 22° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM en concordancia con el Artículo 32° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 22 | De contar el establecimiento con servicio de cambio de aceite: ¿Los residuos de aceite de vaciados de carters, se almacenan en cilindros con tapa? | Artículo 65°del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| LETREROS Y AVISOS |  |  |  |  |  |
| 23 | ¿Cuenta el establecimiento con letreros en buen estado, ubicados en lugares visibles; en los cuales se dan a conocer las siguientes prohibiciones?: - “Prohibido producir cualquier clase de fuego abierto a menos de cincuenta metros (50 m)”, - “No Fumar”, - “Prohibido el uso de todo tipo de lámpara de mano a base de combustibles y eléctricos que no sean apropiados para atmósferas de gas inflamable”, - “Prohibida la circulación de vehículos de combustión interna, cuyos tubos de escape estén perforados o deteriorados o desprovistos de mata chispas o silenciadores” - "PELIGRO, GAS INFLAMABLE". | Artículo 95° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 24 | ¿Han instalado avisos visibles que indiquen la prohibición del estacionamiento diurno y nocturno de vehículos? | Artículo 85° del reglamento aprobado por Decreto N° Supremo 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 25 | ¿Cuenta el establecimiento con avisos visibles con las palabras AGUA, AIRE? | Artículo 73° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | BASE LEGAL |  | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| DE LA UBICACIÓN |  |  |  |  |  |
| 26 | De haber modificado, reubicado o instalado nuevos puntos de emanación de gases para combustibles líquidos: ¿Se encuentran los equipos de despacho, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas, a una distancia mínima de cincuenta metros (50.00 m) de los límites de propiedad de las construcciones o proyectos aprobados por la municipalidad para centros educativos, mercados, supermercados, hospitales, clínicas, iglesias, cines, teatros, cuarteles, zonas militares, comisarias o zonas policiales, establecimientos penitenciarios y lugares de espectáculos públicos que tengan Licencia Municipal o autorización equivalente para su funcionamiento? | Artículo 11° Numeral 3) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 27 | De ser parte de la modificación, el servicio de vulcanizado o en caso haber realizado reubicaciones y/o ampliaciones de los puntos de emanación de gases ¿Existe una distancia mínima de diez metros (10.00 m), de los servicios de vulcanizado a los equipos de despacho, tubo de ventilación y puntos de llenado? | Artículo 50° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS |  |  |  |  |  |
| 28 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de emanación de gases y/o en caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿Están ubicadas las cajas de interruptores, a una distancia mayor de tres metros (3.00 m) de los tubos de ventilación y bocas de llenado o isla de surtidores. | Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS |  |  |  |  |  |
| 29 | De haber realizado modificaciones a las instalaciones de combustibles líquidos: ¿Se encuentran los equipos de despacho o tanques de combustible, a distancias mínimas con respecto a la proyección horizontal de las líneas áreas que conduzcan electricidad, según el siguiente cuadro?: Tipo de instalación eléctrica; Distancia. Línea aérea de Baja Tensión (Tensión menor o igual a 1000 V); 7.60 m. Línea aérea de Media Tensión (Tensión mayor a 1000 V hasta 36000 V); 7.60 m. Línea aérea de Alta Tensión (Tensión mayor de 36000 V hasta 145000 V); 10.00 m. Línea aérea de Alta Tensión (Tensión mayor de 145000 V hasta 220000 V); 12.00 m. | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 11° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 30 | De haber realizado modificaciones a las instalaciones de combustibles líquidos: ¿Se ubican los equipos de despacho, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas, a una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y centros de transformación y transformadores eléctricos; medidos como las proyecciones horizontales en el suelo? | Artículo 11° Numeral 1) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 31 | De haber realizado modificaciones a las instalaciones de combustibles líquidos: ¿Se ubican los puntos donde se pueden producir fugas de combustibles, como los equipos de despacho, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas, a una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m), medidos desde la proyección horizontal, de subestaciones eléctricas o transformadores eléctricos aéreos? | Artículo 11° Numeral 2) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 32 | Si el techado de la zona que cubre las islas de despacho de combustibles líquidos y/o patio de maniobras, es parte de la modificación: ¿La altura mínima del techo que cubre las zonas adyacentes a los equipos de despacho donde se detendrán los carros para su servicio, es de tres metros y noventa centímetros (3.90 m)? | Artículo 21° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 33 | ¿Cuenta con cilindros y/o baldes llenos de arena? | Artículo 59° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| 34 | ¿Cuenta el establecimiento con recipiente de metal con tapa para trapos empapados de gasolina producto de derrames? | Artículo 59° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| OTROS |  |  |  |  |  |
| 35 | ¿Cuenta el establecimiento con un cilindro patrón, el mismo que deberá encontrarse calibrado por el Laboratorio Nacional de Metrología del Indecopi o una empresa de servicios metrológicos, de acuerdo a las normas vigentes con una validez máxima de seis (06) meses? | Artículo 75° del reglamento aprobado por Decreto Supremo 030-98-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES PARA GAS LICUADO DE PETROLEO DE USO AUTOMOTOR | BASE LEGAL |  | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| DE LA DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |  |
| 36 | De haber realizado reubicaciones y/o ampliaciones de los puntos de emanación de gases de GLP: ¿Se ubican los dispensadores, punto de descarga de la válvula de seguridad y las conexiones de carga de los tanques de GLP, a una distancia mínima de cincuenta metros (50.00 m) del límite de propiedad de la construcción o proyecto aprobado por la municipalidad de centros educativos, mercados, supermercados, hospitales, clínicas, iglesias, cines, teatros, cuarteles, zonas militares, comisarías o zonas policiales, establecimientos penitenciarios y lugares de espectáculos públicos, que tengan Licencia Municipal o autorización equivalente para su funcionamiento. Dicha medición realizada en forma radial desde los puntos donde se pueden producir gases? | Artículo 19° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 37 | De ser parte de la modificación, techar la zona adyacente a las islas de GLP donde se detienen los vehículos para servicio: ¿Es la altura mínima del techo, de cuatro metros y noventa centímetros (4.90 m), y ha sido construido con material resistente al fuego; y todas las instalaciones eléctricas del mismo cumplen lo establecido en la NFPA 70? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 38 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de emanación de gases para GLP: ¿Se ubican estos puntos de emanación de gases a una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) con respecto a proyección horizontal de subestaciones eléctricas elevadas y transformadores eléctricos elevados con tensión menor o igual a 36000 V? | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 39 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de emanación de gases para GLP: ¿Se ubican estos puntos de emanación de gases, a una distancia mínima con respecto a la proyección horizontal de las líneas aéreas que conduzcan electricidad según el siguiente cuadro?: Tipo de instalación eléctrica; Distancia. Línea aérea de Baja Tensión (Tensión menor o igual a 1000 V); 7.60 m. Línea aérea de Media Tensión (Tensión mayor a 1000 V hasta 36000 V); 7.60 m. Línea aérea de Alta Tensión (Tensión mayor de 36000 V hasta 145000 V); 10.00 m. Línea aérea de Alta Tensión (Tensión mayor de 145000 V hasta 220000 V); 12.00 m. | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-97-EM, modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 40 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de carga de GLP ó de haber ampliado la edificación: ¿Se ubican los puntos de carga de los tanques, a una distancia mínima de ocho metros (8.00 m) de los edificios más cercanos? | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 41 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de emanación de gases de GLP: ¿Se ubican los dispensadores, punto de descarga de la válvula de seguridad y conexiones de carga a tanques, a una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m), de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y centros de transformación y transformadores eléctricos, medidos como las proyecciones horizontales en el suelo? | Artículo 19° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |  |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS: TOMA DE LLENADO Y TUBERÍAS |  |  |  |  |  |
| 42 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de emanación de gases y/o en caso de haber reubicado o instalado nuevo(s) tanque(s) de GLP: ¿Se encuentra punto de carga para la transferencia de GLP líquido a tanques en un área externa del tanque de almacenamiento de GLP, y a una distancia mínima de tres metros (3.00 m) respecto a la proyección horizontal del tanque más cercano? | Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 43 | De haber realizado modificaciones a las instalaciones de GLP ¿Son todos los materiales utilizados, incluyendo las válvulas, sellos, empaques, etc.,, resistentes al GLP y a las condiciones de servicio? | Artículo 62° Literal a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 44 | De haber realizado reemplazo ó ampliación de tanques y/o tuberías ¿Son los accesorios roscados y los coples, de acero clase tres mil (3000) o hierro maleable clase trescientos (300)? | Artículo 62° Literal d) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 45 | De haber instalado nuevas bombas, filtros, medidores, etc: ¿Son estas bombas, filtros, medidores, etc., adecuados para el servicio de GLP y están marcados con la presión máxima de trabajo? | Artículo 62° Literal g) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 46 | De haber realizado reemplazo ó ampliación de tanques y/o tuberías: ¿Son las empaquetaduras de las conexiones, de material resistente al fuego y al GLP, en su fase líquida y de vapor, y garantizan hermeticidad, y asimismo, tienen un punto de fusión sobre los quinientos treinta y ocho grados centígrados (538°C) y son de metal u otro material adecuado confinado en el metal? | Artículo 53° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 47 | En caso de haber extendido la tubería de descarga de seguridad a cualquier otra ubicación: ¿Cumple el sistema de tuberías empleado con no restringir el normal funcionamiento de la válvula de seguridad y está diseñado y calculado de acuerdo con la API RP 520? | Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 48 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de emanación de gases y/o en caso de haber reubicado o instalado nuevo(s) tanque(s) de GLP: ¿Cuenta con el punto de carga para la transferencia de GLP líquido a tanques, en un área externa del tanque de almacenamiento de GLP, a una distancia de tres metros (3.00 m) como mínimo, respecto a la proyección horizontal del tanque más cercano? | Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 49 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de transferencia y/o haber ampliado o modificado las edificaciones: ¿Es la distancia mínima entre puntos de transferencia y aperturas en las paredes de los edificios o fosa en o por debajo del nivel de punto de transferencia, de veinticinco pies (25 pies - 7.60 m)? | Artículo 102° del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM y Tabla 6.5.3 Inciso c) del Código NFPA 58, Edición 2004 |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 50 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de transferencia de GLP: ¿Es la distancia mínima desde los puntos de transferencia (toma de llenado y equipo de despacho) hacia caminos públicos: calles, rutas, pasajes y veredas, de tres metros y diez centímetros (3.10 m)? | Artículo 102° del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM y Tabla 6.5.3 Inciso f) del Código NFPA 58, Edición 2004 |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| DISPENSADORES Y BOMBAS |  |  |  |  |  |
| 51 | De haber reubicado o instalado nuevos dispensadores de GLP y/o haber reubicado o instalado tanque (s) de GLP: ¿Existe una distancia mínima de cinco metros (5.00 m) medidos desde la proyección horizontal del tanque de almacenamiento de GLP a las islas de los dispensadores del gasocentro? | Artículo 77° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS |  |  |  |  |  |
| 52 | De haber reubicado o instalado tanques y/o dispensadores o haber ampliado ambientes donde se instale aparatos que produzca fuego, calor o chispa: ¿Se encuentra todo aparato que produzca fuego, calor o chispa, tales como calentadores de agua, cocinillas, etc., cuyo uso se considere indispensable para el servicio del personal, separados físicamente de las áreas de los tanques de almacenamiento y dispensadores y confinados en un lugar cerrado dentro del área de oficinas, a no menos de quince metros (15.00 m)? | Artículo 103° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 53 | En caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿Cumple el diseño de las instalaciones eléctricas y la selección de los equipos y materiales que se emplean dentro de las zonas de tanques de almacenamiento y, en general, en toda área o zona donde puedan existir vapores inflamables, con las especificaciones de la Clase I División 1 ó 2 Grupo D del Código Nacional de Electricidad o Código NFPA 70? | Artículo 63° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 54 | En caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿Se encuentran las líneas de conducción eléctrica, entubadas herméticamente, de preferencia empotradas o enterradas, y son resistentes a la corrosión y a prueba de roedores; y asimismo, se encuentran instaladas de acuerdo con las especificaciones de la Clase I División 1 ó 2 Grupo C y D del Código Nacional de Electricidad y NFPA 70? | Artículo 64° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 55 | De haber reubicado o instalado nuevos equipos eléctricos para GLP: ¿Están provistas las instalaciones eléctricas, de un dispositivo de parada de emergencia que permita a la vez, aislar todos los equipos eléctricos situados al interior del establecimiento y cerrar las válvulas más cercanas al dispensador (Válvula solenoide)? | Artículo 68° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 56 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de transferencia y/o tanque(s) de GLP: ¿Cuenta con un Sistema Detector Continuo de Gases, con un mínimo de dos detectores; uno de ellos ubicados en el punto de transferencia (islas de despacho y punto de descarga) y otro en la zona de tanques u otras áreas críticas, de acuerdo al Código NFPA 72? | Artículo 94° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 57 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de transferencia y/o tanque(s) de GLP: ¿Cuenta con un sistema de alarma a activarse cuando lo sensores fijos detecten el veinticinco por ciento (25%) del límite inferior de explosividad? | Artículo 94° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| LETREROS Y AVISOS |  |  |  |  |  |
| 58 | ¿Cuenta con letreros visibles a cualquier hora del día y de la noche prohibiendo que los tanques de los vehículos a GLP sean llenados a más del ochenta por ciento (80%) de capacidad de los mismos? | Artículo 78° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  | NO |  |
| SEÑALAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS MARCANDO CON “X” Y RESPONDER LOS CUESTIONARIOS INDICADOS SEGÚN CORRESPONDA |  |  |  |  |  |
| Si el establecimiento se encuentra ubicado en zona urbana: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo C – Obligaciones para establecimientos ubicados en zona urbana. |  |  | ( ) |  |  |
| Si el establecimiento se encuentra ubicado en carretera: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo D - Obligaciones para establecimientos ubicados en carretera. |  |  | ( ) |  |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar, modificar o instalar nuevo(s) tanque(s) para combustibles líquidos: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo E - Obligaciones para el reemplazo, reubicación, modificación o instalación de tanques. |  |  | ( ) |  |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar, modificar o instalar bocas de llenado y tuberías para combustibles líquidos: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo F - Obligaciones para reubicación, modificación o instalación de bocas de llenado y tuberías. |  |  | ( ) |  |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar, modificar o instalar tuberías para ventilación y/o Sistema de Recuperación de Vapor para combustibles líquidos: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo G - Obligaciones para reubicación, modificación o instalación de tuberías para ventilación y/o Sistema de Recuperación de Vapores. |  |  | ( ) |  |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar, modificar o instalar surtidores, dispensadores y bombas sumergibles para combustibles líquidos: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo H - Obligaciones para instalación o reubicación de equipos de despacho. |  |  | ( ) |  |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar, modificar o instalar nuevo(s) tanque(s) para GLP: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo K - Obligaciones para reubicación, modificación o instalación de tanques de GLP en Gasocentros. |  |  | ( ) |  |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar, modificar o instalar toma de llenado y tuberías de GLP: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo L - Obligaciones para reubicación, modificación o instalación de toma de llenado o tuberías en Gasocentros. |  |  | ( ) |  |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar o instalar nuevos dispensadores y bombas para GLP: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo M - Obligaciones para reubicación o instalación de nuevos dispensadores en Gasocentros. |  |  | ( ) |  |  |

Nota:

El titular o Representante Legal de la Estación de Servicios con Gasocentro deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

| ___________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| Firma del Titular o Representante Legal | Firma del Profesional Responsable |