DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA - 7

GASOCENTRO DE GLP

| DATOS DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITANTE: |  | Nº DE DNI Nº DE R.U.C.: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  | Nº DE D.N.I.: Nº DE C.E: |  |
| *De encontrarse el establecimiento ubicado en la provincia de Lima responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo A - Obligaciones de Ordenanzas Municipales. |  |  |  |

| PROFESIONAL RESPONSABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  | C.I.P |  |
| Teléfono de contacto |  | Correo Electrónico |  |

| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN CILINDROS PARA USO DOMÉSTICO: (Máximo 720 Kg almacenados en cilindros de 10 Kg; con un máximo de 3 racks con 24 unidades cada uno) |  |
| --- | --- |
| CAPACIDAD DE GLP ENVASADO (kg): |  |
| Nota: En caso de contar con almacenamiento de GLP en cilindros para uso doméstico indicar la capacidad total de GLP envasado y responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo B - Obligaciones para instalar racks de GLP. |  |

| La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información falsa, incompleta o inexacta en la presente Declaración. Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la instalación ejecutada, marcando un aspa (X) en el casillero donde corresponda. El uso de la opción – No Aplica – es para aquellos supuestos en los que la norma técnica y de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario, realmente no fuera exigible al establecimiento o unidad. El uso inadecuado de esta opción generará responsabilidad administrativa, por declaración de información falsa. Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, deberá cumplir con todos los artículos del reglamento, según corresponda. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA GASOCENTROS |  |  |  |  |
| ÍTEM | REQUISITOS GENERALES | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 1 | ¿Cuenta con el certificado del cumplimiento de las recomendaciones del Estudio de Riesgos, por parte del profesional o de la empresa que efectuó el citado estudio? | Artículo N° 12 Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 2 | Antes de iniciar la comercialización del GLP Automotor: ¿Se compromete a realizar como mínimo tres (03) pruebas operativas continuas de todo el sistema con resultados satisfactorios la cual acreditará que no se presentó ninguna fuga u otra anomalía? | Artículo N° 12 Ítem c) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| DE LA UBICACIÓN |  |  |  |  |
| 3 | ¿Se ubican los dispensadores, punto de descarga de la válvula de seguridad y las conexiones de carga de los tanques de GLP, a una distancia mínima de cincuenta metros (50.00 m) del límite de propiedad de la construcción o proyecto aprobado por la municipalidad de centros educativos, mercados, supermercados, hospitales, clínicas, iglesias, cines, teatros, cuarteles, zonas militares, comisarías o zonas policiales, establecimientos penitenciarios y lugares de espectáculos públicos, que tengan Licencia Municipal o autorización equivalente para su funcionamiento? (Dicha medición realizada en forma radial desde los puntos donde se pueden producir gases). | Artículo 19° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 4 | En caso de ubicarse el establecimiento en carretera y existan intersecciones a nivel: ¿Se ubica el gasocentro a una distancia del centro de intersección no menor de doscientos metros (200.00 m) para las carreteras principales y cien metros (100.00 m) para las carreteras secundarias? | Artículo 23° Inciso d) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS |  |  |  |  |
| 5 | ¿Se ubican los puntos de emanación de gases a una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) con respecto a proyección horizontal de subestaciones eléctricas elevadas y transformadores eléctricos elevados con tensión menor o igual a 36000 V? | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 6 | ¿Se han ubicado los puntos de emanación de gases respetando las distancias mínimas indicadas en la siguiente tabla, con respecto a la proyección horizontal de las líneas aéreas que conducen electricidad?: Tipo de instalación eléctrica; Distancia. - Línea aérea de Baja Tensión (Tensión menor o igual a 1000 V); 7.60 m. - Línea aérea de Media Tensión (Tensión mayor a 1000 V hasta 36000 V); 7.60 m. - Línea aérea de Alta Tensión (Tensión aérea de 36000 V hasta 145000 V); 10.00 m. - Línea aérea de Alta Tensión (Tensión mayor de 145000 V hasta 220000 V); 12.00 m. | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Articulo 7° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 7 | ¿Se ubican los puntos de carga de los tanques a una distancia mínima de ocho metros (8.00 m) de los edificios más cercanos? | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 8 | ¿Se han ubicado los dispensadores, punto de descarga de la válvula de seguridad y conexiones de carga a tanques, a una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y centros de transformación y transformadores eléctricos; medidos como las proyecciones horizontales en el suelo? | Artículo 19° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| DE LOS ACCESOS |  |  |  |  |
| 9 | En caso de ubicarse el establecimiento en carretera: ¿Es el ancho de las entradas y salidas, menor o igual de doce metros (12.00 m), medidos perpendicularmente al eje de las mismas? | Artículo 27° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 10 | Si el establecimiento está ubicado en carretera: ¿Es el ángulo de la entrada y la salida del gasocentro, de treinta grados (30°) sexagesimales? | Artículo 28° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 11 | Si el establecimiento está ubicado en carretera: ¿Cuenta el gasocentro con acceso a la carretera sólo mediante dos pistas de servicio de desaceleración y aceleración (entrada y salida), independientes de la vía principal con una longitud mínima es de veinticinco metros (25.00 m)? | Artículo 23° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 12 | Si el establecimiento está ubicado en carretera: ¿Se han delimitado claramente la isla de seguridad formada por la carretera y las pistas de servicio, mediante la construcción de sardineles pintados con pintura de fácil visibilidad diurna y nocturna, a fin que el tránsito vehicular quede canalizado y sólo pueda utilizarse, tanto para el ingreso o salida, las pistas de servicio? | Artículo 23° Inciso c) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 13 | Si el establecimiento está ubicado en zona urbana: ¿Es el ancho de las entradas de seis metros (6.00 m) como mínimo y de ocho metros (8.00 m) como máximo y el de las salidas de tres metros y sesenta centímetros (3.60 m) como mínimo y de seis metros (6.00 m) como máximo, medidas perpendicularmente al eje de las mismas? | Artículo 27° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 14 | Si el establecimiento está ubicado en zona urbana: ¿Afectan las entradas y salidas, sólo a la vereda que da frente a la propiedad utilizada? | Artículo 27° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 15 | Si el establecimiento está ubicado en zona urbana: ¿Es el ángulo de las entradas y salidas de cuarenta y cinco grados sexagesimales (45°) como máximo y de treinta grados sexagesimales (30°) como mínimo, medido dentro de la proyección del límite de propiedad a la calzada y desde el alineamiento del borde interior de la vereda? | Artículo 28° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 16 | ¿Cumple el establecimiento con no tener sobre la misma calle más de una entrada y una salida? | Artículo 29° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 17 | ¿Se construyó o se mantiene las veredas o sardineles, de acuerdo al ancho y nivel fijados por el Departamento de Obras del Municipio Distrital? | Artículo 29° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 18 | ¿Cuenta el establecimiento con un espacio destinado a ingreso y salida de vehículos, en cuya zona la vereda tiene la mitad de la altura prevista con una pendiente del diez por ciento (10%) como máximo en los tramos de unión de ambas veredas, respecto de la vereda más baja con la calzada? | Artículo 29° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 19 | ¿Son los sardineles de protección, en los ingresos y salidas, de quince centímetros (15.00 cm) de altura y se encuentran destacados con pintura de visibilidad permanente? | Artículo 88° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 20 | ¿Se encuentran las entradas, salidas y playa de maniobras del establecimiento, limpias, libres de obstáculos y se tiene indicado el sentido del tránsito con flechas pintadas claramente visibles? | Artículo 86° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| DE LA DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| 21 | De contar con techo las zonas adyacentes de las islas de GLP donde se detienen los vehículos para servicio: ¿Es la altura mínima de cuatro metros y noventa centímetros (4.90 m), y ha sido construido con material resistente al fuego; y todas las instalaciones eléctricas del mismo cumplen lo establecido en el Código NFPA 70? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 22 | ¿Cumple con la prohibición de instalar talleres para la reparación de unidades automotrices o de otros talleres donde se pueda generar chispas o exista la necesidad de hacer uso de fuego abierto? | Artículo 95° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 23 | Si el establecimiento está ubicado en carretera: ¿Se ubican los dispensadores a una distancia mínima de veinte metros (20.00 m) del borde de la carretera al límite más cercano de la propiedad donde se proyecta ubicar el gasocentro; con el fin de disponer de espacio suficiente para la construcción de pistas de servicio, que vienen a ser las vías de ingreso y/o salida de los vehículos? | Artículo 23° Inciso a del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 24 | Si el establecimiento está ubicado en carretera: ¿Se encuentran sus construcciones (Oficinas, área de tanques, etc.) a una distancia mínima de veinticinco metros (25.00 m) del borde de la carretera al límite más cercano de la propiedad donde se ubica el gasocentro? | Artículo 24° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 25 | Si el establecimiento está ubicado en zona urbana: ¿Existe una distancia mínima de tres metros (3.00 m) del borde interior de la vereda con el borde de las islas de despacho? | Artículo 26° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 26 | ¿Se ubican las bocas de descarga de tal manera que el camión tanque que abastecerá de GLP se ubique a no menos de tres metros (3.00 m) ni más de treinta metros (30.00 m) de estas y se encuentre orientado a la salida, teniendo en cuenta que está terminantemente prohibido estacionarse en la vía pública? | Artículo 57° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| DE LOS RADIOS DE GIRO Y CIRCULACIÓN |  |  |  |  |
| 27 | Si el establecimiento se ubica en zona urbana: ¿Es el radio de giro mínimo, de catorce metros (14.00 m) para vehículos de carga y autobuses; o de seis metros y cincuenta centímetros (6.50 m) para los demás vehículos? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 28 | Si el establecimiento está ubicado en carretera: ¿Es el radio de giro mínimo, de catorce metros (14.00 m) para vehículos de carga y autobuses; o de seis metros y cincuenta centímetros (6.50 m) para los demás vehículos, y se encuentran íntegramente dentro de la propiedad? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS: TANQUES |  |  |  |  |
| 29 | ¿Cuenta el tanque de GLP con una capacidad mínima equivalente de cinco metros cúbicos (5.00 m3) de agua y la máxima capacidad total instalada no excede los cuarenta metros cúbicos (40.00 m3)? | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 30 | ¿Cumplen los tanques de almacenamiento con las distancias mínimas a los límites de la propiedad del gasocentro (Frontal, laterales y posterior), indicadas en el detalle de la siguiente tabla (distancia en metros)?: Capacidad de agua del tanque de GLP (m3); Al límite de propiedad; Entre Tanques contiguos. A nivel del piso (m); Enterrado (m); Enterrado (m). De 5 a 10; 8.00; 5.00; 1.00. De +10 a 40; 15.00; 5.00; 1.50. | Artículo 51° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 31 | ¿De contar con Tanques Monticulados, cumple con las exigencias aplicables para los tanques enterrados? | Decreto Supremo N° 032-2002-EM, modificado por el Artículo 1° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 022-2012-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICABLE |  |
| 32 | ¿De contar con Tanques parcialmente Monticulados, cumple con las exigencias aplicables para tanques superficiales? | Decreto Supremo N° 032-2002-EM, modificado por el Artículo 1° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 022-2012-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICABLE |  |
| 33 | ¿Cuenta el tanque de GLP con medidor de nivel con indicador local? | Artículo 36° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 34 | ¿Cuenta el tanque de GLP con un termómetro ubicado en el nivel mínimo del líquido? | Artículo 36° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 35 | ¿Cuenta el tanque de GLP con un manómetro calibrado con conexión a la fase de vapor, con un rango de cero (0) a trescientas libras por pulgada cuadrada (300.00 lb/pulg2 – 300.00 psi) como mínimo? | Artículo 36° Inciso c) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 36 | ¿Cuenta el tanque de GLP con válvulas de exceso de flujo en las conexiones de salida de GLP exceptuando la conexión de la válvula de seguridad? | Artículo 36° Inciso d) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 37 | ¿Cuenta el tanque de GLP con válvulas check en las conexiones de entrada de GLP? | Artículo 36° Inciso d) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 38 | ¿Cuenta con válvula de exceso de flujo para retiro de líquido instalada en la parte superior del tanque y cuenta esta válvula con un tubo de inmersión? | Artículo 36° Inciso f) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 39 | ¿Se encuentran los tanques cubiertos por material no corrosivo compactado en seco, tales como arena de río desalinizada o polvillo de cantera; y la compactación se realizó por capas de espesores no mayores de treinta centímetros (30.00 cm)? | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 40 | ¿Cuenta la cobertura del material no corrosivo compactado con un espesor mínimo de quince centímetros (15.00 cm) sobre todas las superficies del tanque? | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 41 | ¿Se encuentra la zona del tanque señalizada y protegida con barreras físicas? | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 42 | ¿Cuentan los tanques con protección contra la corrosión de acuerdo a las especificaciones del NACE Standard RP0285? | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 43 | ¿Se encuentra el tanque colocado dentro de la zona de seguridad delimitada por una cerca metálica de reja o malla, la cual tiene una altura mínima de un metro y setenta y cinco centímetros (1.75 m) y máxima de dos metros (2.00 m) y a una distancia de un metro (1.00 m) del tanque y está protegido por defensas contra impacto? | Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 44 | Cuando las condiciones del terreno imposibiliten la instalación del tanque bajo tierra: ¿Cumple con haber instalado en superficie un solo tanque para almacenamiento de GLP? | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 45 | Cuando las condiciones del terreno imposibiliten la instalación del tanque bajo tierra: ¿Es la distancia mínima del tanque en superficie al dispensador de GLP, de cinco metros (5.00 m)? | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 46 | Solo para el tanque de almacenamiento en superficie: ¿Se instaló el tanque de almacenamiento en superficie, sobre bases de concreto armado o mampostería, las cuales han sido diseñados considerando todos los efectos sísmicos, térmicos, vibraciones, etc.; y los soportes han sido diseñados considerando grado ocho (8) en la escala sísmica de Mercalli Modificada; y asimismo ha tenido en cuenta que no está permitida la instalación de tanques de GLP sobre techos? | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 47 | ¿Se encuentran todas las válvulas y accesorios del tanque, accesibles para operación y mantenimiento y se encuentran protegidas adecuadamente? | Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 48 | ¿Cuenta con válvulas de seguridad de los tanques para uso de GLP, aprobadas y certificadas por el fabricante, entubadas y protegidas del ingreso de elementos extraños y de la lluvia por dispositivos que eviten la corrosión y el deterioro de las mismas? | Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 49 | Si el equipo de bombeo destinado a la transferencia del GLP de los tanques de almacenamiento a los Dispensadores, se ubica en una fosa: ¿Se encuentra la fosa cubierta y protegida, debiendo asegurarse además una ventilación mecánica, a prueba de explosión, para evitar la acumulación de vapores inflamables? | Artículo 84° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 50 | ¿Cuentan los tanques de almacenamiento con una placa adherida al cuerpo, ubicada en un lugar visible y que contenga la información requerida por la normativa vigente? | Artículo 34° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS: TOMA DE LLENADO Y TUBERÍAS |  |  |  |  |
| 51 | ¿Se encuentra el punto de carga para la transferencia de GLP líquido a tanques, en un área externa del tanque de almacenamiento de GLP, y a una distancia mínima de tres metros (3.00 m) respecto a la proyección horizontal del tanque más cercano? | Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 52 | ¿Son todos los materiales utilizados, incluyendo las válvulas, sellos, empaques, etc., resistentes al GLP y a las condiciones de servicio? | Artículo 62° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 53 | ¿Cumple con no haber instalado las tuberías de GLP en canaletas (Sin enterrar); y asimismo, las tuberías enterradas cuentan con protección contra la corrosión de acuerdo a las especificaciones del NACE Standard RP 0169? | Artículo 62° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 54 | De haber instalado uniones de tuberías mayores a dos pulgadas (2.00 pulg) de diámetro nominal: ¿Han sido estas soldadas o bridadas? | Artículo 62° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 55 | En líneas con bajas temperaturas de servicio: ¿Han cumplido con no utilizar uniones roscadas, excepto en las líneas de diámetro pequeño como las líneas de instrumentación? | Artículo 62° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 56 | ¿Tienen las partes metálicas de accesorios que resisten presión, un punto de fusión mínimo de 1500 grados Fahrenheit (1500°F - 816°C), de acuerdo a lo que indica el Código NFPA 58? | Artículo 62° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 57 | ¿Son las bombas, filtros, medidores, etc., adecuados para el servicio de GLP y están marcados con la presión máxima de trabajo? | Artículo 62° Inciso g) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 58 | ¿Se encuentran las tuberías enterradas a una profundidad mínima de sesenta centímetros (60.00 cm) bajo el nivel del piso y cuentan con protección catódica, con recubrimiento anticorrosivo con acabado en pintura amarilla ocre, Indecopi S-3 (NTP 399.012), las siglas GLP y flechas indican el sentido del flujo, pintado en negro por cada metro de tubería; y cubierta de un material no corrosivo, tales como arena de río o polvo de cantera con un espesor de treinta centímetros (30.00 cm) como mínimo? | Artículo 52° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 59 | ¿Se han protegido las tuberías enterradas sobre el efecto de cargas originadas por el tránsito y movimientos sísmicos? | Artículo 52° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 60 | ¿Se encuentran las tuberías enterradas, señalizadas en superficie para protegerlas de futuras excavaciones? | Artículo 52° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 61 | ¿Son las empaquetaduras de las conexiones de material resistente al fuego y al GLP, en su fase líquida y de vapor, y garantizan hermeticidad; y asimismo, tienen un punto de fusión sobre los quinientos treinta y ocho grados centígrados (538°C) y son de metal u otro material adecuado confinado en el metal? | Artículo 53° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 62 | ¿Se ha instalado válvulas de alivio entre válvulas de cierre cuya presión de apertura no es menor a cuatrocientos psi (400 psi) ni mayor a quinientos psi (500 psi), de acuerdo al Código NFPA 58? | Artículo 55° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 63 | ¿Las válvulas de alivio descargan a la atmósfera, en un lugar apropiado y en forma segura? | Artículo 55° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 64 | ¿Están las válvulas de seguridad de los tanques para el uso de GLP, aprobadas y certificadas por el fabricante; y asimismo, se encuentran entubadas y protegidas del ingreso de elementos extraños y de la lluvia por dispositivos que eviten la corrosión y el deterioro de las válvulas? | Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 65 | ¿Está construida la válvula de seguridad de metal con punto de fusión superior a los ochocientos dieciséis grados centígrados (816°C), y la descarga está a una altura mínima de dos metros (2.00 m) del nivel del piso o del punto superior del tanque, la que sea más elevada; y la unión entre la válvula de seguridad y la tubería cuenta con un accesorio roscado con sección débil? | Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 66 | En caso de haber extendido la tubería de descarga de seguridad a cualquier otra ubicación: ¿Cumple el sistema de tuberías empleado con no restringir el normal funcionamiento de la válvula de seguridad y está diseñado y calculado de acuerdo con la API RP 520? | Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 67 | ¿Se encuentran las tomas y el sistema de llenado, protegidos contra posibles golpes o deterioros causados por vehículos o personas para garantizar su integridad? | Artículo 61° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 68 | ¿Se cuenta con una válvula de desconexión rápida (Pull away) próximo a la manguera de carga y una válvula de cierre de emergencia (Shut off) que cuente con cierre automático a través de un activador térmico (cuyo elemento sensible se encuentre a un metro y cincuenta centímetros (1.50 m) desde la unión de la manguera con válvula de desconexión rápida hasta la línea en que se instalará la válvula de cierre de emergencia), con cierre manual desde una distancia remota y cierre manual en el sitio de la instalación? | Artículo 58° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 69 | ¿Tienen la tubería en la que se instaló la válvula de cierre de emergencia, un anclaje instalado de manera tal que, si por alguna causa se produjera una tracción excesiva, el daño que éste pudiera ocasionar ocurra en la manguera con la válvula de desconexión rápida, quedando de esta forma, intacto el sistema? | Artículo 59° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 70 | ¿Es la distancia mínima entre puntos de transferencia (toma de llenado y equipo de despacho) y aberturas en las paredes de los edificios o fosa en o por debajo del nivel de punto de transferencia, de veinticinco pies (25 pies - 7.60 m)? | Artículo 102° del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM y Tabla 6.5.3 Inciso c) del Código NFPA 58, Edición 2004 | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 71 | ¿Es la distancia mínima desde los puntos de transferencia (toma de llenado y equipo de despacho) hacia caminos públicos: calles, rutas, pasajes y veredas, de tres metros y diez centímetros (3.10 m)? | Artículo 102° del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM y Tabla 6.5.3 Inciso f) del Código NFPA 58, Edición 2004 | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 72 | ¿Ha instalado un anillo protector de goma u otra protección equivalente (pasamuros) para evitar el desgaste en todos los puntos de la tubería que pase a través de alguna chapa metálica o de algún miembro estructural? | Artículo 102° del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM e Ítem 6.21.5.1 Inciso h) Numeral 3 del Código NFPA 58, Edición 2004 | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| DISPENSADORES Y BOMBAS |  |  |  |  |
| 73 | ¿Han sido fabricados los dispensadores instalados de acuerdo a normas internacionales? | Artículo 73° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 74 | ¿Es metálica la pistola de llenado; y está provista de una válvula que solo permite que fluya el GLP al tanque cuando se mantenga abierto manualmente, sin posibilidad de fijación, cerrándose automáticamente en el momento de soltarse la presión manual? | Artículo 76° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 75 | ¿Cuenta la pistola con un dispositivo que impida la salida del GLP si no está conectada a la válvula de llenado del tanque del vehículo; y asimismo, el modelo de pistola está normalizado? | Artículo 76° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 76 | ¿Existe una distancia mínima de cinco metros (5.00 m) medidos desde la proyección horizontal del tanque de almacenamiento de GLP a las islas de los dispensadores del Gasocentro? | Artículo 77° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 77 | ¿Cuentan las islas, con defensas de concreto, fierro o cualquier otro diseño efectivo contra choques y están destacadas con pintura de fácil visibilidad? | Artículo 77° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 78 | De contar con un sistema contra incendios con bombas accionadas por motor eléctrico: ¿Se encuentra el generador eléctrico de la bomba a quince metros (15.00 m) de los tanques de GLP y Dispensadores; y es a prueba de explosión si no se encuentra en una ubicación aislada de las áreas de almacenamiento y Dispensadores, teniendo en cuenta la dirección que recorrerían los gases de GLP en caso de producirse un fuga a fin de evitar la presencia de estos gases en dicha zona? | Artículo 98° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 79 | ¿Se ha instalado los dispensadores en forma fija? | Artículo 72° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 80 | ¿Cuentan las islas con una altura mínima de veinte centímetros (20.00 cm)? | Artículo 77° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 81 | ¿Cuentan los dispensadores con un dispositivo de compensación volumétrica que corrija automáticamente las distorsiones en el volumen por efecto de la temperatura y densidad? | Artículo 79° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 82 | ¿Han sido fabricadas las mangueras que se usan en el despacho de GLP, para el manipuleo de este tipo de combustible, para ser resistentes a la acción de éste con una presión de ruptura de ciento veinte kilogramos por centímetro cuadrado (120.00 Kg/cm2 - 1750.00 psi) o más y a una presión de trabajo no inferior a veintitrés kilogramos y ocho cientos gramos por centímetro cuadrado (23.80 kg/cm2 – 350 psi)? | Artículo 80° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 83 | ¿Son las mangueras con sus conexiones de servicio instaladas, capaces de soportar una presión de trabajo no inferior a veintitrés y ocho cientos gramos por centímetro cuadrado (23.80 kg/cm2 - 350 psi)? | Artículo 81° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 84 | ¿Cuentan las mangueras de despacho con una válvula de cierre rápido en su extremo libre? | Artículo 82° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 85 | ¿Se cuenta con una manguera de despacho con sección débil o enlace separable en uno de sus extremos, destinado a romperse o desengancharse en caso de sufrir una tracción anormal? | Artículo 83° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 86 | ¿Cuenta la manguera de despacho en uno de sus extremos, con un dispositivo automático que impide el vaciado de GLP al aire libre en caso de ruptura? | Artículo 83° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 87 | ¿Se encuentran los dispensadores conectados a tierra que permitan la descarga de la electricidad estática? | Artículo 75° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 88 | ¿Se encuentran los equipos de despacho de GLP en concordancia con la Tabla 6.5.3 del Código NFPA 58, Edición 2004 a una distancia mínima de quince pies (15.00 pies - 4.60 m) a fosas sin drenajes o descargas de fluidos dirigidos hacia la abertura de un sistema cloacal? | Artículo 102° del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM e Ítem 6.22.2.2 del Código NFPA 58, Edición 2004 | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 89 | ¿Cuenta con una válvula de cierre manual y una válvula de exceso de flujo de capacidad adecuada por cada conexión de ingreso o salida de GLP que tenga el dispensador, las cuales se ubican debajo del nivel de la base de éste y están protegidas contra impacto por la estructura de la isla? | Artículo 68° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS |  |  |  |  |
| 90 | ¿Se encuentra todo aparato que produzca fuego, calor o chispa, tales como calentadores de agua, cocinillas, etc., cuyo uso se considere indispensable para el servicio del personal, separados físicamente de las áreas de los tanques de almacenamiento y dispensadores y confinados en un lugar cerrado dentro del área de oficinas, a no menos de quince metros (15.00 m)? | Artículo 103° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 91 | ¿Cumplen las instalaciones eléctricas y los equipos y materiales que se emplean dentro de las zonas de tanques de almacenamiento y, en general, en toda área o zona donde puedan existir vapores inflamables, con las especificaciones de la Clase I División 1 ó 2 Grupo D del Código Nacional de Electricidad o Código NFPA 70? | Artículo 63° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 92 | ¿Se encuentran las líneas de conducción eléctrica, entubadas herméticamente, de preferencia empotradas o enterradas, y son resistentes a la corrosión y a prueba de roedores; y asimismo, se encuentran instaladas de acuerdo con las especificaciones de la Clase I División 1 ó 2 Grupo C y D del Código Nacional de Electricidad y Código NFPA 70? | Artículo 64° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 93 | ¿Cuentan con conexión de descarga de electricidad estática a tierra para la descarga de GLP desde los Camiones Tanque a los tanques de almacenamiento? | Artículo 67° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 94 | ¿Están las instalaciones eléctricas, provistas de un dispositivo de parada de emergencia que permita a la vez aislar todos los equipos eléctricos situados al interior del establecimiento y cerrar las válvulas más cercanas al dispensador (válvula solenoide)? | Artículo 68° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 95 | ¿Cuentan todos los equipos eléctricos con conexión a tierra para la descarga de la corriente estática? | Artículo 67° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 96 | ¿Cuenta con un Sistema Detector Continuo de Gases, con un mínimo de dos (02) detectores; uno de ellos ubicados en el punto de transferencia (islas de despacho y punto de descarga) y otro en la zona de tanques u otras áreas críticas, de acuerdo al Código NFPA 72? | Artículo 94° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 97 | ¿Cuenta con un sistema de alarma a activarse cuando lo sensores fijos detecten el veinticinco por ciento (25%) del límite inferior de explosividad? | Artículo 94° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 98 | Si el tanque está monticulado o soterrado y el equipo de bombeo destinado a la transferencia del GLP de los tanques de almacenamiento a los dispensadores, se ubica en una fosa: ¿Ha instalado un detector de fugas adicional en el pozo de la bomba a veinticinco centímetros (25.00 cm) del fondo? | Artículo 94° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 99 | Si el establecimiento está ubicado en zona urbana: ¿Cumple el establecimiento con tener un mínimo de dos (02) hidrantes o grifos contra incendio, conectados a una red pública con agua constante; y ubicados en un radio no mayor a cien metros (100.00 m) del gasocentro, independientemente de la forma en que está instalado el tanque? | Artículo 96° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM modificado por el Artículo 11° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 100 | En caso de ubicarse el establecimiento en zona urbana, en donde no existen ni se puedan instalar hidrantes de la red pública: ¿Cuenta con almacenamiento de agua, bombas contraincendio y mangueras, para mantener un flujo de doscientos cincuenta galones por minuto (250.00 gpm - 946.30 lpm) por dos horas (02 h), independiente del flujo y almacenamiento requerido para efecto de enfriamiento de los tanques? | Artículo 96° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM modificado por Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 101 | Para tanques de GLP que no están soterrados o monticulados: ¿Cuentan con el volumen mínimo de reserva de agua contraincendio, para mantener dos horas (02 h) de abastecimiento de agua para enfriamiento del tanque a un régimen de un cuarto de galón por minuto por pie cuadrado (0.25 gpm/pie2 - 10.20 lpm/m2), según el área expuesta del tanque? | Artículo 96° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM modificado por Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 102 | Si cuenta con sistema contra incendios con bombas accionadas por motor eléctrico: ¿Cuentan las bombas de agua contraincendio accionadas por motor eléctrico, con un generador eléctrico que permita su operación en caso de corte o suspensión de energía eléctrica, independientemente de la alimentación general de la instalación? | Artículo 98° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 103 | Si cuenta con un sistema contra incendio con bombas accionadas por motor eléctrico: ¿Son accionadas las bombas de agua contraincendio, en forma automática, por actuación del sistema de detección de incendio o fugas que se instale en el Gasocentro; y, su selección e instalación cumplen con el Código NFPA 20? | Artículo 98° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 104 | ¿Dispone de extintores portátiles, en número, calidad y tipo, de acuerdo al resultado del Estudio de Riesgos y de acuerdo a lo indicado por la NTP 350.043? (Mínimo dos (02) extintores portátiles, cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base de monofosfato de amonio y con rating de extinción certificado - U.L. ó NTP 350.062 - no menor a 20A:80B:C). | Artículo 99° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 105 | ¿Se encuentran ubicados los extintores portátiles en la isla de dispensadores y el área de tanques? | Artículo 99° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 106 | ¿Cuenta con un (01) extintor rodante de cincuenta kilogramos (50.00 kg) de capacidad, cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (Polvo químico seco a base de monofosfato de amonio y con rating de extinción certificado - U.L. o NTP 350.043 - no menor a 40A:240B:C), colocado en el patio de maniobras? | Artículo 99° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 107 | ¿Está la ubicación de los extintores debidamente señalizada, de acuerdo a la Norma Técnica Peruana vigente; y asimismo, los extintores se localizan de tal manera que no se tenga que recorrer más de quince metros (15.00 m) para su disponibilidad? | Artículo 100° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 108 | ¿Cuenta con no menos de dos (02) interruptores generales de corte de energía eléctrica para que, en casos de emergencia, actúen sobre las unidades de suministro de GLP distantes de ellas y fácilmente ubicables; y uno se ubica dentro del perímetro de seguridad y el otro más alejado de éste; y adicionalmente, de ser el caso, acciona el sistema de agua contra incendio? | Artículo 65° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 109 | En los lugares donde puedan ocurrir o existan tormentas eléctricas: ¿Cuentan con un sistema de pararrayos, diseñado adecuadamente para proteger la instalación? | Artículo 70° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 110 | ¿Cuenta el tanque de GLP instalado a nivel del piso, con una escalerilla fija metálica o de material no combustible, para la lectura de los medidores de nivel de líquido? | Artículo 50° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| LETREROS Y AVISOS |  |  |  |  |
| 111 | Si el tanque se encuentra instalado a nivel del piso: ¿Se ha pintado en el cuerpo del tanque la frase ‘GAS COMBUSTIBLE, NO FUMAR' en letras de imprenta perfectamente visibles, sobre fondo vivamente contrastante; y adicionalmente, el símbolo pictórico (rombo) de la NTP 399.015, el número de las Naciones Unidas (UN 1075); y la simbología de NFPA 49/325M (1, 4, 0)? | Artículo 41° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 112 | Si los tanques se encuentran enterrados o monticulados: ¿Cuenta con paneles externos, con la frase “GAS COMBUSTIBLE, NO FUMAR” en letras de imprenta perfectamente visibles, sobre fondo vivamente contrastante, según lo indicado por la NTP 399.010; y el panel contiene el símbolo pictórico (rombo) y la simbología a que se hace referencia al número de las Naciones Unidas (UN 1075) y la simbología de NFPA 49/325M (1, 4, 0)? | Artículo 41° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 113 | ¿Cuenta el establecimiento con letreros en buen estado, ubicados en lugares visibles; en los cuales se dan a conocer las siguientes prohibiciones?: - “Prohibido producir cualquier clase de fuego abierto a menos de cincuenta metros (50 m)”, - “No Fumar”, - “Prohibido el uso de todo tipo de lámpara de mano a base de combustibles y eléctricos que no sean apropiados para atmósferas de gas inflamable”, - “Prohibida la circulación de vehículos de combustión interna, cuyos tubos de escape estén perforados o deteriorados o desprovistos de mata chispas o silenciadores” - "PELIGRO, GAS INFLAMABLE". | Artículo 95° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 114 | ¿Cuentan en las islas de dispensadores con letreros con las indicaciones de “NO FUMAR”, “APAGUE SU MOTOR”, “APAGUE EQUIPOS ELÉCTRICOS”? | Artículo 74° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 115 | Si el gasocentro no satisface el radio mínimo de giro de catorce metros (14.00 m): ¿Se ha colocado el aviso indicando la prohibición de prestar servicio a vehículos de carga y autobuses? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto N° Supremo 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 116 | ¿Cuenta con letreros visibles a cualquier hora del día y de la noche, prohibiendo que los tanques de los vehículos a GLP sean llenados a más del ochenta por ciento (80%) de capacidad de los mismos? | Artículo 78° del reglamento aprobado por Decreto N° Supremo 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 117 | ¿Se han instalado avisos visibles que indiquen la prohibición del estacionamiento diurno y nocturno de vehículos? | Artículo 85° del reglamento aprobado por Decreto N° Supremo 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| OTROS |  |  |  |  |
| 117 | ¿Está construido el gasocentro a cielo abierto? (No está permitida su construcción en la parte baja de edificios, en sótanos de cualquier tipo, ni en terrenos que impidan una adecuada ventilación y dispersión de los vapores de GLP, en caso de fugas) | Artículo 22° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 118 | ¿Cumple con haber utilizado en el gasocentro, todo el material de construcción no combustible dentro de un radio de diez metros (10.00 m) de los puntos de transferencia de GLP? | Artículo 31° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 119 | ¿Se ha regido por el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, las construcciones, instalaciones y control de construcción del establecimiento no previstas en el reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, en cuanto sea aplicable? | Artículo 32° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |

Nota:

El titular o Representante Legal del Gasocentro de GLP deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

| ___________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| Firma del Titular o Representante Legal | Firma del Profesional Responsable |