DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA - 10

GRIFO FLOTANTE

| DATOS DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITANTE: |  | Nº DE DNI Nº DE R.U.C.: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  | Nº DE D.N.I.: Nº DE C.E: |  |

| PROFESIONAL RESPONSABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  | C.I.P |  |
| Teléfono de contacto |  | Correo Electrónico |  |

La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información incompleta o inexacta en la presente Declaración. Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la instalación ejecutada, marcando un aspa (X) en el casillero donde corresponda. El uso de la opción – No Aplica – es para aquellos supuestos en los que la norma técnica y de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario, realmente no fuera exigible al establecimiento o unidad. El uso inadecuado de esta opción generará responsabilidad administrativa, por declaración de información inexacta. Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, deberá cumplir con todos los artículos del reglamento, según corresponda.

| OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LOS GRIFOS FLOTANTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | REQUISITOS GENERALES | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |  |
| 1 | En caso de contar con tanques o tuberías enterradas: ¿Cuenta con el Informe del Índice de Riesgos del Sistema de Tanques Enterrados, de acuerdo al Anexo 1 el cual deberá estar suscrito por el operador del STE y la persona natural o jurídica inscrita en el Registro de OSINERGMIN? | Artículo 7° del Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 5° del decreto Supremo N° 024-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 2 | En caso de contar con tanques o tuberías enterradas: ¿Cuenta con sistema de protección catódica, de acuerdo a lo señalado en el API RP 1632 en su versión más actualizada? | Artículo 7° del Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 5° del decreto Supremo N° 024-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 3 | En caso de contar con tanques o tuberías enterradas: ¿Cuenta con equipos de prevención de derrames y sobrellenado? | Artículo 7° del Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 5° del decreto Supremo N° 024-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 4 | ¿Ha tenido en cuenta para la habilitación del Grifo Flotante, el cumplimiento de lo señalado en la Declaración de Impacto Ambiental aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas o Direcciones Regionales? | Artículo 9° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM | SI |  |  |
| 5 | En caso de que los tanques del Grifo Flotante se abastezcan desde la orilla del mar, río o lago ¿las bocas de descarga (llenado) de los tanques se encuentran ubicadas dentro un área de su posesión? | Artículo 86° del Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 6 | En caso de que los tanques del Grifo Flotante se abastezcan desde la orilla del mar, río o lago ¿Las bocas de descarga (llenado) están ubicadas a una distancia mínima de 7.60 metros del límite de propiedad vecina para los combustibles Clase I y/o a una distancia de 4.60 metros del límite de propiedad vecina para los combustibles Clase II? | Artículo 86° del Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 7 | ¿Se encuentran las bocas de descarga y/o las conexiones de transferencia, a una distancia mínima de cincuenta metros (50.00 m) de los límites de propiedad de las construcciones o proyectos aprobados por la municipalidad para centros educativos, mercados, supermercados, hospitales, clínicas, iglesias, cines, teatros, cuarteles, zonas militares, comisarias o zonas policiales, establecimientos penitenciarios y lugares de espectáculos públicos que tengan Licencia Municipal o autorización equivalente para su funcionamiento? | Artículo 86° del Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Numeral 3 del Artículo 11° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |  |
| 8 | ¿Se ubican las bocas de descarga y/o las conexiones de transferencia a una distancia mínima con respecto a la proyección horizontal de las líneas áreas que conduzcan electricidad según el siguiente cuadro?: Tipo de instalación eléctrica; Distancia. - Línea aérea de Baja Tensión (Tensión menor o igual a 1000 V); 7.60 m. - Línea aérea de Media Tensión (Tensión mayor a 1000 V hasta 36000 V); 7.60 m. - Línea aérea de Alta Tensión (Tensión aérea de 36000 V hasta 145000 V); 10.00 m. - Línea aérea de Alta Tensión (Tensión mayor de 145000 V hasta 220000 V); 12.00 m. | Artículo 86° del Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 11° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |  |
| 9 | En caso de que los tanques del Grifo Flotante se abastezcan de combustibles desde una embarcación o barcaza de transporte de combustibles ¿Cumple con las disposiciones del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2007-EM, con el Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N" 026- 94-EM y con las disposiciones de seguridad emitidas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú y otras autoridades competentes? | Artículo 86° del Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 10 | ¿Se ubican las bocas de descarga y/o las conexiones de transferencia, a una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y centros de transformación y transformadores eléctricos? | Artículo 86° del Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 11° Numeral 1) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |  |
| 11 | ¿Se ubican las bocas de descarga y/o las conexiones de transferencia, a una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) de las subestaciones eléctricas o transformadores eléctricos aéreos, medidos desde la proyección horizontal? | Artículo 86° del Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 11° Numeral 2) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS: TANQUES Y TUBERÍAS |  |  |  |  |  |
| 12 | Para casos de Grifos Flotantes con tanques de almacenamiento en tierra: ¿Han sido construidos los tanques con plancha de fierro o de fibra de vidrio de los espesores indicados por los cálculos, teniendo en cuenta que en ningún caso el espesor de la plancha sea menor de tres dieciseisavos de pulgada (3/16 pulg)? | Artículo 85° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 13 | Para casos de Grifos Flotantes con tanques de almacenamiento en tierra: ¿Cuentan los tanques de almacenamiento de combustible, con la conexión de llenado prolongado hasta llegar a quince centímetros (15.00 cm) del fondo? | Artículo 85° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICABLE |  |  |
| 14 | Para casos de Grifos Flotantes con tanques de almacenamiento en tierra: ¿Están instaladas todas las conexiones de los tanques, por la parte superior; y cuentan todas las conexiones, incluidas aquellas para la medición, con tapas herméticas? | Artículo 85° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICABLE |  |  |
| 15 | Para casos en que las bocas de descarga se encuentren ubicadas en la ribera o litoral, para el abastecimiento de combustibles de los Grifos Flotantes: ¿Las bocas de llenado de los tanques se encuentran ubicadas de manera que los edificios y propiedades vecinas queden protegidos de cualquier derrame de combustibles? | Artículo 88° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 33°, numeral 3, del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICABLE |  |  |
| 16 | Para casos en que las bocas de descarga se encuentren ubicadas en la ribera o litoral, para el abastecimiento de combustibles de los Grifos Flotantes: ¿Cuentan con tapas herméticas y están ubicadas dentro de un contenedor impermeable? | Artículo 88° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICABLE |  |  |
| 17 | Para casos en que las bocas de descarga se encuentren ubicadas en la ribera o litoral, para el abastecimiento de combustibles de los Grifos Flotantes: ¿Cuentan todas las uniones con acoples con un contenedor de posibles fugas o goteos, para proteger el entorno de cualquier derrame de combustible? | Artículo 88° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICABLE |  |  |
| 18 | ¿Están dotadas las bocas de llenado con tapas herméticas y diferenciadas por cada producto? | Artículo 33° Numeral 1) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 19 | En caso de contar con tuberías enterradas: ¿Se encuentran las tuberías de llenado, despacho o ventilación instaladas de manera que queden protegidas contra desperfectos y accidentes? Donde estén soterradas, las tuberías irán a una profundidad mínima de cuarenta centímetros (40 cm) bajo el pavimento o superficie del terreno y deberán ser debidamente protegidas exteriormente contra la corrosión. | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICABLE |  |  |
| 20 | Para casos de Grifos Flotantes con tanques de almacenamiento en tierra: ¿Se han colocado las descargas de las tuberías de ventilación, preferentemente en áreas abiertas a no menos de tres metros (3.00 m) de edificios, estructuras o accidentes del terreno donde puedan acumularse los vapores? | Artículo 85° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 21 | ¿Terminan los extremos de descarga de las tuberías de ventilación, a no menos de cuatro metros (4.00 m) del nivel del terreno adyacente (o cubierta de la embarcación)? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 22 | En caso de contar con letreros de neón: ¿Se sitúan los extremos de los tubos de ventilación a una distancia mayor a tres metros (3.00 m) de los letreros de neón? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 23 | Los tanques que almacenan Diesel B5 o Diesel B5 S50 ¿tienen los venteos independientes, no interconectados? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y Artículo 4° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 031-2001-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 24 | Para casos de Grifos Flotantes con tanques de almacenamiento en tierra: ¿Las cañerías de venteo cuentan con una pendiente continua mínima de uno y medio por ciento (1 1/2%) hacia el tanque? | Artículo 85° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 25 | ¿Descargan los extremos de los tubos de ventilación hacia arriba u horizontalmente y nunca hacia abajo? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 26 | Para casos en que cuente con tuberías y conexiones de transferencia desde la ribera o litoral: ¿Se encuentran las tuberías sólidamente apoyadas y protegidas contra daños físicos y esfuerzos provocados por impactos, asentamientos, vibraciones, expansiones, contracciones o acción de las mareas? | Artículo 87° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 27 | Para casos en que cuente con MANGUERAS FLEXIBLES en los tramos de tuberías y conexiones de transferencia desde la ribera o litoral: ¿Son las mangueras flexibles resistentes a los combustibles, a prueba de dobleces y diseñadas para soportar fuerzas y presiones a las que están sometidas, conforme a lo señalado en la norma NFPA 30? | Artículo 87° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 28 | Para casos en que cuente con tuberías submarinas: ¿Cuenta con el correspondiente derecho de uso de áreas acuáticas y la autorización de construcción otorgado por la autoridad competente? | Artículo 87° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 29 | Para casos de Grifos Flotantes con tanques de almacenamiento en el Artefacto Flotante: ¿Se encuentran los tanques confinados dentro de un perímetro interior del área de la cubierta, protegiendo el casco (lados popa, proa, babor, estribor) con espacios vacíos o tanques de colisión, para impedir que un posible impacto pueda generar una rajadura en el casco con posterior derrame? | Artículo 92° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPORES PARA INSTALACIONES QUE ALMACENAN GASOLINAS O GASOHOL |  |  |  |  |  |
| 30 | De contar con tanques que almacenarán gasolina o gasohol: ¿Se ha instalado todos los elementos que integran el sistema de recuperación de vapores y está de acuerdo con lo señalado en la Norma API RP 1615 del American Petroleum Institute, u otras normas y prácticas, cuya aplicación ha sido previamente aprobada por el Osinergmin? Elementos: - Adaptador de recuperación de vapor - Tapa para adaptador de recuperación de vapor - Válvula de presión vacio - Crucetas (De ser el caso) - Súper crucetas (De ser el caso) - Válvulas de bola flotante (De ser el caso) - Sistema de Manifold con una altura mayor de cuatro metros y cincuenta centímetros (4.50 m), de ser el caso - Mangueras de Recuperación de Vapores con acoplamientos compatibles con la Norma API RP 1004 | Artículo 99° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-EM, modificado por el Artículo 4° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 031-2001-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS: EQUIPOS DE DESPACHO Y BOMBAS |  |  |  |  |  |
| 31 | ¿Están instalados los equipos de despacho en forma fija en el artefacto naval? | Artículo 89° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 32 | ¿Han sido fabricados los equipos de despacho por instituciones reconocidas nacionales o extranjeras? | Artículo 87° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 33 | ¿Cuentan las mangueras de los equipos de despacho con certificación emitida por alguna entidad acreditada ante INDECOPI o por un organismo extranjero de acreditación signatario de alguno de los acuerdos de Reconocimiento Mutuo de la IAF o la IAAC o listadas por un laboratorio de prueba, por UL o FM? | Artículo 90° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM | SI |  |  |
| 34 | De contar con dispensadores para el sistema de despacho: ¿Las bombas de tipo remoto, cuentan con elementos especiales para que detecten filtraciones que puedan producirse en la red de tuberías? | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 35 | De contar con dispensadores para el sistema de despacho: ¿Están provistos los dispensadores de un dispositivo exterior que permita desconectarlos del sistema eléctrico en caso de fuego u otro accidente, y asimismo cuenta cada conexión con una válvula de cierre automático en la tubería de combustible inmediata a la base del mismo, que funcione automáticamente al registrarse una temperatura de ochenta grados centígrados (80°C) o cuando el dispensador reciba un golpe que pueda producir roturas de sus tuberías? | Artículo 49° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 36 | ¿Se encuentran los equipos de despacho de gasolina identificadas con la letra G en mayúsculas, seguida del número de octanaje correspondiente, asimismo, las que despachan otros combustibles llevan el nombre del tipo de producto que expenderán y en ambos casos se indica claramente si el combustible lleva aditivos? | Artículo 69° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 37 | ¿Se encuentran los equipos de despacho de Gasohol identificadas con la leyenda “Gasohol 98 Plus", "Gasohol 97 Plus", "Gasohol 95 Plus", "Gasohol 90 Plus" y "Gasohol 84 Plus”, según corresponda? | Artículo 13° del reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2007-EM, modificado por el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 091-2009-EM, en concordancia con lo señalado en el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 091-2009-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 38 | ¿Se encuentran los equipos de despacho de Diesel B5 ó Diesel B5 S50 identificadas con la leyenda “Diesel B5” ó “Diesel B5 S50”, según corresponda? | Artículo 13° del reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2007-EM, modificado por el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 091-2009-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 39 | En caso de contar con tanques enterrados: ¿Cumplen los tanques enterrados con tener implementado el Sistema de Detección de Fugas con equipos que tienen una aproximación de un octavo de pulgada (1/8 pulg) (3 milímetros) para medir el nivel de los combustibles líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos en todo el rango de altura del tanque? | Artículo 5° Numeral 1) Inciso b) de la norma aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por Artículo 3° del Decreto Supremo N° 024-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 40 | De contar con dispensadores para el sistema de despacho: ¿Cumple el Sistema de Detección de Fugas en tuberías enterradas con tener implementado detectores automáticos de fugas, para alertar al operador la presencia de una fuga de por lo menos tres galones por hora (3.00 Gl/h) a una presión de diez psig (10.00 psig) durante una hora (01 h). Estos detectores pueden ser electrónicos o mecánicos y deben garantizar la detección del ratio de fuga indicado? | Artículo 6° Inciso a) de la norma aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 4° del DS 024-2012-EM, en concordancia con el Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 41 | De contar con tanques enterrados: ¿Cuenta el sistema de tanques y líneas metálicos enterrados con un sistema de protección catódica que cumplan por lo menos con lo señalado en el API RP 1632 en su versión más actualizada? | Artículo 7° de la norma aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 5° del DS 024-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 42 | De contar con tanques enterrados: ¿Cuenta el sistema de tanques y tuberías enterrados con equipos para prevención de derrames y sobrellenado? | Artículo 7° de la norma aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 5° del DS 024-2012-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS |  |  |  |  |  |
| 43 | Para casos en que las bocas de descarga se encuentren ubicadas en la ribera o litoral, para el abastecimiento de combustibles de los Grifos Flotantes: ¿Se ha instalado conexión a tierra para el vehículo transportador a utilizarse durante el proceso de descarga? | Artículo 34° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 44 | ¿Se encuentran todos los equipos metálicos, como tanques superficiales, maquinaria y tuberías superficiales conectados y puestos a tierra? | Artículo 93° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM | SI |  |  |
| 45 | Para casos que cuente con tuberías superficiales para el abastecimiento y despacho de combustible ubicadas en la ribera o litoral ¿Se encuentran conectadas a tierra para descargar corrientes estáticas? | Artículo 93° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICABLE |  |  |
| 46 | ¿Cuenta el Grifo Flotante con cable para puesta a tierra, provisto de terminales de agarre de suficiente longitud, para conectarse a la embarcación durante el despacho de combustibles, a fin de evitar posibles descargas de corrientes estáticas? | Artículo 93° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM | SI |  |  |
| 47 | ¿Cumple el equipo eléctrico y su instalación con las normas vigentes o con el Código Nacional Eléctrico (NEC) de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA)? | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 48 | ¿En los lugares donde se almacenan combustibles los equipos e instalaciones eléctricas son del tipo antiexplosivo dentro de aquellas áreas donde puedan existir vapores inflamables de combustibles? | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 49 | ¿Se ha instalado un sistema de parada de emergencia (interruptor de corte de energía eléctrica) para actuar sobre las unidades de suministro de combustible o bombas remotas, distante de ellas y visiblemente ubicables? | Artículo 97° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 50 | ¿Están las cajas de interruptores a una distancia mayor de tres metros (3.00 m) de los tubos de ventilación, boca de llenado o equipos de despacho? | Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 51 | Si el Grifo Flotante está ubicado en áreas con tormentas eléctricas: ¿Las instalaciones se encuentran protegidas con sistema pararrayos? | Artículo 67° del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 52 | En caso de contar con rótulos iluminados por medio de corriente eléctrica: ¿Están los anuncios o rótulos iluminados por medio de energía eléctrica, a una distancia mayor de tres metros (3.00 m) de los tubos de ventilación y bocas de llenado? | Artículo 43° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 53 | ¿Están provistos los equipos de despacho y otros equipos eléctricos, de conexiones que permitan la descarga de la electricidad estática? | Artículos 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 54 | ¿Los equipos y materiales antiexplosivos utilizados en las instalaciones cuentan con inscripciones o certificados que indiquen la marca, clase, división o grupo y además la identificación de la Entidad que aprobó su uso? | Artículo 39° del reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 55 | ¿Es incombustible el material de construcción utilizado en el Grifo Flotante? | Artículo 23° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 56 | ¿Está provisto el Grifo Flotante de un mínimo de dos (02) extintores contra incendios debidamente operativos y vigentes, multipropósito ABC, de polvo químico seco, con rating de extinción no menor a 4A: 80B:C y con certificación U.L.? | Artículo 94° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM. Artículo 36° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 57 | ¿Están colocados los extintores en lugares visibles y de fácil acceso y cuentan con una cartilla que tenga las instrucciones para su uso; y asimismo, han considerado que la inspección, mantenimiento y recarga de estos equipos se efectuará conforme lo indica el Código NFPA 10? | Artículo 36° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 58 | ¿Cuenta con cilindros y/o baldes llenos de arena? | Artículo 59° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 59 | ¿Cuenta el Grifo Flotante con recipiente de metal con tapa para trapos empapados de gasolina, producto de derrames? | Artículo 59° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
| 60 | ¿Cumple con no existir fuentes de ignición productoras de chispa o fuego abierto en el Grifo Flotante? | Artículo 95° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM | SI |  |  |
| OTROS |  |  |  |  |  |
| 61 | ¿Cuenta el Grifo Flotante con un cilindro patrón, el mismo que deberá encontrarse calibrado por el Laboratorio Nacional de Metrología del INDECOPI o una empresa de servicios metrológicos, de acuerdo a las normas vigentes con una validez máxima de seis (06) meses? | Artículo 75° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 030-98-EM | SI |  |  |
| 62 | ¿Cuenta el Grifo Flotante, así como las zonas de llenado y carga que se encuentren sobre la superficie, con avisos visibles de indican “NO FUMAR – PELIGRO COMBUSTIBLE”? | Artículo 96° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM | SI |  |  |
| 63 | ¿Cuenta con avisos que prohíban el tránsito de personas ajenas dentro del establecimiento y del área de propiedad o posesión del Grifo Flotante? | Artículo 91° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 005-2012-EM | SI |  |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Grifo flotante deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

| ___________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| Firma del Titular o Representante Legal | Firma del Profesional Responsable |