DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA - 11

CONSUMIDOR DIRECTO MÓVIL - BLADDERS

| DATOS DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITANTE: |  | Nº DE D.N.I.: Nº DE R.U.C.: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  | Nº DE D.N.I.: Nº DE C.E: |  |

| PROFESIONAL RESPONSABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  | C.I.P |  |
| Teléfono de contacto |  | Correo Electrónico |  |
| *Es obligatorio ingresar la información de este campo, si el consumidor directo cuenta con capacidad mayor a 1000 galones |  |  |  |

La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información incompleta o inexacta en la presente Declaración. Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la instalación ejecutada, marcando un aspa (X) en el casillero donde corresponda. El uso de la opción – No Aplica – es para aquellos supuestos en los que la norma técnica y de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario, realmente no fuera exigible al establecimiento o unidad. El uso inadecuado de esta opción generará responsabilidad administrativa, por declaración de información inexacta. Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, deberá cumplir con todos los artículos del reglamento, según corresponda.

| - REQUERIMIENTOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |  |
| 1 | ¿Las áreas de terreno alrededor de las instalaciones del (de los) bladder(s) de almacenamiento de combustibles Se mantienen libres de maleza, basura, barriles u otros materiales combustibles innecesarios? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM en concordancia con el Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 21.6.6.3. | SI |  |  |
| 2. REQUERIMIENTOS PARA BLADDER |  |  |  |  |  |
| 2 | ¿Los materiales del bladder son compatibles con el líquido que está previsto almacenar? | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y NFPA 30(2008) Numeral 21.4.1.1. | SI |  |  |
| 3 | ¿Se dispone de protección contra daños al(a los) bladder(s) si estuviera(n) expuesto(s) al impacto de vehículos? | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 22.15. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 4 | ¿Disponen las conexiones de ingreso o salida del bladder, de válvulas de bloqueo? | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 22.13.1. | SI |  |  |
| 5 | Para el almacenamiento de líquidos Clase I o Clase II en volúmenes mayores de cinco mil litros (5000.00 L–1320.00Gl), ¿Se dispone de procedimientos o equipos, o ambos, para evitar el sobre-llenado del (de los) bladder(s)? | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 21.7.1. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 3. REQUERIMIENTOS PARA SISTEMAS DE TUBERÍAS |  |  |  |  |  |
| 6 | ¿Las uniones de tuberías son herméticas? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 27.5.1.1. | SI |  |  |
| 7 | Para sistemas de tuberías conectadas con bombas, ¿Se dispone de válvulas para controlar correctamente el flujo de líquidos durante la operación normal y en caso de emergencia? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 27.6.6.2. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 4. REQUERIMIENTOS PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| 8 | ¿Los equipos e instalaciones eléctricas ubicadas en áreas peligrosas donde se almacenan y manejan líquidos Clase I y en áreas donde se manejan líquidos Clase II y III son a prueba de explosión por encima de sus puntos de inflamación? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Capítulo 7. | SI |  |  |
| 9 | Si el área de almacenamiento o locación se encuentra en zonas con tormentas eléctricas, ¿Disponen las instalaciones, de adecuados sistemas de protección mediante pararrayos y conexiones a tierra? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 6.5.1. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 10 | ¿Están correctamente puestos a tierra todas las estructuras metálicas, bombas, plataformas, tuberías y otros? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 6.5.4.2. | SI |  |  |
| 5. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES |  |  |  |  |  |
| 11 | ¿Dispone de sistemas y/o medios de control de incendios? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 21.6.2. | SI |  |  |
| 12 | ¿Están los bladders de almacenamiento debidamente rotulados, indicando claramente el combustible que contienen, el número de las Naciones Unidas, el rombo de INDECOPI y el rombo del Código NFPA, correspondientes? | Artículo 15° Inciso a) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, incorporado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 045-2005-EM y Código NFPA 704 Edición 2007 Numeral 9.1. | SI |  |  |
| 13 | ¿Están los bladders de almacenamiento, instalados sobre superficies impermeabilizadas? | Artículo 15° Inciso a) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, incorporado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 045-2005-EM. | SI |  |  |
| 14 | ¿Todos los bladders de almacenamiento que son abastecidos de combustible a través de camiones cisternas cuentan con bocas de llenado con conexiones herméticas de ajuste rápido? | Artículo 15° Inciso a) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, incorporado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 045-2005-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 15 | Cuando el abastecimiento de combustible a los bladders de almacenamiento es a través de camiones cisternas, ¿Cuentan con punto de puesta a tierra para conectarse al vehículo transportador al momento de la descarga? | Artículo 15° Inciso a) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, incorporado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 045-2005-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 16 | ¿Han fijado en sus instalaciones, carteles bien visibles, donde se informe y se dé instrucciones sobre requerimientos de seguridad y sistemas de emergencia; y entre ellas se informe sobre: - Identificación de áreas donde esté prohibido fumar - Zonas de acceso restringido a personal y vehículos - Restricción al “trabajo en caliente”? | Artículo 106° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM. | SI |  |  |
| 6. CONTROL DE DERRAMES |  |  |  |  |  |
| 17 | ¿Se han tomado precauciones para prever derrames accidentales de combustibles líquidos, implementando sistemas de protección de derrames, tales como la construcción de diques estancos considerando que la capacidad volumétrica del dique no debe ser inferior al volumen del bladder de mayor capacidad? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM en concordancia con el Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 22.11.2.2. | SI |  |  |
| 18 | De contar con dos o más bladders: ¿Cada área con dique se encuentra subdividida, preferiblemente por canales de drenaje o al menos por diques intermedios, para evitar que derrames menores desde un bladders pongan en peligro los bladders adyacentes dentro del área de dique? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 22.11.2.6 | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 7. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA INSTALACIONES CON EQUIPO DE DESPACHO |  |  |  |  |  |
| 19 | ¿Las cajas de interruptores o control de circuito y tapones se encuentran instaladas a una distancia mayor de tres metros (3.00 m) de los tubos de ventilación y boca de llenado o isla de surtidores? | Artículo 18° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 20 | ¿Las islas de equipos de despacho disponen de defensas de fierro o concreto, o cualquier otro diseño efectivo contra choques y se destacan con pintura de fácil visibilidad? | Artículo 18° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 21 | ¿Cuentan con interruptores de corte de energía eléctrica para actuar sobre las unidades de suministros de combustibles o bombas remotas, distantes de ellas y visiblemente ubicables? | Artículo 18° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 22 | ¿Los equipos de despacho tienen instalados conexiones que permitan la descarga de la electricidad estática? | Artículo 18° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 23 | ¿Las instalaciones se encuentran a siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) desde la proyección horizontal de las subestaciones eléctricas o transformadores eléctricos aéreos hacia donde se puedan producir fugas de combustible? | Artículo 18° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 11°Numeral 1) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM modificado por el Artículo 10° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 24 | En caso de utilizar dispensadores, ¿en la conexión de entrada del conjunto de elementos que suministran combustibles se encuentran instaladas válvulas especiales que cierren en forma automática la tubería de suministro de combustible, en caso de impacto, incendio o explosión; considerando que en el caso de incendios o explosiones, las válvulas se cierran automáticamente cuando la temperatura sobrepasa los ochenta grados centígrados (80°C)? | Artículo 18° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 25 | ¿Los equipos de despacho o tanques de combustible están ubicados a una distancia mínima, con respecto a la proyección horizontal de las líneas áreas que conduzcan electricidad, según el siguiente cuadro?: Tipo de instalación eléctrica; Distancia. Línea aérea de Baja Tensión (Tensión menor o igual a 1000 V); 7.60 m. Línea aérea de Media Tensión (Tensión mayor a 1000 V hasta 36000 V); 7.60 m. Línea aérea de Alta Tensión (Tensión mayor de 36000 V hasta 145000 V); 10.00 m. Línea aérea de Alta Tensión (Tensión mayor de 145000 V hasta 220000 V); 12.00 m. | Artículo 18° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Artículo 11° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM. | SI |  |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Consumidor Directo Móvil - Bladders deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

| ___________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| Firma del Titular o Representante Legal | Firma del Profesional Responsable |

(Firma obligatoria si corresponde llenar el campo “Profesional Responsable”)