DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA - 12

CONSUMIDOR DIRECTO MÓVIL - CONTENEDORES

| DATOS DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITANTE: |  | Nº DE DNI: Nº DE R.U.C.: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  | Nº DE D.N.I.: Nº DE C.E: |  |

| PROFESIONAL RESPONSABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  | C.I.P |  |
| Teléfono de contacto |  | Correo Electrónico |  |
| *Es obligatorio ingresar la información de este campo si el consumidor directo cuenta con capacidad mayor a 1000 galones |  |  |  |

La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información incompleta o inexacta en la presente Declaración. Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la instalación ejecutada, marcando un aspa (X) en el casillero donde corresponda. El uso de la opción – No Aplica – es para aquellos supuestos en los que la norma técnica y de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario, realmente no fuera exigible al establecimiento o unidad. El uso inadecuado de esta opción generará responsabilidad administrativa, por declaración de información inexacta. Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, deberá cumplir con todos los artículos del reglamento, según corresponda.

| ÍTEM |  | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. REQUERIMIENTOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| 1 | ¿Mantiene el área de almacenamiento libre de maleza, basura escombros y otros materiales combustibles no necesarios para el almacenamiento? |  | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 053-2009-EM; Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 15.3.7. | SI |  |
| 2. REQUERIMIENTOS PARA LOS CONTENEDORES |  |  |  |  |  |
| 2 |  | En caso de almacenamiento en tanques portátiles y contenedores intermedios a granel almacenados a más de un nivel de altura, ¿Están diseñados éstos tanques portátiles y contenedores intermedios para ser estibados en forma segura, sin soporte laterales? | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 053-2009-EM; Código NFPA 30,Edición 2008 Numeral 9.3.10.1. | SI |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 3 |  | Si almacena en ocupaciones de almacenamiento (Edificio o estructura encerrada por paredes y techo, o parte de él, usado principalmente para almacenamiento): ¿Cuenta con pasillos de un metro y veinte centímetros (1.20 m – 4.00 pies) mínimo entre pilas adyacentes; y con pasillos principales de un ancho mínimo de dos metros y cuarenta centímetros (2.40 m – 8.00 pies)? | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 053-2009-EM; Código NFPA 30,Edición 2008 Numeral 12.3.7. | SI |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 4 |  | Si almacena en ocupaciones de almacenamiento (Edificio o estructura encerrada por paredes y techo, o parte de él, usado principalmente para almacenamiento); y si almacena líquidos Clase I o Clase II en contenedores de más de ciento quince litros (115.00 L –30.00 Gl.) de capacidad, ¿Cumple con no estibarlos a una altura de más de un contenedor? | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 053-2009-EM; Código NFPA 30,Edición 2008 Numeral 12.6.1.2. | SI |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 5 |  | Si almacena líquidos Clase I o Clase II en contenedores plásticos, ¿Cumple con no tener estos contenedores en almacenes de uso general? | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 053-2009-EM; Código NFPA 30,Edición 2008 Numeral 12.8.4. | SI |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 6 |  | Si el almacenamiento es al aire libre, y si almacena líquidos de dos o más Clases en una sola estiba: ¿Cumple con tener en esa estiba como cantidad máxima de almacenamiento, la que corresponda a la clase de líquido más peligroso, según lo indicado en la siguiente tabla? | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 053-2009-EM; Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 15.3.1. | SI |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 3. REQUERIMIENTOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| 7 |  | En caso de contar con equipos y alambrados eléctricos ¿Están instalados de tal forma, que no constituyen una fuente de ignición para los vapores inflamables que pueden estar presentes bajo operación normal o por un derrame? | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 053-2009-EM; Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 7.3.1. | SI |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 8 |  | Si el área de almacenamiento o locación se encuentra en zonas con tormentas eléctricas, ¿Disponen las instalaciones, de adecuados sistemas de protección mediante pararrayos y conexiones a tierra? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 6.5.1. | SI |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 4. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ¿Cuenta con un extintor portátil de capacidad de extinción no menor a 40:B y dentro de los nueve metros (9.00 m – 30.00 pies) de la zona de almacenamiento de líquidos Clase I o Clase II, o por lo menos un (1.00) extintor de incendios portátil con capacidad de extinción 80:B localizado dentro de los quince metros (15.00 m–50.00 pies) de tal área de almacenamiento? | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 053-2009-EM; Código NFPA 30, Edición 2008 Numeral 9.10.2.2. | SI |  |
| 10 |  | ¿Son los contenedores, resistentes, herméticos y están debidamente rotulados, indicando claramente el combustible que contienen, el número de las Naciones Unidas, el rombo de INDECOPI y el rombo del Código NFPA, correspondientes? | Artículo 15 Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N°045-2001-EM, incorporado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 045-2005-EM y Código NFPA 704, Edición 2007 Numeral 9.1. | SI |  |
| 11 |  | ¿Están los recipientes de almacenamiento, instalados sobre superficies impermeabilizadas? | Artículo 15 Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, incorporado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 045-2005-EM. | SI |  |
| 12 |  | Cuando el abastecimiento de combustible a los recipientes de almacenamiento es a través de camiones cisternas, ¿Cuentan éstos con punto de puesta a tierra para conectarse al vehículo transportador al momento de la descarga? | Artículo 15 Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, incorporado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 045-2005-EM. | SI |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 13 |  | ¿Han fijado en sus instalaciones, carteles bien visibles, donde se informe y se dé instrucciones sobre requerimientos de seguridad y sistemas de emergencia; y entre ellas se informe sobre: - Identificación de áreas donde esté prohibido fumar. - Zonas de acceso restringido a personal y vehículos. - Restricción al ``trabajo en caliente''? | Artículo 106° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM. | SI |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Consumidor Directo Móvil-Contenedores deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

___________________________________; ___________________________________. Firma del Titular o Representante Legal; Firma del Profesional Responsable. (firma obligatoria si corresponde llenar el campo “Profesional Responsable”)