DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA - 15

CONSUMIDOR DIRECTO O RED DE DISTRIBUCIÓN DE GLP

| DATOS DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITANTE: |  | Nº DE DNI: Nº DE R.U.C.: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  | Nº DE D.N.I.: Nº DE C.E: |  |

| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO LEGAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOMICILIO: |  |  |  |  |  |  |
| DISTRITO: |  |  |  | TELEFONO: |  |  |
| PROVINCIA: |  |  |  | FAX |  |  |
| DEPARTAMENTO: |  |  |  | E - MAIL: |  |  |
| DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| DOMICILIO: |  |  |  |  |  |  |
| DISTRITO: |  |  |  | TELEFONO: |  |  |
| PROVINCIA: |  |  |  | FAX |  |  |
| DEPARTAMENTO: |  |  |  | E - MAIL: |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| CONSUMIDOR DIRECTO DE GLP: |  |  | RED DE DISTRIBUCIÓN DE GLP: |  |  |  |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| NUMERO DE TANQUES: |  |  |  |  |  |  |
| TANQUE N° |  | CAPACIDAD (GALONES) | NUMERO DE SERIE Y AÑO DE FABRICACION DEL TANQUE |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO (GALONES): |  |  |  |  |  |  |

| INFORME TECNICO EMITIDO POR EL OSINERMIN (De ser el caso) |  |
| --- | --- |
| INFORME TÉCNICO FAVORABLE DE INSTALACION Nº |  |
| RESOLUCION Nº |  |

| REGISTRO DE HIDROCARBUROS (De ser el caso) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° CONSTANCIA DE REGISTRO DGH, DREM U OSINERGMIN: |  | FECHA DE EMISION: |  |

| PROFESIONAL RESPONSABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  | C.I.P |  |
| Teléfono de contacto |  | Correo Electrónico |  |
| *Es obligatorio ingresar la información en este campo si el consumidor directo o red de distribución cuenta con capacidad mayor a 1000 galones. |  |  |  |

| La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información incompleta o inexacta en la presente Declaración. Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la instalación ejecutada, marcando un aspa (X) en el casillero donde corresponda. El uso de la opción – No Aplica – es para aquellos supuestos en los que la norma técnica y de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario, realmente no fuera exigible al establecimiento o unidad. El uso inadecuado de esta opción generará responsabilidad administrativa, por declaración de información inexacta. Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, deberá cumplir con todos los artículos del reglamento, según corresponda. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGACION NORMATIVA PARA LOS CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (REQUISITOS GENERALES) |  |  |  |  |
| COD. | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TECNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 01 | ¿Cuentan los tanques estacionarios, con una placa metálica de identificación de acero inoxidable? Nota: La placa debe contener la información solicitada en el numeral 5.1.13 de la NTP 321.123. Si la placa de identificación se encuentra inaccesible, deberá duplicarse la información que contiene la placa e instalarla en una tubería adyacente o en una estructura ubicada en un lugar visible. | Numeral 5.1.13 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM, en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 02 | ¿Están los tanques instalados de manera tal que no se encuentran apilados unos sobre otros? | Numerales 6.2.4(a) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM q en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 03 | ¿Cumple con no tener materiales combustibles sueltos o amontonados, malezas, ni pastos altos y secos a menos de 3 m alrededor de los tanques? | Numerales 6.2.4(b) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 04 | La distancia entre tanques de GLP y tanques de oxígeno o hidrógeno gaseoso, ¿cumple con la distancia establecida en la Tabla 10 de la NTP 321.123? Nota: La distancia establecida en la Tabla 10 no será aplicable en caso de que los tanques de GLP y tanques de oxígeno o hidrógeno gaseoso estén separados por estructuras con resistencia al fuego de más de dos horas. En caso de distancias a tanques de hidrógeno líquido se deberá cumplir con lo establecido en la NFPA 50B. | Numerales 6.2.5 y 6.2.6 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 05 | ¿Han sido instalados los accesorios de operación, de manera tal que todos sean accesibles y se han protegido del daño que puedan provocar los vehículos a los tanques de GLP y a los sistemas de los cuales ellos forman parte? | Numerales 6.4.2 y 6.4.5 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 06 | ¿Están los manómetros fijados directamente al orificio del tanque o a una válvula o accesorio que se encuentre directamente fijado a dicha abertura? Nota: Si el diámetro de la abertura en el tanque para la conexión al manómetro es mayor al agujero de calibre Nº 54, deberá proveerse de una válvula de exceso de flujo para la conexión del tanque. | Numeral 5.6 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 07 | ¿Tienen los tanques aberturas de comunicación directa con el espacio de vapor para la instalación de las válvulas de seguridad? | Numeral 5.1.10 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 08 | ¿Han sido fabricados los accesorios instalados en los tanques, con materiales apropiados para el servicio con GLP y las empaquetaduras utilizadas para retener el GLP, resisten la acción del GLP bajo las condiciones de servicio? | Numerales 5.2.1 y 5.2.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 09 | ¿Están las aberturas de los tanques equipadas según lo indicado en el numeral 5.7.1 de la NTP 321.123? | Numeral 5.7.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 10 | ¿Están todas las aberturas del tanque, equipadas con válvulas internas o con válvulas de cierre positivo, válvulas de retención, excepto aquellas utilizadas para los dispositivos de alivio de presión, dispositivos medidores de nivel de líquido, manómetros, válvulas de doble de retención, combinación de válvulas de retención y válvulas de exceso de flujo de retorno de vapor, válvula de exceso de flujo de extracción de líquido comandadas y aberturas taponadas y cumplen con los ítems indicados en el Numeral 5.8.1. de la NTP 321.123;? | Numeral 5.8.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 11 | ¿El tanque de almacenamiento está provisto de un manómetro? | Numeral 5.8.4 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 12 | ¿Está el ajuste de inicio de apertura de las válvulas de seguridad con relación a la presión de diseño del tanque, en concordancia con la tabla 1 de la NTP 321.123? | Numeral 5.2.3.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 13 | ¿Cumple el flujo mínimo de descarga de la válvula de seguridad instalada, con la fórmula: Flujo = 53.632 x A0.82 pie3/min aire? Nota: Donde A: área externa total del tanque en pies2; en el caso de tanques enterrados o monticulados se permitirá capacidades de alivio de la válvula de seguridad sea de hasta un 30% menor | Numeral 5.2.3.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 14 | ¿Está marcada la válvula de seguridad de modo claro y permanente según el Numeral 5.2.3.5 de la NTP 321.123 y ha sido diseñada para minimizar la posibilidad de que sea alterado su ajuste? Nota: la válvula de seguridad fijadas o ajustadas externamente deberán contar con medios que permitan precintar (sellar) el ajuste. | Numeral 5.2.3.5 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 15 | ¿Se ha instalado la válvula de seguridad de forma tal que entre ésta y el tanque o entre ésta y el tubo de descarga no exista una válvula de corte? Nota: Se podrá instalar válvula de corte en caso de que se cuente con múltiples de válvulas de seguridad y que cumplan con lo correspondiente a los ítems (a), (b) y (c) del numeral 6.5.1.1 de la NTP 321.123. | Numeral 6.5.1.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 16 | ¿Cuentan las descargas de las válvulas de seguridad con un protector contra la lluvia u otro elemento extraño y el diseño de la apertura de desfogue de la válvula de seguridad protegen al tanque o tuberías cercanas del impacto de las llamas (dado el caso) conforme lo indica el numeral 6.5.1.1 (a), (b) de la NTP 321.123? Nota: El protector de lluvia no debe restringir la descarga. | Numeral 6.5.1.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 17 | ¿Cumplen los tubos y tuberías instalados con los numerales 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3 y 5.9.4 de la NTP 321.123, según corresponda? | Numerales 5.9.1 al 5.9.4 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 18 | ¿Cumplen las válvulas instaladas con los numerales 5.9.9, 5.9.10, 5.9.11, 5.9.12, 5.9.13, 5.9.14 y 5.9.15 de la NTP 321.123? | Numerales 5.9.9 al 5.9.15 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 19 | ¿Se ha provisto de caminos u otro medio de acceso para equipos de emergencias, tales como equipos del Cuerpo de Bomberos? | Numeral 6.22.3.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 20 | ¿Cuenta la instalación con al menos un extintor de polvo químico seco fabricado de acuerdo con la NTP 350.026, comprobado por un laboratorio de pruebas de fuego indicadas en la NTP 350.062, cuya capacidad mínima de extinción es de 4A:80B:C ó alternativamente cuenta con extintor con sello o marca de conformidad que cumplan con la ANSI/UL 299 y cuya capacidad de extinción cumpla con la ANSI/UL 711? | Numeral 6.22.3.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 21 | ¿Cumple con no encaminar la manguera de transferencia por el interior o a través de edificio? | Numeral 6.3.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| OBLIGACION ADICIONAL PARA CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (REQUISITOS ESPECIFICOS ACORDE AL TIPO DE INSTALACION Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO) |  |  |  |  |
| COD. | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TECNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 22 | ¿Se han instalados los tanques en el exterior de los edificios? | Numerales 6.1.1 y 6.1.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 23 | ¿Se han instalados los tanques perfectamente nivelados, sin techo y con un espacio lateral libre de al menos 50 % del perímetro, cumpliendo con las distancias de seguridad señalada en la Tabla 7? Nota: No aplicable a tanques enterrados o monticulados. | Numerales 6.1.1 y 6.1.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 24 | ¿Cumplen las instalaciones conformadas por tanques múltiples, de capacidad agregada de 501 galones o más, compuestas por tanques individuales de capacidades menores a 125 galones, con las distancia mínimas establecidas en la Tabla 7 y con los lineamientos normativos establecidos en el numeral 6.1.6 de la NTP 321.123? | Numerales 6.1.6 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 25 | ¿Cumplen las instalaciones conformados por tanques múltiples, compuestas por tanques de capacidades individuales de 12000 galones o más, con los numerales 6.2.1, 6.2.2 y la Tabla 9 de la NTP 321.123? Nota: No aplicable a tanques enterrados o monticulados. | Numerales 6.2.1, 6.2.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 26 | Para tanques de 125 galones o más que hayan sido instalados adyacentes a partes que sobresalen de edificios tales como voladizos de más de 1.5 m ubicados a menos de 15 m de altura sobre la descarga de la válvula de seguridad del tanque, ¿cumplen con la distancia de seguridad medidos desde la proyección horizontal del voladizo al tanque de por lo menos el 50% de lo indicado en la Tabla 7 de la NTP 321.123? Nota: Este requerimiento normativo no es aplicable para los Tanques de 2001 a 30000 galones que cumplan con el Numeral 6.23.1 de la NTP 321.123 y para tanques enterrados o monticulados. | Numerales 6.1.10 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 27 | ¿Se ha realizado la instalación de los tanques no refrigerados de manera tal que no se han construido alrededor o sobre estos, estructuras tales como paredes contra incendios, cercos, barreras de tierra u otra estructura similares, a menos que cumplan con el numeral 6.2.8 de la NTP 321.123? Nota: No aplicable a tanques enterrados o monticulados. | Numeral 6.2.8 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 28 | ¿Están pintados los tanques en forma adecuada y protegidos de la acción de elementos atmosféricos, en colores claros según NTP 399.009 y cuentan en su cuerpo con la frase “GAS COMBUSTIBLE NO FUMAR” según la NTP 399.010-1? Nota: No aplicable a tanques enterrados o monticulados. | Numerales 6.4.4 y 6.4.6 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 29 | ¿Están instalados los tanques horizontales sobre estructuras de albañilería u otros soportes estructurales no combustibles y tales soportes están ubicados sobre cimientos de concreto o mampostería, cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.8 y la Tabla 12 de la NTP 321.123? Nota: No aplicable a tanques enterrados o monticulados. | Numeral 6.4.8 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 30 | ¿Están los tanques anclados en forma segura en las instalaciones donde es necesario prevenir la flotación? | Numeral 6.4.7 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 31 | ¿Han sido instalados los tanques que tienen interconexiones para líquidos de modo tal que, el nivel máximo de llenado permitido para cada tanque se encuentre en la misma altura? | Numeral 6.4.8.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 32 | En caso que existan tanques con líquidos con punto de inflamación menor a 93.4 °C y se encuentren instalados adyacentes a tanques de GLP, ¿Se han instalado medios como diques, cordones o rebordes, que eviten la acumulación de líquidos, debajo de los tanques de GLP? Nota: Los tanques de GLP deberán ubicarse al menos a 3 m (10 pies) de distancia de la línea central de la pared del dique de las áreas que contengan líquidos inflamables o combustibles. No aplicable a tanques enterrados o monticulados. | Numeral 6.2.4 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 33 | ¿Están instalados los tanques superficiales de GLP, a una distancia mínima de 6.0 m de tanques superficiales de líquidos con punto de inflamación menor a 93.4 °C? Nota: No aplicable entre tanques de 125 galones de GLP o menores instalados adyacentes a tanques de fuel oil de 660 galones o menores. No aplicable entre tanques de GLP superficiales y tanques enterrados que contengan líquidos inflamables o combustibles. | Numeral 6.2.4 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 34 | Los tanques de más de 0.11 m3 (30 gal) hasta 7.57 m3 (2000 gal) de capacidad de agua y que son llenados de forma volumétrica, ¿están equipados para el llenado en el espacio del vapor? | Numeral 5.1.7 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 35 | ¿Cuentan los tanques de más de 7.57 m3 (2000 gal) de capacidad de agua, con abertura para un medidor de presión (manómetro), con conexión roscada de ¼” con rosca NPT y orificio Nº 54, o en su defecto con una conexión roscada de ¾” mediante válvula de nivel? | Numeral 5.1.9 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 36 | ¿Cuentan los tanques de 0.47 m3 (125 gal) hasta 7.57 m3 (2000 gal) de capacidad de agua, con una abertura para válvula de exceso de flujo de extracción de líquido comandada, con conexión roscada no menor de ¾” con rosca NPT según ASME B1.20.1? | Numeral 5.1.8 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 37 | ¿Están equipados los tanques que son llenados en forma volumétrica, con un medidor fijo de nivel de máximo llenado de líquido, capaz de indicar el máximo nivel de llenado permitido? | Numeral 5.1.11 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 38 | ¿Cumplen los tanques de 7.57 m3 (2,000 gal) de capacidad de agua o menos con los requerimientos de conexiones y accesorios para tanques indicadas en la Tabla 3 de la NTP 321.123? | Numeral 5.4.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 39 | ¿Cumplen los tanques de más de 7.57 m3 hasta 15.14 m3 (2,001 gal a 4,000 gal) de capacidad de agua, en ubicaciones diferentes a plantas industriales, con los requisitos de conexiones y accesorios indicados en la Tabla 3 de la NTP 321.123? | Numeral 5.4.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 40 | ¿Cumplen los tanques de más de 7.57 m3 hasta 15.14 m3 (2001 gal a 4,000 gal) de capacidad de agua, ubicados en plantas industriales, con los requisitos de conexiones y accesorios indicados en la Tabla 4 de la NTP 321.123? | Numeral 5.4.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 41 | ¿Están equipados los tanques de más de 15.14 m3 (4000 gal) de capacidad de agua con los requerimientos de conexiones y accesorios indicados en la Tabla 4 de la NTP 321.123 y cumplen con los requisitos establecidos en los numerales 5.4.2 y 5.4.4 de la NTP 321.123? | Numeral 5.4.4 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 42 | ¿Cumplen las conexiones de entrada y salida de tanques instalados en las plantas industriales con los requisitos de conexiones y accesorios indicados en la Tabla 4 de la NTP 321.123? | Numeral 5.4.3 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 43 | ¿Cumplen las válvulas internas en servicio líquido que han sido instaladas en tanques mayores de 15.14 m3 (4000 galones) de capacidad de agua con los requerimientos del numeral 6.8 de la NTP 321.123?. | Numeral 6.8 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 44 | ¿Se encuentran las conexiones de los tanques enterrados, ubicadas dentro de domos, alojamientos o entradas de hombre (manhole), y están protegidos por una cubierta y cumplen con el numeral 5.8.2 de la NTP 321.123? | Numeral 5.8.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 45 | ¿Cuentan las conexiones de entrada y salida de los tanques de más de 7.57 m3 (2,000 gal) de capacidad de agua con una etiqueta o sello que indiquen que se comunican con el espacio de vapor o de líquido y cumplen con el numeral 5.8.3 de la NTP 321.123? | Numeral 5.8.3 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 46 | ¿Cuentan los tanques con válvulas de seguridad para activarse a un valor no menor que el flujo nominal en pies cúbicos por minuto de aire a 16 ºC (60 ºF) y 101 kPa (14,7 psia) y antes que la presión supere el 120% del ajuste mínimo de presión de inicio de apertura permitido para el dispositivo (no incluye el 10% de tolerancia permisible al fabricante de la presión de ajuste marcada sobre la válvula)? | Numeral 5.2.3.3 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 47 | Para tanques superficiales de 4.54 m3 (1200 gal) o menos de capacidad de agua, que cuenten con dispositivo tapón-fusible, en adición a la válvula de seguridad con resorte, ¿cumple el dispositivo con lo indicado en el Numeral 5.2.3.7 de la NTP 321.123? | Numeral 5.2.3.7 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 48 | ¿Se han instalado las válvulas de seguridad de los tanques con capacidad de agua de 125 galones o más, de modo que todo el gas liberado se ventee hacia arriba y sin obstrucción alguna hacia el aire libre? | Numeral 6.5.1.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 49 | ¿Está la tubería de descarga de la válvula de seguridad soportada y protegida contra daño físico y cumple con el numeral 6.5.1.2 de la NTP 321.123? | Numeral 6.5.1.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 50 | En tanques mayores a 2000 galones de capacidad de agua, ¿Se ha instalado la descarga de la válvula de seguridad verticalmente hacia arriba hasta 2.1 m? Nota: La medida se toma desde la parte superior del tanque superficial y desde el nivel del piso terminado, de ser enterrado. | Numerales 6.5.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 51 | ¿Están equipados los tanques de 151.41 m3 (40000 gal) o más de capacidad de agua, con una válvula de seguridad del tipo de resorte cargado o con una válvula de seguridad operada por piloto que cumple con el numeral 5.2.3.1 (b) de la NTP 321.123? | Numeral 5.2.3.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 52 | ¿Está la descarga de la válvula de seguridad de los tanques enterrados de 2000 galones o menos de capacidad de agua, dentro de su alojamiento y éste cuenta con rejilla de ventilación o equivalente? | Numeral 6.5.1.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 53 | ¿Cuentan los tanques llenados por volumen con dispositivos de medición del nivel de líquido como: medidores fijos de nivel máximo de líquido o medidores variables con tubo deslizante, rotativo o tipo flotante (o una combinación de tales medidores) y los tanques tienen marcado de modo permanente, adyacente al medidor fijo del nivel del líquido o sobre su placa de identificación, la capacidad de porcentaje de llenado indicado para el medidor respetando la Tabla 18 de la NTP 321.123? | Numerales 5.5.1 y 5.5.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 54 | Los dispositivos de medición de líquido que requieran de una purga del producto hacia la atmósfera, ¿están diseñados de modo que el orificio máximo de la válvula de purga no sea mayor que el tamaño de un orificio de una broca Nº 54? | Numeral 5.5.4 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 55 | ¿Están los reguladores de etapa única, de segunda etapa*, integrales de dos etapas* y los de servicio de 2 psi, equipados de acuerdo con: - Una válvula de alivio de presión integrada en el lado de la salida de la presión, con ajuste de presión según UL 144 o equivalente, ó - Un dispositivo integrado de cierre por sobrepresión según la norma UL 144 o equivalente. Tal dispositivo contará con rearme manual. * Se permitirá que reguladores de capacidad mayor que 147kW (500000Btu/h) posean un dispositivo adicional de protección por sobrepresión (según NFPA 54 (ANSI Z223.1)). | Numeral 5.3 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 56 | ¿Están los reguladores de primera etapa, equipados con una válvula de alivio de presión integrada en el lado de la salida de la presión, con ajuste de presión según UL 144 o equivalente? | Numeral 5.3.4 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 57 | ¿Están equipados los reguladores de alta presión con capacidad asignada de más de 147 Kw (500,000 Btu/h), autorizados para usar en sistemas de dos etapas, con una válvula de seguridad integral o con una válvula de seguridad separada? | Numeral 5.3.5 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 58 | ¿Cumplen los accesorios para los tubos y tuberías metálicas, con los numerales 5.9.5 y 5.9.6 de la NTP 321.123, según corresponda? | Numerales 5.9.5 y 5.9.6 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 59 | ¿Cumplen las uniones en tubos de poliamidas y polietileno y en las tuberías de polietileno con los numerales 5.9.7 de la NTP 321.123? | Numeral 5.9.7 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 60 | ¿Cumplen las mangueras, conexiones para manguera y conexiones flexibles con el numeral 5.9.8 de la NTP 321.123? | Numeral 5.9.8 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 61 | ¿Están diseñadas las válvulas de alivio hidrostático para aliviar la presión que puede desarrollarse en la sección de la tubería de líquido entre válvulas de corte que están cerradas y tiene una presión de ajuste no menor de 2,8 MPa manométrica (400 psig) o mayor de 3,5 MPa manométrica (500 psig) a menos que sea instalada en sistemas diseñados para operar por encima de los 2,4 MPa manométrica (350 psig), en cuyo caso deberán estar ajustadas a no menos del 110 % ni a más del 125 % de la presión de diseño del sistema?. | Numeral 5.10 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 62 | ¿Están los equipos en las instalaciones, fabricados con materiales que sean compatibles con el GLP bajo las condiciones de servicio, según lo indicado en el numeral 5.11.2 de la NTP 321.123? | Numeral 5.11.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 63 | ¿Están las bombas y compresores diseñados e instalados según lo indicado en los numerales 5.11.3, 5.11.4, 6.12 y 6.15.2 de la NTP 321.123? | Numerales 5.11.3, 5.11.4, 6.12 y 6.15.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 64 | Los motores usados para accionar compresores y bombas portátiles, ¿están equipados con sistema de escape con matachispa y sistema blindado de ignición? | Numeral 5.13 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 65 | ¿Es el indicador de flujo con visor del tipo de observación simple o combinado con una válvula de retención? | Numeral 5.14 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 66 | ¿Están los filtros instalados de modo que pueden realizarse las tareas de mantenimiento del elemento filtrante, sin tener que remover tuberías o equipos? | Numeral 6.13 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 67 | ¿Cumplen los medidores de líquido o vapor, con los numerales 5.12 y 6.14 de la NTP 321.123, según corresponda? | Numerales 5.12 y 6.14 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 68 | ¿Están los conectores flexibles y mangueras utilizadas como conectores flexibles, fabricados de un material que sea resistente a la acción del GLP tanto líquido como vapor y se han instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y no exceden de 1 m (36 pulgadas) de longitud, donde sean utilizados con tubos de líquido o vapor en tanques portátiles o estacionarios? | Numerales 5.9.8 y 6.7 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 69 | ¿Están recubiertos o protegidos y mantenidos, todos los equipos y componentes metálicos que se encuentran enterrados o en montículo, para minimizar la corrosión? | Numeral 6.11 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM. | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 70 | ¿Cumplen las plantas de almacenamiento a granel y sistemas industriales para GLP con el numeral 6.15 de la NTP 321.123? | Numeral 6.15 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 71 | ¿Cumple, el diseño, la construcción y la instalación de los calentadores de tanques, quemador de vaporizador y mezclador gas-aire con los numerales de la NTP 321.123 según el cuadro adjunto? Equipo; Numerales de la NTP 321.123. Calentadores de tanques; 5.15.3 y 6.17.3. Quemador de Vaporizador; 5.15.4 y 6.17.4. Mezclador gas-aire; 5.15.6 y 6.18. | Numerales 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 6.17.3, 6.17.4 y 6.18 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 72 | ¿Están instalados los equipos eléctricos fijos y cableados en áreas clasificadas, especificadas en la Tabla 17 de la NTP 321.123 de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad o su equivalente en la NFPA 70? | Numeral 6.20 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 73 | ¿Cumple con no instalar equipos o aparatos, que produzcan llamas abiertas, u otras fuentes de ignición en casetas de bombas u otro lugar similar? | Numeral 6.21.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 74 | ¿Cumple con no instalar los vaporizadores de fuego directo en casas de bombas, o los vaporizadores de fuego indirecto junto o cerca de fuentes de calor de fuego de gas (gas-fired)? | Numeral 6.21.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| OBLIGACION NORMATIVA PARA LOS CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (TANQUES SUPERFICIALES) |  |  |  |  |
| COD. | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TECNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 75 | ¿Es la distancia horizontal desde la descarga de la válvula de seguridad a aberturas por debajo, igual o mayor a 1.5 m del tanque; y la distancia en cualquier dirección medida desde la descarga de la válvula de seguridad o del venteo del medidor de nivel o la conexión de llenado a fuentes de ignición o aberturas de aparatos de venteo directo o tomas de aire para ventilación mecánica igual o mayor a 3.0 m.? | Numerales 6.1.7 y 6.1.8 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 76 | ¿Están los tanques superficiales de GLP ubicados a una distancia igual o mayor a 1.8 m de la proyección horizontal de líneas eléctricas de más de 600 voltios? | Numeral 6.2.7 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 77 | Si ha reducido la distancia de seguridad establecida en la Tabla 7 de la NTP 321.123 a no menos de 3.0 m, ¿es el tanque superficial de 1200 galones o menos, único y no existe un tanque de más de 125 galones a menos de 7.6 m de este? | Numeral 6.1.4 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 78 | Si ha reducido la distancia de seguridad a edificaciones a la mitad de lo establecido en la Tabla Nº 7 de la NTP 321.123, ¿cumplen los tanques de 2001 a 30000 galones con los numerales 6.23.2 al 6.23.4 de la NTP 321.123? | Numeral 6.1.3 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 79 | Si la instalación tiene una capacidad de agua total de más de 15.14 m3 (4 000 gal), ¿cuenta con un sistema de protección contra incendio? | Numeral 6.22.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| OBLIGACION NORMATIVA PARA LOS CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (TANQUES ENTERRADOS O MONTICULADOS) |  |  |  |  |
| COD. | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TECNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 80 | ¿Se encuentran los tanques ubicados en el exterior de edificios, sin edificaciones sobre ellos? | Numeral 6.2.3 (a) y (b) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 81 | ¿Cumple la distancia de separación entre los lados de los tanques adyacentes con la Tabla 7 de NTP 321.123, pero a no menos de 1.0 m? | Numeral 6.2.3 (c) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 82 | ¿Se encuentra el tanque enterrado a una distancia no menor de 3.0 m de edificios o líneas de propiedad? | Numeral 6.1.5 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 83 | ¿Se encuentra el tanque monticulado a una distancia no menor de 1.5 m de edificios o líneas de propiedad? | Numeral 6.1.5 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 84 | ¿Se ha ubicado en la zona de almacenamiento de GLP un letrero con la frase “GAS COMBUSTIBLE NO FUMAR” dimensionada según NTP 399.010-1? | Numeral 6.4.6 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 85 | En instalaciones de tanques de más de una fila, ¿los cabezales de los tanques distan 3.0 m a más? | Numeral 6.2.3 (e) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 86 | Si ha reducido la distancia mínima de la Tabla Nº 7 de la NTP 321.123 a no menos de 3m (medidos desde la superficie del tanque), ¿Cumplen los tanques de 2001 a 30000 galones con los numerales 6.23.1 al 6.23.4 de la NTP 321.123? | Numeral 6.1.5 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 87 | Si la instalación tiene una capacidad de agua total de más de 15.14 m3 (4 000 gal). ¿Cuenta con un sistema de protección contra incendio? | Numeral 6.22.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| OBLIGACION NORMATIVA PARA LOS CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (TANQUES EN TECHO) |  |  |  |  |
| COD. | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TECNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 88 | ¿Se ha puesto en conocimiento, por escrito, del Cuerpo General de Bomberos de la localidad, la instalación de(los) tanque(s) de GLP? | Numeral 6.4.11 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 89 | ¿Tienen los tanques de GLP una capacidad de agua máxima de 7.57 m3 (2000 gal)? | Numeral 6.4.11 (b) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 90 | La pintura intumescente usada como protección en la estructura metálica sobre la que se ha instalado el tanque de almacenamiento de GLP, ¿tiene una resistencia al fuego de por lo menos 1,5 horas? | Numeral 6.4.11 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 91 | ¿Es la capacidad total de agua de los tanques de GLP instalados en el techo o terraza de un edificio, como máximo de 15,14 m3 (4000 gal) en un grupo, y en caso de existir otro grupo de tanques de GLP, estos se encuentran ubicados en el mismo techo o terraza a más de 15m (50 pies)? | Numeral 6.4.11 (c) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 92 | ¿Están los tanques ubicados en superficies niveladas horizontalmente y con soportes asegurados a la estructura del edificio, diseñados con los mismos criterios sísmicos que éste? | Numeral 6.4.11 (i), (j) y (k) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 93 | ¿Cuenta con un documento de Garantía Estructural firmada por un Ingeniero Civil, que certifique que el techo donde se ubica el tanque, es capaz de soportar el peso del tanque lleno de agua con los márgenes de seguridad requeridos por los reglamentos locales? | Numeral 6.4.11 (l) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 94 | ¿Se ubican los tanques en áreas donde exista libre circulación de aire; al menos a 3 m de aberturas de edificios (tales como ventanas y puertas) a nivel o por debajo del nivel de la válvula de seguridad del tanque, y al menos a 6,1 m de entradas (succión) de sistemas de ventilación mecánica y aire acondicionado, medido según la trayectoria de GLP? | Numeral 6.4.11 (m) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 95 | ¿Permite la ubicación del tanque un fácil acceso a todas las válvulas y controles, con espacio suficiente para el mantenimiento requerido, y además cuenta con escaleras fijas u otro método seguro que permita llegar al mismo? | Numeral 6.4.11 (n) y (o) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 96 | ¿Se ha preparado un análisis de seguridad de acuerdo con el apartado 6.22.2 de la NTP 321.123? | Numeral 6.4.11 (s) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| OBLIGACION NORMATIVA PARA LOS CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (TANQUES VERTICALES) |  |  |  |  |
| COD. | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TECNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 97 | ¿Cumple con no conectar los tanques verticales usados en servicio líquido, a tanques horizontales o a tanques verticales de diferente tamaño? | Numeral 6.4.9 (b) y (c) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 98 | En adición de lo exigido para tanques horizontales, ¿Cumplen los tanques verticales con capacidad de agua mayor de 0,47 m3 (125 gal), con los requisitos del numeral 5.1.5 de la NTP 321.123? | Numeral 5.1.5 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 99 | Los tanques al ser diseñados para una instalación permanente en servicios fijos, ¿cuentan con soportes de acero para que el tanque sea montado y asegurado a bases de concreto o acero? y ¿cumplen con el numeral 5.1.12 de la NTP 321.123? | Numeral 5.1.12 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| OBLIGACION ADICIONAL PARA CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (PUNTO DE TRANSFERENCIA DESPLAZADO) |  |  |  |  |
| COD. | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TECNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 100 | ¿Se ubica la línea de llenado hasta el tanque completamente externa al edificio? Nota: Aplicable a tanques instalados en techo. | Numeral 6.4.11 (f) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 101 | ¿Cuenta la conexión de llenado con una caja de protección metálica con llave manejada por personal autorizado? Nota: Aplicable a tanques instalados en techo. | Numeral 6.4.11 (h) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 102 | ¿Cuenta la línea de llenado del tanque con los siguientes accesorios: válvula de llenado con válvula de retención, tapón de la válvula de llenado, dos válvulas de control y válvula de alivio hidrostático? Nota: Aplicable a tanques instalados en techo. | Numeral 6.4.11 (q) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 103 | ¿Se encuentran las conexiones de llenado para líquido y vapor marcadas y etiquetadas en forma visible? Nota: Aplicable a tanques instalados en techo. | Numeral 6.4.11 (r) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 104 | ¿Se ubica el punto de transferencia desplazado conforme a la Tabla 11 de la NTP 321.123 (excepto la parte A)? Nota: La distancia de la parte B, C, D, E e I, podrán ser reducidas a la mitad cuando se incorpore las provisiones de transferencia de baja emisión del numeral 6.23.4 de la NTP 321.123. (Numeral 6.3.3 de la NTP 321.123). | Numeral 6.4.11 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 105 | ¿Se ha diseñado la instalación para que las operaciones de transferencia de líquido a tanques se realicen solamente en el exterior de edificios o estructuras? Nota: Aplicable a tanques instalados en superficie, enterrados o monticulados. | Numeral 6.3.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 106 | Los sistemas de almacenamiento de tanques con una capacidad agregada de agua de más de 15.14 m3 (4000 gal) que utilicen una línea de transferencia de líquido de 39 mm (1-1/2 pulgadas) o mayor y una línea de compensación de presión de vapor de 32 mm (1-1/4 pulgadas) o mayor, ¿Se encuentran equipados con válvulas de cierre de emergencia las mismas que cumplen con el Numeral 6.9 de la NTP 321.123? | Numeral 6.9 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| OBLIGACION ADICIONAL PARA CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (TUBOS Y TUBERIAS) |  |  |  |  |
| COD. | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TECNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 107 | ¿Se envía el vapor de GLP por tuberías hacia el interior de edificios, a presiones no mayores a 138 kPa (20 psig), excepto donde sea permitido para los sistemas de tuberías? | Numeral 6.6.1 (d) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| 108 | ¿Se envía el vapor de GLP por tuberías a presiones mayores a 138 kPa (20 psi) a edificios o áreas separadas de edificios construidos de acuerdo con el Capítulo 8 y literales a), b) y c) del 2do párrafo del numeral 6.6.1 de la NTP 321.123? | Numeral 6.6.1 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 109 | ¿Tienen los tubos metálicos un espesor no menor a cédula 40? | Numeral 6.6.3.5 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 110 | ¿Están los tubos y tuberías metálicos instalados en superficie, soportados y protegidos contra daño físico ocasionados por vehículos? | Numeral 6.6.3.13 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 111 | ¿Están instalados los tubos y tuberías metálicos visibles en canaletas que permitan su inspección y fácil identificación? | Numeral 6.6.3.6 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 112 | ¿Cumplen las uniones de los tubos metálicos roscados y soldados con la Tabla 13 de la NTP 321.123? | Numeral 6.6.3.7 (a) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 113 | ¿Están diseñados los accesorios y bridas para una presión de trabajo igual o superior a la presión de trabajo requerida para el servicio en la cual se utilizan? | Numeral 6.6.3.7 (b) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 114 | ¿Se ha realizado la soldadura fuerte (soldadura brazing) con un material para ese fin que posea un punto de fusión mayor de 538 ºC (1000 ºF)? | Numeral 6.6.3.7 (c) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 115 | ¿Son las empaquetaduras utilizadas para retener el GLP en las conexiones bridadas, resistentes a la acción del GLP? | Numeral 6.6.3.7 (d) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 116 | ¿Están hechas las empaquetaduras de metal o de otro material adecuado confinado en metal, que posea un punto de fusión mayor que 816 ºC (1500 ºF) o están protegidas de la acción del fuego? | Numeral 6.6.3.7 (e) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 117 | De haber instalado tuberías de poliamidas para el servicio de GLP líquido o vapor, ¿Han sido instalados exteriormente, con las limitaciones de presión definidas por el diseño de la tubería? | Numeral 6.6.1 (b) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 118 | ¿Está limitado el sistema de tubería de polietileno para servicio de vapor no mayor que 208 kPa (30 psig)?. | Numeral 6.6.1 (c) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 119 | ¿Están instaladas la tubería, tubos y accesorios de poliamida y polietileno enterrados en el exterior de edificaciones? | Numeral 6.6.4 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 120 | ¿Están los tubos y tuberías de polietileno y poliamida enterrados con un mínimo de 300 mm (12 pulgadas) de cubierta? | Numeral 6.6.4 (a) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 121 | ¿Están enterrados los tubos y tuberías de polietileno y poliamida con un mínimo de 460 mm (18 pulgadas) de cubierta si es esperado un daño externo a la tubería o tubos? | Numeral 6.6.4 (b) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 122 | Si no se ha podido proveer una cubierta mínima de 300 mm (12 pulgadas) sobre los tubos y tuberías de polietileno y poliamida, ¿se han instalado estas al interior de otra de mayor diámetro o puenteada (protegida)? | Numeral 6.6.4 (c) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 123 | ¿Cumplen las instalaciones de tubería, tubos y accesorios de poliamida y polietileno con el numeral 6.6.4 de la NTP 321.123, según corresponda? | Numeral 6.6.4 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 124 | ¿Están soldadas las juntas en los tubos enterrados? | Numeral 6.6.3.7 (i) de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 125 | ¿Se han enterrado los tubos y tuberías metálicas con 300 mm (12 pulgadas) de capa mínima, o se ha incrementado la cubierta mínima a 460 mm (18”) si se esperan daños al tubo o a la tubería por fuerzas externas? | Numeral 6.6.3.15 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 126 | Si no se ha podido proveer una cubierta mínima de 300 mm (12 pulgadas) sobre los tubos y tuberías metálicas ¿se ha instalado éstas dentro de un conducto o se ha instalado puenteadas (protegidas)? | Numeral 6.6.3.15 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 127 | Si las tuberías metálicas enterradas se ubican por debajo de caminos de entrada, caminos o calles, ¿se ha tenido en cuenta la posibilidad de daño ocasionado por vehículos? | Numeral 6.6.3.15 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 128 | ¿Se ha realizado la protección correspondiente para evitar la corrosión por par galvánico, en la instalación de las tuberías metálicas de dos o más materiales distintos? | Numeral 6.6.3.10 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 129 | Si una porción de la tubería en superficie se encuentre en contacto con un soporte o una sustancia corrosiva, ¿se ha protegido contra la corrosión? | Numeral 6.6.3.14 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 130 | Luego del montaje, los sistemas de tubos y tuberías (incluidas mangueras), ¿se han probado y demostrado que están libres de fugas? | Numeral 6.10 de la NTP 321.123 , de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
| OBLIGACION ADICIONAL PARA CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (VAPORIZADORES) |  |  |  |  |
| COD. | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TECNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 131 | ¿Cumplen el diseño, la construcción y la instalación de vaporizadores con los numerales 5.15.1 de la NTP 321.123 además de lo indicado en la siguiente tabla? Equipo; Numerales de la NTP 321.123. vaporizador de fuego indirecto; 6.17.1. vaporizador de baño de agua; 6.17.5. vaporizador eléctrico; 6.17.6. | Numeral 6.17 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 132 | ¿Cumplen el diseño y construcción de los vaporizadores a fuego directo con el numeral 5.15.2 de la NTP 321.123? | Numeral 5.15.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 133 | ¿Están equipados los vaporizadores a fuego directo con una válvula de alivio de presión de resorte cargado, que provea una capacidad de descarga en concordancia con el apartado 5.15.7 de la NTP 321.123? | Numeral 5.15.7 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 134 | ¿Está ubicada la válvula de alivio de presión en los vaporizadores a fuego directo, de modo que no está expuesta a temperaturas mayores que 60 ºC (140 ºF) y no se han utilizado dispositivos de tapón fusible? | Numeral 5.15.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 135 | ¿Está construida la estructura en la cual se ha instalado el vaporizador de fuego directo, de acuerdo con el capítulo 8 de la NTP 321.123? | Numeral 6.17.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 136 | ¿Están ubicados los vaporizadores de fuego directo de cualquier capacidad de acuerdo con la Tabla 14 de la NTP 321.123? | Numeral 6.17.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 137 | ¿Se ha previsto que la habitación para el vaporizador de fuego directo no tenga ningún drenaje hacia una alcantarilla o sumidero que esté compartida con otra estructura? | Numeral 6.17.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 138 | ¿Se han conducido las descargas de las válvulas de alivio de presión en los vaporizadores de fuego directo, por tuberías hacia un punto fuera de la estructura o edificación? | Numeral 6.17.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 139 | ¿Está conectado el vaporizador de fuego directo hacia el espacio líquido o al espacio líquido y vapor del tanque? | Numeral 6.17.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 140 | ¿Se ha instalado una válvula de cierre manual en cada conexión del tanque que alimenta al vaporizador? | Numeral 6.17.2 de la NTP 321.123, de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM en concordancia con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |

Nota: El titular o Representante Legal de las instalaciones de Consumidor Directo o Red de distribución de GLP deberán firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

| ___________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| Firma del Titular o Representante Legal | Firma del Profesional Responsable |

(Firma obligatoria si corresponde llenar el campo “Profesional Responsable”)