ANEXO C

OBLIGACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN ZONA URBANA

| OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LOS GRIFOS / ESTACIONES DE SERVICIO/ESTACIONES DE SERVICIO CON GASOCENTRO REQUISITOS GENERALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| DE LOS ACCESOS |  |  |  |  |
| 1 | ¿Mide el ancho de las entradas, entre seis metros (6.00 m) como mínimo y ocho metros (8.00 m) como máximo; y el de las salidas, entre tres metros y sesenta centímetros (3.60 m) como mínimo y seis metros (6.00 m) como máximo, medidas perpendicularmente al eje de las mismas? | Artículo 18° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 2 | ¿Afectan las entradas y salidas, sólo a la vereda que da frente a la propiedad utilizada? | Artículo 18° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 3 | En caso de comercializar GLP automotor: ¿Cumple con tener un mínimo de dos (02) hidrantes o grifos contra incendio, conectados a una red pública con agua constante; y ubicados en un radio no mayor a cien metros (100.00 m) del establecimiento, independientemente de la forma en que está instalado el tanque? | Artículo 96° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM modificado por Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 4 | En caso de comercializar GLP automotor y no existan ni se puedan instalar hidrantes de la red pública: ¿Cuenta con almacenamiento de agua, bombas contra incendio y mangueras, para mantener un flujo de doscientos cincuenta galones por minuto (250.00 gpm - 946.30 lpm) por dos horas (02 h), independiente del flujo y almacenamiento requerido para efecto de enfriamiento de los tanques? | Artículo 96° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM modificado por Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 5 | Para tanques de GLP que no están soterrados o monticulados: ¿Cuentan con el volumen mínimo de reserva de agua contra incendio, para mantener dos horas (02 h) de abastecimiento de agua para enfriamiento del tanque a un régimen de un cuarto de galón por minuto por pie cuadrado (0.25 gpm/pie2 - 10.20 lpm/m2), según el área expuesta del tanque? | Artículo 96° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM modificado por Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 6 | Si cuenta con sistema contra incendios con bombas accionadas por motor eléctrico: ¿Cuentan estas bombas con un generador eléctrico que permita su operación en caso de corte o suspensión de energía eléctrica, independientemente de la alimentación general de la instalación? | Artículo 98° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 7 | Si cuenta con sistema contra incendios con bombas accionadas por motor eléctrico: ¿Son accionadas estas bombas, en forma automática por actuación del sistema de detección de incendio o fugas que se instale en el Gasocentro; y, su selección e instalación cumplen con el Código NFPA 20? | Artículo 98° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 8 | De contar con sistema contra incendios y bombas accionadas por motor eléctrico: ¿Se encuentra el generador eléctrico de la bomba a quince metros (15.00 m) de los tanques de GLP y dispensadores; y es a prueba de explosión si no se encuentra en una ubicación aislada de las áreas de almacenamiento y dispensadores, teniendo en cuenta la dirección que recorrerían los gases de GLP en caso de producirse un fuga a fin de evitar la presencia de estos gases en dicha zona? | Artículo 98° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LA DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| 9 | De ser parte de la modificación contar con una habitación para el guardián o en caso haber realizado reubicaciones y/o ampliaciones de los depósitos de gasolina, aceites o demás materiales combustibles: ¿Tiene ésta habitación una salida independiente a la vía pública y se encuentra a una distancia no menor de diez metros (10.00 m) de los depósitos de gasolina, aceites o demás materiales combustibles, ajustándose además su construcción a las normas sanitarias sobre seguridad industrial vigentes? | Artículo 37° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 10 | ¿Cuenta como mínimo con un (01) punto de aire a través de una manguera adecuada con su respectivo pitón y abastecido por una compresora? | Artículo 71° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Establecimiento deberá firmar la presente Declaración Jurada en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

____________________________________

Firma del Solicitante o Representante Legal