ANEXO E

OBLIGACIONES PARA EL REEMPLAZO, REUBICACIÓN, MODIFICACIÓN O INSTALACIÓN DE TANQUES

| OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA GRIFO / ESTACIÓN DE SERVICIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| DE LA UBICACIÓN |  |  |  |  |
| 1 | De haber realizado modificaciones en el establecimiento, que involucra la instalación de nuevos tanques de combustible líquido o GLP, y a fin de exceptuarse del cumplimiento de las distancias mínimas exigidas en el Artículo 11° Numeral 3) del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-93-EM: ¿Cumplió con retirar uno o más tanques de combustible líquido o GLP de capacidad total, igual o mayor, por cada nuevo tanque de combustible líquido o GLP instalado, indistintamente del combustible reemplazado, y se ubicó el nuevo tanque a una distancia igual o mayor de la que tenían los tanques reemplazados respecto a los establecimientos comprendidos en el artículo antes mencionado? | Artículo 12° Numeral 1) del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS: TANQUES |  |  |  |  |
| 2 | De haber modificado o instalado nuevo(s) tanque(s): ¿Han sido construidos los tanques con plancha de fierro o de fibra de vidrio de los espesores indicados por los cálculos, teniendo en cuenta que en ningún caso el espesor de la plancha sea menor de tres dieciseisavos de pulgada (3/16 pulg)? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 3 | De haber modificado o instalado nuevo(s) tanque(s): ¿Cuentan los tanques instalados con una placa que identifique al fabricante con la fecha de construcción y la presión de prueba a que fue sometido y se encuentra instalada en una parte visible para control posterior en terreno una vez que haya sido enterrado? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 4 | De haber modificado o instalado nuevo(s) tanque(s): ¿Cuentan los tanques de almacenamiento de combustible, con la conexión de llenado prolongado hasta llegar a quince centímetros (15.00 cm) del fondo? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 5 | De haber modificado o instalado nuevo(s) tanque(s): ¿Están instaladas todas las conexiones de los tanques, por la parte superior; y cuentan todas estas conexiones, incluidas aquellas para la medición, con tapas herméticas? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 6 | ¿Se encuentran los tanques de almacenamiento de combustibles, enterrados y protegidos para resistir los sistemas de cargas exteriores a que puedan estar sometidos? | Artículo 26° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 7 | ¿Cuentan los tanques de almacenamiento con una cubierta de protección igual o mayor de cuarenta y cinco centímetros (45.00 cm) de material estabilizado y compactado, hacia la superficie del suelo o del pavimento? | Artículo 26° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 8 | ¿Han cumplido con no enterrar los tanques bajo edificios o vías públicas? | Artículo 26° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 9 | Si el tanque está enterrado a una profundidad igual o superior a su diámetro, profundidad medida desde el borde superior del tanque hasta el nivel del terreno: ¿Se verificó la necesidad de reforzar el tanque y se ejecutó dicho reforzamiento? | Artículo 26° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 10 | ¿Se encuentran los tanques protegidos contra la corrosión, y el tipo de protección utilizada es consecuente con el estudio efectuado de las propiedades corrosivas del suelo en donde se encuentra enterrado y en el caso de haberse aplicado protección exterior de capas de pintura asfálticas, estas fueron de un espesor mínimo de tres (03) mils aplicadas sobre la superficie del tanque previamente preparada de acuerdo con las recomendaciones del suministrador del asfalto? | Artículo 27° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 11 | ¿Quedó la excavación en la que se depositó el tanque, aislada de elementos o parte de terreno que pudieran producir corrosión en la superficie del tanque, como por ejemplo azufre y sal para el caso de tanques de acero? | Artículo 27° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 12 | ¿Cumplen los tanques enterrados con tener implementado el Sistema de Detección de Fugas con equipos que tienen una aproximación de un octavo de pulgada (1/8 pulg) (3 milímetros) para medir el nivel de los combustibles líquidos en todo el rango de altura del tanque? | Artículo 5° Numeral 1, Literal b) de la norma aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 3° del DS 024-2012-EM. | SI |  |
| 13 | ¿Cuenta el sistema de tanques y líneas metálicos enterrados con un sistema de protección catódica que cumplan por lo menos con lo señalado en el API RP 1632 en su versión más actualizada? | Artículo 7° de la norma aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 5° del DS 024-2012-EM | SI |  |
| 14 | ¿Cuenta el sistema de tanques y tuberías enterrados con equipos para prevención de derrames y sobrellenado? | Artículo 7° de la norma aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 5° del DS 024-2012-EM | SI |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Local de Venta deberá firmar la presente Declaración Jurada en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

________________________________________

Firma del Solicitante o Representante Legal