ANEXO F

OBLIGACIONES PARA REUBICACIÓN, MODIFICACIÓN O INSTALACIÓN DE BOCAS DE LLENADO Y TUBERÍAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |
| --- | --- | --- | --- |

| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS: BOCAS DE LLENADO Y TUBERÍAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Están dotadas las bocas de llenado con tapas herméticas y diferenciadas por cada producto? | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 2 | ¿Se ubican las bocas de llenado dentro del patio de maniobras, de manera que la descarga de combustibles desde el camión-tanque se realiza sin invadir la vía pública ni entorpecer el normal funcionamiento del establecimiento? | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 3 | ¿Se ubican las bocas de llenado de los tanques a una distancia mínima de un metro (1.00 m) de cualquier puerta o abertura del establecimiento? | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 4 | ¿Se encuentran instaladas las tuberías de llenado, despacho o ventilación de manera que estén protegidas contra desperfectos y accidentes; y en donde están soterradas se encuentren a una profundidad mínima de cuarenta centímetros (40.00 cm) bajo el pavimento o superficie del terreno y se encuentren debidamente protegidas exteriormente contra la corrosión? | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 5 | ¿Se encuentran las bocas de llenado ubicadas de manera que los edificios y propiedades vecinas queden protegidos de cualquier derrame de combustible? | Artículo 33° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 6 | ¿Se ha instalado conexión a tierra para el vehículo transportador a utilizarse durante el proceso de descarga? | Artículo 34° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 7 | ¿Los anuncios o rótulos iluminados por medio de corriente ó energía eléctrica están a una distancia mayor de tres metros (3.00 m) de las boca de llenado? | Artículo 43° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 8 | ¿Cuenta el sistema de tanques y líneas metálicos enterrados con un sistema de protección catódica que cumplan por lo menos con lo señalado en el API RP 1632 en su versión más actualizada? | Artículo 7° de la norma aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 5° del DS 024-2012-EM | SI |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Establecimiento deberá firmar la presente Declaración Jurada en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

________________________________________

Firma del Solicitante o Representante Legal