ANEXO G

OBLIGACIONES PARA REUBICACIÓN, MODIFICACIÓN O INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA VENTILACIÓN Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPORES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE LOS VENTEOS |  |  |  |  |
| 1 | ¿Está dotado cada tanque de una tubería de ventilación? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 2 | ¿Se han colocado las descargas de las tuberías de ventilación preferentemente en áreas abiertas a no menos de tres metros (3.00 m) de edificios, estructuras o accidentes del terreno donde puedan acumularse los vapores? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 3 | ¿Terminan los extremos de descarga de las tuberías de ventilación a no menos de cuatro metros (4.00 m) del nivel del terreno adyacente? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 4 | De no haber sido posible instalar la descarga de las tuberías de ventilación a no menos de tres metros (3 m) de edificios, estructuras o accidentes del terreno donde puedan acumularse los vapores: ¿Dichas descargas se encuentran a más de dos metros y cincuenta centímetros (2.50 m) por encima de la parte más alta de aberturas que sirven para ventilación, iluminación o acceso a cualquier ambiente? | Artículo. 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 5 | ¿Las descargas de las tuberías de ventilación ubicadas en las paredes exteriores del edificio del establecimiento, terminan a más de un metro (1.00 m) por encima de ellas? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 6 | ¿Se sitúan los extremos de los tubos de ventilación a una distancia mayor a tres metros (3.00 m) de los letreros de neón? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 7 | Los tanques que almacenan Diesel B5 o Diesel B5 S50 ¿tienen los venteos independientes, no interconectados? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 8 | ¿Las cañerías de venteo cuentan con una pendiente continua mínima de uno y medio por ciento (1 1/2%) hacia el tanque? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 9 | ¿Descargan los extremos de los tubos de ventilación hacia arriba u horizontalmente y nunca hacia abajo? | Artículo 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 10 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de ventilación ¿Los anuncios o rótulos iluminados por medio de corriente ó energía eléctrica están a una distancia mayor de tres metros (3.00 m) de los tubos de ventilación? | Artículo 43° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPORES PARA INSTALACIONES QUE ALMACENAN GASOLINAS O GASOHOL |  |  |  |  |
| 11 | De haber reubicado o instalado nuevos de tanques y/o tuberías para venteo que almacenan Gasolina o Gasohol: ¿Se ha instalado todos los elementos que integran el sistema de recuperación de vapores y están de acuerdo a lo señalado en la Norma API RP 1615 del American Petroleum Institute, u otras normas y prácticas, cuya aplicación ha sido previamente aprobada por el Osinergmin? Elementos: - Adaptador de Recuperación de vapor - Tapa para adaptador de Recuperación de vapor - Válvula de presión vacio - Crucetas (De ser el caso) - Súper crucetas (De ser el caso) - Válvulas de bola flotante (De ser el caso) - Sistema de Manifold con una altura mayor de cuatro metros y cincuenta centímetros (4.50 m) (De ser el caso) - Mangueras de Recuperación de Vapores con acoplamientos compatibles con la Norma API RP 1004 | Artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-EM, modificado por el Artículo 4° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 031-2001-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Establecimiento deberá firmar la presente Declaración Jurada en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

_______________________________________

Firma del Solicitante o Representante Legal