ANEXO I

OBLIGACIONES PARA GASOCENTROS EN ZONA URBANA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE LOS ACCESOS |  |  |  |  |
| 1 | ¿Es el ancho de las entradas de seis metros (6.00 m) como mínimo y de ocho metros (8.00 m) como máximo y el de las salidas de tres metros y sesenta centímetros (3.60 m) como mínimo y de seis metros (6.00 m) como máximo, medidas perpendicularmente al eje de las mismas? | Artículo 27° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 5º del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
| 2 | ¿Afectan las entradas y salidas, sólo a la vereda que da frente a la propiedad utilizada? | Artículo 27° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
| 3 | ¿Es el ángulo de las entradas y salidas de cuarenta y cinco grados sexagesimales (45°C) como máximo y de treinta grados sexagesimales (30°C) como mínimo, medido dentro de la proyección del límite de propiedad a la calzada y desde el alineamiento del borde interior de la vereda? | Artículo 28° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 4 | ¿Cumple el establecimiento con tener un mínimo de dos (02) hidrantes o grifos contra incendio, conectados a una red pública con agua constante; y ubicados en un radio no mayor a cien metros (100.00 m) del gasocentro, independientemente de la forma en que está instalado el tanque? | Artículo 96° del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-97-EM modificado por Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
| 5 | En caso de encontrarse el establecimiento ubicado en zona urbana y no existan ni se puedan instalar hidrantes de la red pública: ¿Cuenta con almacenamiento de agua, bombas contra incendio y mangueras, para mantener un flujo de doscientos cincuenta galones por minuto (250.00 gpm - 946.30 lpm) por dos (02 h), independiente del flujo y almacenamiento requerido para efecto de enfriamiento de los tanques? | Artículo 96° del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-97-EM modificado por Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 6 | Para tanques de GLP que no están soterrados o monticulados: ¿Cuentan con el volumen mínimo de reserva de agua contra incendio, para mantener dos horas (02 h) de abastecimiento de agua para enfriamiento del tanque a un régimen de un cuarto de galón por minuto por pie cuadrado (0.25 gpm/pie2 - 10.20 lpm/m2), según el área expuesta del tanque? | Artículo 96° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM modificado por Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 7 | De haber instalado un sistema contra incendios con bombas accionadas por motor eléctrico: ¿Cuentan las bombas de agua contra incendio accionadas por motor eléctrico, con un generador eléctrico que permita su operación en caso de corte o suspensión de energía eléctrica, independientemente de la alimentación general de la instalación? | Artículo 98° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 8 | De haber instalado un sistema contra incendios con bombas accionadas por motor eléctrico: ¿Son accionadas las bombas de agua contra incendio, en forma automática, por actuación del sistema de detección de incendio o fugas que se instale en el Gasocentro; y, su selección e instalación cumplen con el Código NFPA 20? | Artículo 98° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 9 | De instalar sistema contra incendios y cuente con bombas accionadas por motor eléctrico: ¿Se encuentra el generador eléctrico de la bomba a quince metros (15.00 m) de los tanques de GLP y Dispensadores; y es a prueba de explosión si no se encuentra en una ubicación aislada de las áreas de almacenamiento y dispensadores, teniendo en cuenta la dirección que recorrerían los gases de GLP en caso de producirse un fuga a fin de evitar la presencia de estos gases en dicha zona? | Artículo 98° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Establecimiento deberá firmar la presente Declaración Jurada en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

________________________________________

Firma del Solicitante o Representante Legal