ANEXO K

OBLIGACIONES PARA REUBICACIÓN, MODIFICACIÓN O INSTALACIÓN DE TANQUES DE GLP EN GASOCENTROS

| ITEM | REQUISITOS GENERALES | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿El tanque de GLP cuenta con una capacidad mínima equivalente de cinco metros cúbicos (5.00 m3) de agua y la máxima capacidad total instalada no excede los cuarenta metros cúbicos (40.00 m3)? | Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TECNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| DE LA UBICACIÓN |  |  |  |  |
| 2 | De haber realizado modificaciones en el establecimiento, que involucra la instalación de nuevos tanques de combustible líquido o GLP, y a fin de exceptuarse del cumplimiento de las distancias mínimas exigidas en el Artículo 19° Inciso b) del reglamento de establecimiento de Venta de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor-Gasocentros, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM: ¿Cumplió con retirar uno más tanques de combustible líquido o GLP de capacidad total, igual o mayor por cada nuevo tanque de combustible líquido o GLP instalado, indistintamente del combustible reemplazado; y se ubicó este nuevo tanque a una distancia igual o mayor de la que tenía los tanques reemplazados respecto a los establecimientos comprendidos en el artículo antes mencionado? | Artículo 12° Numeral 1) del Decreto Supremo N° 037-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LA DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| 3 | ¿Los tanques cuentan con protección contra la corrosión de acuerdo a las especificaciones del NACE Standard RP0285? | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
| 4 | ¿El tanque se encuentra colocado dentro de la zona de seguridad delimitada por una cerca metálica de reja o malla, la cual tiene una altura mínima de un metro y setenta y cinco centímetros (1.75 m) y máxima de dos metros (2.00 m) y a una distancia de un metro (1.00 m) del tanque y está protegido por defensas contra impacto? | Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 5 | En caso de haber reubicado o instalado nuevo(s) tanque(s) de GLP y cuando las condiciones del terreno imposibiliten la instalación del tanque bajo tierra: ¿Cumple con haber instalado en superficie un solo tanque para almacenamiento de GLP? | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 6 | En caso de haber reubicado o instalado nuevo(s) tanque(s) de GLP y cuando las condiciones del terreno imposibiliten la instalación del tanque bajo tierra: ¿Es la distancia mínima del tanque en superficie al dispensador de GLP, de cinco metros (5.00 m)? | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 7 | En caso de haber reubicado o instalado un nuevo tanque de GLP en superficie: ¿Se instaló el tanque de almacenamiento en superficie, sobre bases de concreto armado o mampostería, las cuales han sido diseñados considerando todos los efectos sísmicos, térmicos, vibraciones, etc.; y los soportes han sido diseñados considerando grado ocho (8) en la escala sísmica de Mercalli Modificada; y asimismo ha tenido en cuenta que no está permitida la instalación de tanques de GLP sobre techos? | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 8 | ¿Se encuentran todas las válvulas y accesorios del tanque, accesibles para operación y mantenimiento y se encuentran protegidas adecuadamente? | Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
| 9 | ¿Cuentan los tanques para uso de GLP, con válvulas de seguridad aprobadas y certificadas por el fabricante, y se encuentran entubadas y protegidas del ingreso de elementos extraños y de la lluvia por dispositivos que eviten la corrosión y el deterioro de las mismas? | Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 10 | ¿Cumplen los tanques de almacenamiento con las distancias mínimas a los límites de la propiedad del Gasocentro (frontal, laterales y posterior), indicadas en el detalle de la siguiente tabla (distancia en metros)?: Capacidad de agua del tanque de GLP (m3); Al límite de propiedad; Entre Tanques contiguos. A nivel del piso (m); Enterrado (m); Enterrado (m). De 5 a 10; 8.00; 5.00; 1.00. De +10 a 40; 15.00; 5.00; 1.50. | Artículo 51° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM y Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 029-2007-EM, que modifica el Artículo 45º del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 11 | De contar con Tanques Monticulados, ¿cumple con las exigencias aplicables para los tanques enterrados? | Decreto Supremo N° 032-2002-EM, modificado por el Artículo 1° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 022-2012-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 12 | De contar con Tanques parcialmente Monticulados ¿cumple con las exigencias aplicables para tanques superficiales? | Decreto Supremo N° 032-2002-EM, modificado por el Artículo 1° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 022-2012-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 13 | ¿El tanque de GLP cuenta con medidor de nivel con indicador local? | Artículo 36° inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 14 | ¿El tanque de GLP cuenta con un termómetro ubicado en el nivel mínimo del líquido? | Artículo 36° inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 15 | ¿El tanque de GLP cuenta con un manómetro calibrado con conexión a la fase de vapor, con un rango de cero (0) a trescientas libras por pulgada cuadrada (300.00 lb/pulg2 – 300.00 psi) como mínimo? | Artículo 36° inciso c) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 16 | ¿El tanque de GLP cuenta con válvulas de exceso de flujo en las conexiones de salida de GLP excepto la conexión de la válvula de seguridad? | Artículo 36° inciso d) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 17 | ¿El tanque de GLP cuenta con válvulas check en las conexiones de entrada de GLP? | Artículo 36° inciso d) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 18 | ¿Cuenta con válvula de exceso de flujo para retiro de líquido instalada en la parte superior del tanque y cuenta esta válvula con un tubo de inmersión? | Artículo 36° inciso f) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 19 | ¿Se encuentran los tanques cubiertos por material no corrosivo compactado en seco, tal como arena de río desalinizada o polvillo de cantera; y la compactación se realizó por capas de espesores no mayores de treinta centímetros (30.00 cm) | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
| 20 | ¿Cuenta la cobertura del material no corrosivo compactado, con un espesor mínimo de quince centímetros (15.00 cm) sobre todas las superficies del tanque? | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
| 21 | ¿La zona del tanque se encuentra señalizada y protegida con barreras físicas? | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
| 22 | En caso de haber reubicado o instalado nuevo(s) tanque(s) de GLP y si el equipo de bombeo destinado a la transferencia del GLP de los tanques de almacenamiento a los Dispensadores, se ubica en una fosa: ¿Se encuentra la fosa cubierta y protegida, debiendo asegurarse, además una ventilación mecánica, a prueba de explosión, para evitar la acumulación de vapores inflamables? | Artículo 84° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 23 | En caso de haber instalado nuevo(s) tanque(s) de GLP ¿Cuentan los tanques de almacenamiento con una placa adherida al cuerpo, ubicada en un lugar visible y que contenga la información requerida por la normativa vigente? | Artículo 34° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 24 | ¿Están las válvulas de seguridad de los tanques para el uso de GLP, aprobadas y certificadas por el fabricante; y asimismo, se encuentran entubadas y protegidas del ingreso de elementos extraños y de la lluvia por dispositivos que eviten la corrosión y el deterioro de las válvulas? | Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
| 25 | ¿Está construida la válvula de seguridad de metal con punto de fusión superior a los ochocientos dieciséis grados centígrados (816°C), y la descarga está a una altura mínima de dos metros (2.00 m) del nivel del piso o del punto superior del tanque, la que sea más elevada; y la unión entre la válvula de seguridad y la tubería cuenta con un accesorio roscado con sección débil? | Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
| 26 | En caso de haber extendido la tubería de descarga de seguridad a cualquier otra ubicación: ¿Cumple el sistema de tuberías empleado con no restringir el normal funcionamiento de la válvula de seguridad y está diseñado y calculado de acuerdo con la API RP 520? | Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 27 | De haber reubicado o instalado tanque(s) de GLP monticulados o soterrados y el equipo de bombeo destinado a la transferencia del GLP de los tanques de almacenamiento a los Dispensadores, se ubica en una fosa: ¿Ha instalado un detector de fugas adicional en el pozo de la bomba a veinticinco centímetros (25.00 cm) del fondo? | Artículo 94° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 28 | De haber reubicado o instalado tanque(s) de GLP a nivel del piso: ¿Cuenta el tanque de GLP instalado a nivel del piso, con una escalerilla fija metálica o de material no combustible, para la lectura de los medidores de nivel de líquido? | Artículo 50° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| LETREROS Y AVISOS |  |  |  |  |
| 29 | De haber reubicado o instalado tanque(s) de GLP a nivel del piso: ¿Se ha pintado en el cuerpo la frase “GAS COMBUSTIBLE, NO FUMAR' en letras de imprenta perfectamente visibles, sobre fondo vivamente contrastante; y adicionalmente, el símbolo pictórico (Rombo) de la NTP 399.015, el número de las Naciones Unidas (UN 1075); y la simbología de NFPA 49/325M (1, 4, 0)? | Artículo 41° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 30 | De haber reubicado o instalado tanque(s) de GLP enterrado o monticulado: ¿Cuenta con paneles externos, con la frase “GAS COMBUSTIBLE, NO FUMAR” en letras de imprenta perfectamente visibles, sobre fondo vivamente contrastante, según lo indicado por la NTP 399.010; y el panel contiene, igualmente el símbolo pictórico (Rombo) y la simbología a que se hace referencia en el párrafo precedente (Número de las Naciones Unidas (UN 1075) y la simbología de NFPA 49/325M (1, 4, 0))? | Artículo 41° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Establecimiento deberá firmar la presente Declaración Jurada en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

___________________________________

Firma del Titular o Representante Legal