ANEXO L

OBLIGACIONES PARA REUBICACIÓN, MODIFICACIÓN O INSTALACIÓN DE TOMA DE LLENADO O TUBERÍAS EN GASOCENTRO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE LA UBICACIÓN |  |  |  |  |
| 1 | De haber realizado modificaciones en el establecimiento, que involucra las tomas de carga de los tanques de combustible líquido o GLP, y a fin de exceptuarse del cumplimiento de las distancias mínimas exigidas en el Inciso b) del Artículo 19° del reglamento de Establecimiento de Venta de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor - Gasocentros, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM: ¿Cumplió con ubicar esta toma de carga, a una distancia igual o mayor a las que tenían las tomas de carga existentes más cercanas a los establecimientos comprendidos en el artículo antes mencionado? | Artículo 12° Numeral 3) del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS: TOMA DE LLENADO Y TUBERÍAS |  |  |  |  |
| 2 | ¿Se ubican las bocas de descarga de tal manera que el camión tanque que abastecerá de GLP se ubique a no menos de tres metros (3.00 m) ni más de treinta metros (30.00 m) de estas y se encuentre orientado a la salida, teniendo en cuenta que está terminantemente prohibido estacionarse en la vía pública? | Artículo 57° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 3 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de carga: ¿Cuentan con conexión de descarga de electricidad estática a tierra para la descarga de GLP desde los Camiones Tanque a los tanques de almacenamiento? | Artículo 67° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 4 | ¿Cumple con no haber instalado las tuberías de GLP en canaletas (sin enterrar); y asimismo, las tuberías enterradas cuentan con protección contra la corrosión de acuerdo a las especificaciones del NACE Standard RP 0169? | Artículo 62° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
| 5 | De haber realizado reemplazo o ampliación de tuberías y en caso de haber instalado uniones de tuberías mayores a dos pulgadas (2.00 pulg) de diámetro nominal: ¿Han sido estas soldadas o bridadas? | Artículo 62° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 6 | De haber realizado reemplazo o ampliación de tuberías y de existir líneas con bajas temperaturas de servicio: ¿Han cumplido con no utilizar uniones roscadas, excepto en las líneas de diámetro pequeño como las líneas de instrumentación? | Artículo 62° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 7 | ¿Tienen las partes metálicas de accesorios que resisten presión, un punto de fusión mínimo de 1500°F (816°C) de acuerdo a lo que indica el NFPA 58? | Artículo 62° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
| 8 | ¿Se encuentran las tuberías enterradas a una profundidad mínima de sesenta centímetros (0.60 m.) bajo el nivel del piso y cuentan con protección catódica, con recubrimiento anticorrosivo con acabado en pintura amarilla ocre, INDECOPI S-3 (NTP 399.012), las siglas GLP y flechas indican el sentido del flujo, pintado en negro por cada metro de tubería; y cubierta de un material no corrosivo, tales como arena de río o polvo de cantera con un espesor de treinta centímetros (30.00 cm) como mínimo? | Artículo 52° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 9 | ¿Se han protegido las tuberías enterradas sobre el efecto de cargas originadas por el tránsito y movimientos sísmicos? | Artículo 52° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 10 | ¿Las tuberías enterradas se encuentran señalizadas en superficie para protegerlas de futuras excavaciones? | Artículo 52° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 11 | ¿Se ha instalado válvulas de seguridad o de alivio entre válvulas de cierre cuya presión de apertura no es menor a cuatrocientos psi (400 psi) ni mayor a quinientos psi (500 psi), de acuerdo al NFPA 58? | Artículo 55° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 12 | ¿Las válvulas de alivio descargan a la atmósfera, en un lugar apropiado y en forma segura? | Artículo 55° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 13 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de carga: ¿Se encuentran las tomas y el sistema, protegidos contra posibles golpes o deterioros causados por vehículos o personas para garantizar su integridad? | Artículo 61° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 14 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de carga: ¿Se cuenta con una válvula de desconexión rápida (Pull away) próximo a la manguera de carga y una válvula de cierre de emergencia (Shut off) que cuente con cierre automático a través de un activador térmico (cuyo elemento sensible se encuentre a un metro y cincuenta centímetros (1.50 m) desde la unión de la manguera con válvula de desconexión rápida hasta la línea en que se instalará la válvula de cierre de emergencia), con cierre manual desde una distancia remota y cierre manual en el sitio de la instalación? | Artículo 58° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 15 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de carga: ¿Tiene la tubería en la que se instaló la válvula de cierre de emergencia, un anclaje instalado de manera tal que, si por alguna causa se produjera una tracción excesiva, el daño que éste pudiera ocasionar ocurra en la manguera con la válvula de desconexión rápida, quedando de esta forma, intacto el sistema? | Artículo 59° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 16 | De haber realizado reemplazo o ampliación de tuberías: ¿Ha instalado un anillo protector de goma u otra protección equivalente (pasamuro) para evitar el desgaste en todos los puntos de la tubería que pase a través de alguna chapa metálica o de algún miembro estructural? | Artículo 102° del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM y Código NFPA 58, Edición 2004 Numeral 6.21.5.1) / Inciso h) / Numeral 3) | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Establecimiento deberá firmar la presente Declaración Jurada en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

________________________________________

Firma del Solicitante o Representante Legal