ANEXO M

OBLIGACIONES PARA REUBICACIÓN O INSTALACIÓN DE NUEVOS DISPENSADORES EN GASOCENTROS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE LA UBICACIÓN |  |  |  |  |
| 1 | De haber realizado ampliaciones y/o modificaciones en el establecimiento, que involucra dispensadores de combustible líquido o GLP, y a fin de exceptuarse del cumplimiento de las distancias mínimas exigidas en el Inciso b) del Artículo 19° del reglamento de establecimiento de Venta de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor - Gasocentros, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM: ¿Cumplió con ubicar cada dispensador a una distancia igual o mayor a la que tiene el dispensador existente más cercano a los establecimientos comprendidos en el artículo antes mencionado? | Artículo 12° Numeral 2) del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LA DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| 2 | En caso de encontrarse el establecimiento ubicado en carretera: ¿Se ubican estos dispensadores a una distancia mínima de veinte metros (20.00 m.) del borde de la carretera al límite más cercano de la propiedad donde se proyecta ubicar el Gasocentro; con el fin de disponer de espacio suficiente para la construcción de pistas de servicio, que vienen a ser las vías de ingreso y/o salida de los vehículos? | Artículo 23° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 3 | Si el establecimiento se ubica en zona urbana: ¿Existe una distancia mínima de tres metros (3.00 m) del borde interior de la vereda con el borde de las islas de despacho? | Artículo 26° del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-97-EM, modificado por Artículo 4° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 4 | Si el establecimiento se ubica en zona urbana: ¿Es el radio de giro mínimo, de catorce metros (14.00 m) para vehículos de carga y autobuses; o de seis metros y cincuenta centímetros (6.50 m) para los demás vehículos? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 5 | Si el establecimiento está ubicado en carretera: ¿Es el radio de giro mínimo, de catorce metros (14.00 m) para vehículos de carga y autobuses; o de seis metros y cincuenta centímetros (6.50 m) para los demás vehículos, y se encuentran íntegramente dentro de la propiedad? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DISPENSADORES Y BOMBAS |  |  |  |  |
| 6 | ¿Han sido fabricados los equipos instalados para despacho, por instituciones reconocidas nacionales o extranjeras? | Artículo 73° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 7 | ¿Cuenta la pistola con un dispositivo que impide la salida del GLP si no está conectada a la válvula de llenado del tanque del vehículo; y asimismo, el modelo de pistola está normalizado? | Artículo 76° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 8 | ¿Cuentan las islas con defensas de concreto, fierro o cualquier otro diseño efectivo contra choques y están destacadas con pintura de fácil visibilidad? | Artículo 77° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 9 | ¿Están las máquinas despachadoras instaladas en forma fija en la isla que la contiene? | Artículo 72° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 10 | ¿Cuentan las islas con una altura mínima de veinte centímetros (20.00 cm)? | Artículo 77° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 11 | ¿Cuentan los dispensadores con un dispositivo de compensación volumétrica que corrija automáticamente las distorsiones en el volumen por efecto de la temperatura y densidad? | Artículo 79° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 12 | ¿Han sido fabricadas las mangueras que se usan en el despacho de GLP, para el manipuleo de este tipo de combustible, para ser resistentes a la acción de éste con una presión de ruptura de ciento veinte kilogramos por centímetro cuadrado (120 Kg/cm2 – 1750 psi) o más y a una presión de trabajo no inferior a veintitrés kilogramos y ocho cientos gramos por centímetro cuadrado (23.80 kg/cm2 - 350 psi)? | Artículo 80° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 13 | ¿Son las mangueras con sus conexiones de servicio instaladas, capaces de soportar una presión de trabajo no inferior a veintitrés kilogramos y ocho cientos gramos por centímetro cuadrado (23.80 Kg/cm2 - 350 psi)? | Artículo 81° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 14 | ¿Cuentan las mangueras de despacho con una válvula de cierre rápido en su extremo libre? | Artículo 82° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 15 | ¿Se encuentran protegidas las mangueras que se usan para despacho de GLP, contra presiones hidrostáticas excesivas cuando la manguera permanezca con GLP atrapado en la misma, por el cierre de dos (02) válvulas en sus extremos mediante válvulas de alivio de seguridad instaladas convenientemente? | Artículo 82° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 16 | ¿Se cuenta con manguera de despacho con sección débil o enlace separable en uno de su extremo, destinado a romperse o desengancharse en caso de sufrir una tracción anormal? | Artículo 83° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 17 | ¿Cuenta la manguera en uno de sus extremos con un dispositivo automático que impide el vaciado de GLP al aire libre en caso de ruptura? | Artículo 83° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 18 | ¿Se encuentran los Dispensadores conectados a tierra que permitan la descarga de la electricidad estática? | Artículo 75° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 19 | ¿Se encuentran los equipos de despacho de GLP en concordancia con la Tabla 6.5.3 del Código NFPA 58, Edición 2004 a una distancia mínima de quince pies (15.00 pies - 4.60 m) a fosas sin drenajes o descargas de fluidos dirigidos hacia la abertura de un sistema cloacal? | Artículo 102° del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM e Ítem 6.22.2.2 del Código NFPA 58, Edición 2004 | SI |  |
| 20 | ¿Cuenta con una válvula de cierre manual y una válvula de exceso de flujo de capacidad adecuada por cada conexión de ingreso o salida de GLP que tenga el Dispensador, las cuales se ubican debajo del nivel de la base de éste y están protegidas contra impacto por la estructura de la isla? | Artículo 68° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
| SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 21 | ¿Cuenta con no menos de dos (02) interruptores generales de corte de energía eléctrica para que, en casos de emergencia, actúen sobre las unidades de suministro de GLP distantes de ellas y fácilmente ubicables, y uno se ubica dentro del perímetro de seguridad y el otro más alejado de éste; y adicionalmente, de ser el caso, acciona el sistema de agua contra incendio? | Artículo 65° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| LETREROS Y AVISOS |  |  |  |  |
| 22 | ¿Cuentan las islas de dispensadores con los avisos NO FUMAR, APAGUE SU MOTOR, APAGUE EQUIPOS ELÉCTRICOS? | Artículo 74° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 23 | De haber reubicado o instalado nuevos dispensadores de GLP y en caso que no satisfagan el radio mínimo de giro de catorce metros (14.00 m): ¿Se ha colocado el aviso indicando la prohibición de prestar servicio a vehículos de carga y autobuses? | Artículo 25° del reglamento aprobado por Decreto N° Supremo 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Establecimiento deberá firmar la presente Declaración Jurada en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

________________________________________

Firma del Solicitante o Representante Legal